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三亚变电运检分公司一种变电站漏油监测告警装置
技术规范书
海南电网有限责任公司三亚变电运检分公司
二〇二五年十一月
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1.总则
本技术规范仅针对“一种变电站漏油监测告警装置”项目（以下简称项目）。

（1）本技术规范提出的是该项目最低限度的技术要求，如有与计划任务书研究要求有差异，投标人的响应应满足两者的最高研究要求。
（2）如果投标人以书面形式对本技术规范的条文提出异议，则招标人、投标人双方应达成一致意见后，方可修改研究方向。

（3）投标人所执行的内容如与本技术规范书要求的项目研究内容有差异，投标人应按招标人认可的更高研究标准执行。

（4）本技术规范未尽事宜，由招标人、投标人双方协商确定。

2.项目目标
一种变电站漏油监测告警装置将特殊涂层导线+漏油报警器+物联网报警器通过监测电阻变化来判断是否有油品泄漏。通过涂有特殊涂层的导线对变压器油和液压油中的碳原子的吸收与结构重组，从而使导线电阻发生变化，进而触发漏油监测控制器报警并同时启动继电器开关。通过继电器出发本地报警外，连带启动继电器开关，通过物联网设备上报漏油情况，通过短信等形式上报异常问题。
3.服务界限
（1）本次项目改造的材料部分和加工实施方案由采购方提供。
（2）供应商根据采购方提供的材料和加工方案进行实施，同时根据采购方要求的工作产品交付日期，提出详细的项目进度表及工作组织安排，合同签订时将在此基础上确定最终进度。
（3）供应商设立项目负责人，项目负责人作为与双方联络的全权代表，全权负责与项目有关的全部事务。
（4）供应商应配合采购方完成实现项目目标的相关工作。
（5）投标人必须配合做好项目研究开发费的税前加计扣除工作，具体要求见《财政部关于企业加强研发费用财务管理的若干意见》和《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》。
4.项目总体要求
通过变电站漏油监测告警装置使用，针对无人值守变电站可以及时发现主变和液压开关机构漏油情况可及时发现问题。

5. 技术要求与指标
5.1功能概况
本项目将研发设计一种变电站漏油监测告警装置，该装置通过特殊涂层导线+漏油报警器+物联网报警器通过监测电阻变化来判断是否有油品泄漏。

主要功能包括：

特殊涂层导线：通过接新型涂层材料能够解决绝缘油绝缘问题带来的导线不导电问题，然后进行信号的传输；

物联网连接：支持远程检测，无需在现场即可知道装置运行情况；

智能分析：内置算法快速响应进行预警，实时显示检测结果并生成报告；

多场景适用：适用于变电站变压器、开关。电抗器等带绝缘油设备.
5.2 测试/化验项目要求
1.加工服务完成装置需满足电网《变电一次设备缺陷定级标准（运行分册）》相关规定，主变压器缺陷表象为滴油（每分钟 6 滴及以上，未形成油流》
2.完成项目相关技术资料编写，包含但不限于整套加工设计图纸、技术总结报告、项目验收资料等。

3.一种变电站漏油监测告警装置出具第三方测试报告1份
6.项目管理
6.1项目管理

投标方设立项目负责人。项目负责人将全权负责与项目有关的全部事务，包括：

（1）负责项目的流程设计、过程控制及综合成果。
（2）负责项目实施进度安排等事务协调。
（3）作为与双方联络的全权代表，负责各种联系，研究协调和项目验收等事务的安排与协调。
（4）按计划提交项目进度报告，并接受阶段性检查。

投标方应配备足够的项目组技术人员，技术人员将完成项目负责人交办的项目相关任务，包括：

（1）在项目负责人安排下，完成各阶段任务的实施。
（2）在项目实施过程中，按时向项目负责人反馈实施进度。
（3）遇有困难或项目执行与计划有偏差，及时向项目负责人汇报并主动提出解决方案。
（4）及时向项目负责人提交项目执行情况和阶段性研究小结。

6.2质量保证
（1）正式签订合同后立即成立项目组，确定项目负责人和项目成员。 
（2）项目负责人合理安排工作，让项目组人员能全身心投入到项目的攻关中来。
（3）应按照项目管理要求开展项目实施，注重项目过程管理，定期召开项目讨论分析会，使项目能够按计划完成。
（4）项目实施过程中，应该对照合同要求，及时检查各项研究内容和预期指标的完成情况。
（5）项目应按照预算使用经费，符合财务和审计要求。
6.3项目进度管理

	任务名称
	开始时间
	完成时间
	主要内容及交付项

	一种变电站漏油监测告警装置
	合同签订日
	
	主要内容：
完成需求调研
交付项：
1、需求规格说明书

	
	
	
	主要内容：
完成一种变电站漏油监测告警装置；完成对可靠性改进措施的建议
交付项：
第三方测试报告

	
	
	
	主要内容：
1、装置试运行
2、项目验收
交付项：
1、装置试运行分析报告
2、项目验收报告


7.技术服务
（1）投标人配合开展适用于一种变电站漏油监测告警装置设计与建设工作；
（2）投标人向招标人提供产品资料、使用说明书和试运行报告。

（3）投标人负责完成部署及关键技术的交底工作，并开展的维护和培训工作；
（4）投标人须配合项目结算工作并承担相关费用。
8.验收
项目完成后，由甲方组织专家组对项目进行验收。
9.预期成果
1.变电站漏油监测告警装置一套；

2.受理发明专利1项；

3.受理实用新型专利1项；

4.录用论文1篇；

5.制作项目宣传视频1套。
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