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1总则

1.1本规范仅针对“多用途应急电源切换装置组装加工及试验”（以下简称项目）的招标。

1.2本技术规范提出的是该项目最低限度的技术要求。

1.3本技术规范所建议的项目研究内容如与供应商所执行的内容不一致，供应商应按更高标准执行。

1.4本技术规范未尽事宜，由采购方、供应商双方协商确定。

1.5采购方保留对本文件的解释和修改权，供应商应对本文件内容进行严格地保密，未经采购方授权不得将此文件泄漏给第三方，否则采购方有权追究供应商的责任。

2项目目标

运用甲方所购置的基础材料，组装加工多用途应急电源切换装置一套，实现市电与小型柴油发电机、蓄电池等互为切换功能，满足UPS建设、应急电源车工具未能涉及的应用场景需求，主要满足次重要低压用户在保电、特殊用电期间不停电需求，避免停电造成用户集中诉求与损失。同时能够适用于紧急停电抢修并恢复供电或保供电时，学校、重要商户、企业等用户的不停电需求，提升公司形象、减少用户停电时间和停电范围、保障群众利益。提交发明专利交底书1份直至审批工作完结（归属甲方），发表论文1篇（归属甲方）。 

3服务界限

3.1投标方负责完成多用途应急电源切换装置组装、试验及加工工作。

3.2本项目采购方提供试验场地及现场安装协调，项目所需其他材料设备由投标方提供完善。

3.3投标人应按项目计划进度，协助召开项目的检查、评审、验收等会议，配合采购方完成实现项目目标的相关工作。

3.4本项目包含的装置相应的试验、施工人员全部由投标方提供，且费用包含在合同价款中。

4项目总体要求

装置具体功能实现：

1.实时监测缺相、失压、欠压、过压；

2.手动、自动、双分多种运行方式；

3.航插接口，柜体采用高密封结构，防护等级高、满足海南气候条件下的户外安装需要。

4.提交技术研究报告1份，问题库1份，视频1份；

5.提交发明专利交底书1份及技术返修等工作（归属甲方），发表论文1篇（归属甲方）。
5技术指标

5.1功能说明及技术参数

（1）能够减少停电时间，满足用户在停电、检修时的用户需求，降低停电带来的客户投诉；

（2）提升供电可靠性：在紧急停电情况下迅速替代市电并恢复供电。

符合标准：GB/T14048.11   IEC60974-6-1

电器级别：CB级

使用类别：AC-33IB

额定工作电压：AC400V

额定工作频率：50ZH

开关控制电压：AC230/AC400V

额定绝缘电压：AC690V

最小转换动作时间：小于3s

寿命：额定范围内电气寿命1500次、机械寿命5000次。

试验各项功能、性能指标满足本技术规范的相关要求:
试验电压：±1kV；

频率：50Hz；

试验时间：1min/次；

试验电压施加次数：正负极性各3次。

5.2 所需专用材料使用条件

5.2.1使用温度范围：-20℃～+150℃。

5.2.2湿度：日相对湿度平均值≤95%，月相对湿度平均值≤90%海拔：≤1000m。

5.2.3绝缘强度：满足国家规范要求，适用于380V高压线路。

6项目管理

6.1实施管理

投标方设立项目负责人，项目负责人将全权负责与项目有关的全部事务，包括：

6.1.1负责项目的流程设计、过程控制及综合成果。

6.1.2负责项目实施进度安排等事务协调。

6.1.3作为与双方联络的全权代表，负责各种联系，实施协调和项目验收等事务的安排与协调。

6.2质量保证

6.2.1本项目所包含的装置研制相关试验器材全部由投标方提供，且费用包含在合同价款中。

6.2.2投标方应建立健全物质管理制度，完备物质出、入库手续，并详细记录。投标方使用的材料、设备的质量和规格型号必须经招标方认可后方能用于项目。

6.2.3投标方组装加工后的交付物必须达到国家标准或行业标准、施工验收规范以及本技术规范书要求。不论是否经过招标方代表检验，均由投标方对其质量负责。如发现投标方将不合格产品、设备用于该工程，招标方有权要求投标方更换并承担全部费用。

7服务内容

7.1设备的性能测试及加工组装;

7.2投标方必须24小时（节假日或工作日）答复售后服务的需求，并在72小时内提供技术服务。

8项目验收

投标方在自评具备验收条件后提出验收申请，招标方在收到验收申请后五个工作日内开展项目验收。验收按照招标方制定的验收方案具体实施，方案将包括验收项目、验收目的、验收标准、验收人员等。项目验收后，验收人员将根据实际情况提出验收报告，如若有需要整改的内容，投标方在验收后应主动配合招标方严格按照整改意见进行整改完善。
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