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儋州供电局一种按压式锁扣低压分路开关快速接地装置
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1.总则
本技术规范仅针对“一种按压式锁扣低压分路开关快速接地装置”项目的加工制作与测试验证相关工作（以下简称项目）。

本技术规范提出的是该项目最低限度的技术要求，如有与计划任务书研究要求有差异，投标人的响应应满足两者的最高研究要求。
如果投标人以书面形式对本技术规范的条文提出异议，则招标人、投标人双方应达成一致意见后，方可修改研究方向。

投标人所执行的内容如与本技术规范书要求的项目研究内容有差异，投标人应按招标人认可的更高研究标准执行。

本技术规范未尽事宜，由招标人、投标人双方协商确定。

2.项目目标
该项目目标为研制一种按压式锁扣低压分路开关快速接地装置，按照按压式锁扣低压分路开关快速接地装置的设计方案，完成工具的加工制作，确保加工精度、装配质量符合设计要求，实现工具的精准定向接地、集成验电保护等核心功能。制定科学、全面的测试方案，完成工具的功能测试、性能测试、可靠性测试等，验证工具是否满足技术指标要求，如自锁定力满足使用要求、报警音量不小于60dB、平均故障率低于1% 等。通过测试加工优化工具结构与性能，解决加工过程中出现的装配误差、功能异常等问题，确保工具满足低压配电柜分路开关检修场景的实际使用需求，为试点应用奠定基础。

3.服务界限
（1）本次项目改造的加工实施方案由采购方提供。
（2）供应商根据采购方提供的加工方案进行实施，同时根据采购方要求的工作产品交付日期，提出详细的项目进度表及工作组织安排，合同签订时将在此基础上确定最终进度。
（3）供应商设立项目负责人，项目负责人作为与双方联络的全权代表，全权负责与项目有关的全部事务。
（4）供应商应配合采购方完成实现项目目标的相关工作。
（5）投标人必须配合做好项目研究开发费的税前加计扣除工作，具体要求见《财政部关于企业加强研发费用财务管理的若干意见》和《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》。
4.项目总体要求
加工制作需严格遵循设计图纸及技术要求，确保工具各部件的尺寸精度、形位公差符合装配需求，如快插结构部件与操作杆的配合间隙、接地端子的安装位置等。加工过程中需注重工艺控制，选择合适的加工设备和加工工艺，避免因工艺不当导致部件损坏、性能下降。 测试工作需覆盖工具的全部功能和技术指标，制定可量化、可重复的测试方法，确保测试结果真实、准确、可靠，能够全面反映工具性能。测试加工过程中需建立完善的质量管控体系，对加工工序、装配过程、测试环节进行全程质量检查，及时发现并整改问题，避免不合格品流入下一环节。

技术要求与指标

加工后部件无毛刺、飞边，表面无明显划痕、腐蚀等缺陷；

形位公差：直线度≤0.1mm/m，平行度、垂直度≤0.05mm；

各部件装配牢固，无松动、晃动现象；

快插自锁定结构操作灵活，锁定后无自行解锁现象，解锁操作便捷；

操作杆与各功能部件的同轴度良好，操作过程中无卡滞、异响。

5.1功能概况
本项目研发设计的按压式锁扣低压分路开关快速接地装置，核心功能为实现定向单一分路开关出线的安全检修接地。具备以下核心功能：

1、精准定向接地：可实现仅针对目标停电分路开关的接地操作，避免误触邻近带电分路；

2、 轻量化接地保障：接地完成后仅留存接地线，减少对配电设备的重量负荷，防止设备形变；

3、 集成验电保护：自带验电报警功能，可直接判断分路是否带电，无需额外携带验电工具；

4、提升操作效率：简化接地操作流程，缩短接地作业时间，同时减少停电范围，助力提高低压用户供电可靠性。
5.2 主要技术指标

	项　　目
	单位
	招标人要求值
	投标人保证值

	按压锁扣功能测试
	/
	拉力≤20N 时不解锁，拉力超过 20N 时可正常解锁；锁定、解锁操作力≤50N，操作灵活无卡滞；500次循环后，锁定力仍≥20N，结构无明显磨损
	

	验电报警功能测试
	/
	带电时声光报警正常触发，无电时不报警；

报警音量≥60dB；报警响应时间≤0.5s
	

	装置平均故障率
	/
	1000次操作循环后，工具功能正常，平均故障率低于1%；
	


6.项目管理
6.1项目管理

投标方设立项目负责人。项目负责人将全权负责与项目有关的全部事务，包括：

（1）负责项目的流程设计、过程控制及综合成果。
（2）负责项目实施进度安排等事务协调。
（3）作为与双方联络的全权代表，负责各种联系，研究协调和项目验收等事务的安排与协调。
（4）按计划提交项目进度报告，并接受阶段性检查。

投标方应配备足够的项目组技术人员，技术人员将完成项目负责人交办的项目相关任务，包括：

（1）在项目负责人安排下，完成各阶段任务的实施。
（2）在项目实施过程中，按时向项目负责人反馈实施进度。
（3）遇有困难或项目执行与计划有偏差，及时向项目负责人汇报并主动提出解决方案。
（4）及时向项目负责人提交项目执行情况和阶段性研究小结。

6.2质量保证
（1）正式签订合同后立即成立项目组，确定项目负责人和项目成员。 
（2）项目负责人合理安排工作，让项目组人员能全身心投入到项目的攻关中来。
（3）应按照项目管理要求开展项目实施，注重项目过程管理，定期召开项目讨论分析会，使项目能够按计划完成。
（4）项目实施过程中，应该对照合同要求，及时检查各项研究内容和预期指标的完成情况。
（5）项目应按照预算使用经费，符合财务和审计要求。
6.3项目进度管理

	任务名称
	开始时间
	完成时间
	主要内容及交付项

	研制一种按压式锁扣低压分路开关快速接地装置
	合同签订日
	1个月内
	主要内容：
完成需求调研
交付项：
1、需求规格说明书

	
	合同签订日
	5个月内
	主要内容：
完成对一种按压式锁扣低压分路开关快速接地装置研发加工测试；
交付项：
1、一种按压式锁扣低压分路开关快速接地装置1套

	
	合同签订日
	6个月内
	主要内容：
1、功能试运行
2、项目验收
交付项：
1、试运行报告

2、项目验收报告


7.技术服务
（1）投标人配合开展适用于研制一种按压式锁扣低压分路开关快速接地装置的研发设计与建设工作；
（2）投标人向招标人提供产品资料、使用说明书和试运行报告。

（3）投标人负责完成部署及关键技术的交底工作，并开展的维护和培训工作；
（4）投标人须配合项目结算工作并承担相关费用。
8.验收
项目完成后，由甲方组织专家组对项目进行验收。
9.预期成果
（1）研制一种按压式锁扣低压分路开关快速接地装置加工测试1套；

（2）录用或发表期刊论文1篇；

（3）申请发明专利1项；

（4）项目宣传视频1套。
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