贵州送变电有限责任公司原位直剪试验服务采购

技术规范书

贵州送变电有限责任公司

2025年09月

- 目  录

一、项目概况	1

二、服务内容及清单：	1

三、 资格要求	1

四、 服务期要求	1

五、试验方法和服务要求	1

5.1试验方法	2

5.2技术服务人员要求	2

5.3原位试验的服务要求	3

六、项目交付的资料	3

七、其他要求	4

7.1保密要求	4

## 一、项目概况

1.1 项目名称：都匀王司220千伏输变电新建工程-原位直剪试验服务

1.2 主体单位：贵州送变电有限责任公司

1.3 服务区域：贵州省

| 序号 | 标包名称 | 服务区域 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 都匀王司220千伏输变电新建工程-原位直剪试验服务 | 贵州省 |

## 二、服务内容及清单：

2.1服务内容

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 都匀王司220千伏输变电新建工程-原位直剪试验服务 | 在王司220千伏变电站回填区，对填土进行现场原位直剪试验，分析填土的抗剪试验结果，根据《建筑边坡工程技术规范》4.2.10及其条文说明的要求，对试验结果进行分析，确定填土c、φ的标准值。 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

## 三、 资格要求

具有CMA认证的地基基础类别下的“现场直接剪切试验”资质。

## 四、 服务期要求

采购合同签订之日起至试验最终结果报告完成。

## 五、试验方法和服务要求

### 5.1试验方法

本原位试验的试验方法、仪器设备、操作步骤、计算、制图和记录满足《土工试验方法标准》GBT 50123-2019 的要求。

（1）试验方法：采用岩土体在各级法向应力作用下沿剪切面剪切破坏的抗剪断试验；原位直剪试验在试坑内进行，采用平推法。

（2）仪器设备：主要包括垂直加荷装置、水平推力装置、剪切盒、水平及垂直位移计；附带压力表的千斤顶2～3个，百分表1～2个，量程10～25mm，分度值0.01mm。

（3）操作步骤：同一组试验体的土性应基本相同，受力状态应与土体在工程中受力状态相近；开挖试坑时，应避免对试体的扰动，尽量保持土体结构及含水率不产生显著变化；每组试验土体不宜少于3个，剪切面积不宜小于0.3m2，高度不宜小于20cm或宜为最大土粒粒径的4倍～8倍，剪切面开缝应为最小粒径的1/3～1/4；最大法向压力应大于设计荷载，并按等量分成4个～5个压力进行试验；施加每级剪切压力可按预估最大压力的8%～10%分级等量施加，一般每隔30s施加一级荷载；当剪切变形急剧增长或剪切变形量达试体尺寸的1/10时，即认为土体已经破坏，可停止试验；试验停止后，记录剪切面的形态、土体的结构特征，并进行素描或者拍照。

（4）计算、制图和记录：绘制剪应力与剪切位移曲线，绘制抗剪强度与垂直压力关系曲线，确定相应的强度参数c、φ标准值。

### 5.2技术服务人员要求

（1）投标人需设立固定技术服务人员2名，全程参与原位现场剪切试验，招标方有权要求投标方更换其认为不称职的技术服务人员。

（2）具有扎实的土工试验理论知识和仪器操作水平，熟悉原位直剪试验操作和数据分析技术流程，具备较强的责任心、主动性、组织沟通协调能力。

（3）技术服务人员近5年完成红黏场地回填土原位直剪试验案例（≥2个），能根据测区内回填土情况,选择合适的试坑位置、试验方式，完成试验数据的计算、制图和分析。

### 5.3原位试验的服务要求

（1）现场试验工期：满足招标人的工期要求。

（2）数据分析及试验结果提交时间：满足招标人的工期要求。

## 六、项目交付的资料

原位直剪试验交付的形式和数量

| 序号 | 资料名称 | 规格 | 数量 | 交付地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原位直剪试验报告 | 本 | 2 | 招标方所在地 | 在回填区选择具有代表性的3组试验土体，每组试验土体不少于3个试验点；试验报告加盖CMA印章。 |
| 2 | 试验数据原始记录表 | 份 | 1 | 招标方所在地 |  |
| 3 | 试验过程影像资料 | 份 | 1 | 招标方所在地 |  |

## 七、其他要求

### 7.1保密要求

签订合同时必须签订保密协议书，并严格遵守保密协议。