## 问题质询
深圳供电局有限公司2025年主网一次设备、主网一次材料（变电站380V低压配电屏、高压电缆护层接地环流在线监测装置、铜母线、1kV-20kV低烟无卤电力电缆）第四批次物资框架公开招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 2885F44690B04983A25834E0982D8650 | 91B39BCC9AC9410A8E302B5F7EC7BCD4Z25A | 1、技术规范书提供的为18/30kV，货物清单中电压等级为12/20kV，请提供12/20kV电缆技术规范书。 2、技术规范书无控制电缆要求，是否按照国标执行。 | *** | 专用技术 | 物资类别 | 1kV-20kV低烟无卤电力电缆 | 2025-12-04 17:07:07 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、按招标技术规范书要求提供18/30kV电缆。2、详见本次所附控制电缆技术规范书。
2 | 49EF1FDD80CD432494E09A7CB42996D6 | 91B39BCC9AC9410A8E302B5F7EC7BCD4Z25A | 物资明细清单中序号五单位为千米，其余单位为米，请确认单位是否有误 | *** | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2025年主网一次设备、主网一次材料（变电站380V低压配电屏、高压电缆护层接地环流在线监测装置、铜母线、1kV-20kV低烟无卤电力电缆）第四批次物资框架公开招标 | 2025-12-04 17:19:19 |  | 已提问 | 正式投标 | 无误
3 | 319C831CD0674955AB0EA51814EF31D4 | 91B39BCC9AC9410A8E302B5F7EC7BCD4Z25A | 商务评分和技术评分都没有对业绩有评分要求，而商务投标文件要求页数300页以内，“近年完成的类似项目情况表、正在供货和新承接的项目情况表”要求提供中标通知书或合同关键页，是否商务投标文件仅提供对应表格，其他佐证资料提供在技术投标文件中？ | *** | 商务 | 标的 | 变电站380V低压配电屏 | 2025-12-04 20:09:32 |  | 已提问 | 正式投标 | 请投标人根据招标文件要求和自身实际情况，自行理解并制作投标文件。
4 | 72A7AAE2FD42417297428EB43EEE0F59 | 91B39BCC9AC9410A8E302B5F7EC7BCD4Z25A | 澄清内容：《10kV低烟无卤电力电缆（铜芯）标准技术标书 专用部分》中《表1.1 技术参数和性能要求响应表（一）》中外护套的序号7-序号12性能标准参数值为PVC（ST2）护套的性能。而物资清单10kV电缆外护套为低烟无卤聚烯烃护套料，应为ST8。问：是否按标准变更为ST8的性能要求？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 1kV-20kV低烟无卤电力电缆 | 2025-12-05 09:33:36 |  | 已提问 | 正式投标 | 按ST8性能标准执行
5 | 1F9221176AE64B29A6016B59F1DF148F | 91B39BCC9AC9410A8E302B5F7EC7BCD4Z25A | 招标文件第351页物资明细清单（标的4）低压电力电缆仅为10项与1kV及以下低烟无卤电力电缆技术规范书（专用部分）——表2.1 供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）内容不对应（本表格有21项内容），项目要求数量和其他参数需投标方填写，无法找到对应内容，是否只填写招标文件第351页物资明细清单（标的4）10项的对应数据和参数，其余不填写？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 1kV-20kV低烟无卤电力电缆 | 2025-12-05 14:22:44 |  | 已提问 | 正式投标 | 按招标技术规范书内型号填写对应数据和参数
6 | B1CA4717308049B6BA621A732075376A | 91B39BCC9AC9410A8E302B5F7EC7BCD4Z25A | 1、非ATS智能屏技术条件书-表1.2 220kV变电站非ATS智能屏典型设计方案配置-馈线屏有630A、800A的主馈线塑壳断路器；分段屏有剩余电流监测装置；而物资配置报价表没有此项，请问物资配置报价表是否需增加更新？ 2、非ATS智能屏技术条件书-表1.3 500kV变电站非ATS智能屏典型设计方案配置-馈线屏有剩余电流监测装置；而物资配置报价表没有此项，请问物资配置报价表是否需增加更新？ 3、ATS智能屏技术条件书-表1.1 110kV变电站ATS智能屏典型设计方案配置-进线屏有630A进线、联络塑壳断路器；而物资配置报价表没有此项，请问物资配置报价表是否需增加更新？ 4、请问进线开关报价按3极还是4极？ | *** | 通用技术 | 标的 | 变电站380V低压配电屏 | 2025-12-08 09:09:29 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、按现有报价表内容报价。 2、按现有报价表内容报价。 3、按现有报价表内容报价。 4、进线开关选择4极。
7 | 2BEAB7F679F54D84A35894ADED904A32 | 91B39BCC9AC9410A8E302B5F7EC7BCD4Z25A | 请问是否可以四个标包都参与投标，另外是否允许代理商参与投标 | *** | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2025年主网一次设备、主网一次材料（变电站380V低压配电屏、高压电缆护层接地环流在线监测装置、铜母线、1kV-20kV低烟无卤电力电缆）第四批次物资框架公开招标 | 2025-12-08 09:20:57 |  | 已提问 | 正式投标 | 请投标人根据招标文件资格要求和自身实际情况，自行理解并制作投标文件。
8 | 17593D3A466B4921A1FCC50F2DD35DF0 | 91B39BCC9AC9410A8E302B5F7EC7BCD4Z25A | 技术规范书的电压等级与物资清单的电压等级不符，20kV低烟无卤阻燃电力电缆技术规范书中要求电缆额定电压为“18/30kV”，物资清单中20kV低烟无卤阻燃电力电缆额定电压为“12/20kV”，根据GB/T 12706.2-2020标准，额定电压为“18/30kV”绝缘标称厚度：8.0mm，额定电压为“12/20kV”绝缘标称厚度：5.5mm，请问招标方20kV低烟无卤阻燃电力电缆的额定电压是否按技术规范书执行，若不是，请提供12/20kV的电力电缆技术规范书。 | *** | 通用技术 | 标的 | 1kV-20kV低烟无卤电力电缆 | 2025-12-08 18:38:59 |  | 已提问 | 正式投标 | 按招标技术规范书18/30kV执行
9 | E381EC9C9F614CE386584EE495BA25EB | 91B39BCC9AC9410A8E302B5F7EC7BCD4Z25A | 20kV低烟无卤阻燃电力电缆技术规范书中3.1.2.5填充物及隔离套：“b）隔离套对于铠装电缆采用阻燃聚氯乙烯护套 ，其标称厚度应符合GB/T12706.2第8章的规定”，根据招标物资清单本次招标均为无卤低烟阻燃产品，根据国家标准GB/T 12706.2-2020，铠装电缆隔离套应采用无卤低烟阻燃料，请问是否按国家标准规定执行？ | *** | 通用技术 | 标的 | 1kV-20kV低烟无卤电力电缆 | 2025-12-08 18:39:38 |  | 已提问 | 正式投标 | 按国标执行