广供电规划〔2025〕29号附件1

110千伏太平站扩建第三台主变工程

可行性研究报告评审意见

2025年2月24日，广州供电局组织召开了110千伏太平站扩建第三台主变工程可行性研究报告评审会议，规划研究中心主持审查工作。本工程为C类电网基建项目，项目规划2027年6月建成投产。

会议对设计单位提交的工程可行性研究报告进行了充分讨论，形成评审意见如下：

一、工程建设的必要性

# （一）电网概况

# 广州市2024年最高供电负荷24552MW，增速7.8%，110kV主变容载比为2.02。

# 从化区位于广州市北部，供电面积为1974.5km2。截至2024年底，从化区共有500kV变电站1座，220kV变电站3座，110kV变电站18座。2024年最高供电负荷为687MW，增速6.8%，110kV主变容载比为2.4。

# 110kV太平变电站位于从化区太平镇，属于B类供电区。该站供电范围为东至红石村，南至与白云区、黄埔区交界近珠三角环线高速公路，西至流溪河，北至工业大道，供电面积约为69.3km2，主要为农业、商业和工业等负荷供电。目前该站近区主要由220kV绿洲站（2×180+240MVA）、110kV太平站（2×40MVA）和110kV水南站（2×40MVA）供电。2024年高峰负荷日，绿洲站、太平站和水南站负载率分别为53%、75%和61%，其中太平站连续三年不满足主变“N-1”。

# （二）存在的主要问题

# 1.太平站已不满足主变N-1，近区供电能力不足

# 2024年110kV太平站最高供电负荷约为59.79MW，主变负载率达到75%，该站已连续三年不满足主变N-1，难以满足负荷增长需求。2024年110kV水南站最高供电负荷约为48.92MW，主变负载率为61%，预计3年内不满足主变“N-1”，无法满足太平站供电片区负荷的进一步发展。随着太平站近区报装负荷不断释放，预计2026年、2027年、2030年太平站近区的供电负荷分别为161MW、184MW、210MW。根据电力平衡结果，太平站近区电网2025年已出现110kV降压容量不足，缺额为77MVA；即使考虑2026年水南扩建第三台主变、2027年高埔站投产，2026年、2027年和2030年太平站近区电网110kV降压容量缺额分别为116MVA、98MVA和22MVA，无法满足该片区负荷的进一步发展。

# 2.近区10kV供电馈线不足，网架结构薄弱

# 目前，绿洲站共有10kV间隔30个，剩余13个，剩余间隔主要预留解决本站馈线网架风险问题及满足本站负荷报装使用，现状绿洲站往东至太平站10kV电力管廊已全部使用，新建管廊无法在近2年完成建设，无法支撑太平站新报装负荷；太平站共有10kV间隔20个，剩余0个；水南站共有10kV间隔24个，剩余8个，其中2个间隔已计划用于转供太平站负荷，剩余间隔和扩建第三台主变新出10kV间隔主要预留本站负荷报装使用，同时因在建高湖路未能确定竣工时间，导致沿线同步管廊未竣工，水南站无法往南新出10kV线路转供太平站负荷。规划2027年建成投产的110kV高埔站，因道路沿线房屋拆迁受阻，道路配套管廊建设进度不可控，暂无法新出10kV线路转供太平站负荷。近区10kV馈线资源不足，无法满足该片区负荷的进一步发展。

# （三）本工程建设必要性

# 1.解决本站供电范围内负荷增长导致供电能力不足问题

# 太平站现状已不满足N-1，随着本站供电范围内广州顺茂科技有限公司等报装负荷的逐步释放，预计2026年太平站负荷将达到70MW，即使考虑近区在建及规划的2026年水南站扩建第三台主变、2027年110kV高埔站建成投产，2030年太平站负荷仍将达到62MW，若不考虑新增主变，太平负载率将分别达到88%和77%，不满足N-1且存在重载运行情况，无法适应负荷增长需求。同时受限于现状太平站#1、#2主变存在变低开关限流值，扩建太平站第三台主变同时需配合太平站#1、#2主变变低开关技改项目（已立项计划2026年12月投产）解决太平站不满足N-1问题，以满足本站供电范围内负荷增长需求。

# 2.解决太平站10kV出线间隔不足问题

# 本工程建成后，将新增10kV出线16回，可满足该区域新增用户供电需求，适应该片区负荷的进一步发展；同时加强区域变电站之间的10kV联络，增强故障及检修情况下的互相电力支援能力，提高供电可靠性。

# （四）结论

# 为满足太平站供电区域内负荷增长需求，本工程并配合110kV太平站#1、#2高压室开关柜更换工程项目投产可解决110kV太平站主变不满足N-1问题，优化片区10kV电网结构，提高近区电网供电可靠性，在“十五五”初期扩建太平站第三台主变是必要的。

# 参照《广州供电局管制业务投资管控策略（2024 年版）》（广供电资〔2024〕56 号），本工程属于“优化完善网架-解决C类以上地区高压配电网不满足N-1-解决C类以上地区高压配电网不满足N-1-解决C类及以上地区高压配电网主变或线路不满足N-1问题（考虑下级电网转供后），且在N-1情况下造成区域性供电受限的项目”策略。

二、工程接入系统方案

# 本工程推荐接入系统方案为：

- 1）将太平站110kV绿太乙线在110kV母线处解断，太平#2主变同步进行3T改造接入解断后的110kV绿太乙线，形成110kV绿洲～太平#2主变线路；

# 2）太平站110kV母线进行分段改造和间隔调整，太平第三台变和110kV汉太线接入其中一段110kV母线，110kV绿太甲线、110kV太利线和太平#1主变接入另一段110kV母线；

# 3）同步对110kV汉太线部分线路增容改造。

三、建设规模

| 序 号 | 规 模 项 目 | 现状规模 | 本期规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主变压器台数及容量 | 2×40MVA | 1×63MVA |
| 2 | 110kV出线 | 4回 | 无 |
| 3 | 10kV出线 | 20回 | 16回 |
| 4 | 10kV无功补偿 | 并联电容器组：2×2×3Mvar 并联电抗器组： 无 | 并联电容器组： 1×2×6Mvar 并联电抗器组： 1×1×6Mvar |
| 5 | 对侧扩建或配套工程 | 1）将太平站110kV绿太乙线在110kV母线处解断，太平#2主变同步进行3T改造接入解断后的110kV绿太乙线，形成110kV绿洲～太平#2主变线路； 2）太平站110kV母线进行分段改造和间隔调整，太平第三台变和110kV汉太线接入其中一段110kV母线，110kV绿太甲线、110kV太利线和太平#1主变接入另一段110kV母线； 3）同步对110kV汉太线部分线路增容改造。 |  |

# 四、变电站工程

- （一）总平面布置

110千伏太平变电站为投产运行的户外敞开式常规变电站。站内设置#1、#2主变压器共2台，容量均为40MVA；110kV配电装置、主变压器及10kV配电装置场地采用三列式由北向南依次布置。主变区域位于站区中部，由西往东依次为#1、#2主变压器；全站设置综合配电楼1座，主控室、10kV高压室及其他功能室布置在综合楼内，10kV无功补偿装置布置在站区西南面户外场地；前期设置35kV配电装置及110kV旁路母线，分别位于#1主变西面、110kV配电装置北面，现设备已停运拆除，场地闲置。

本期扩建110kV太平站第三台主变，计划利用原35kV配电装置场地，布置新扩建#3主变压器及其变低10kV电容器组无功补偿装置，在原综合配电楼西面紧邻空地新建10kV配电装置楼1座；新建10kV配电装置楼为单层设计，设置独立的10kV高压室、接地变室及并联电抗器室。

110kV配电装置场地，通过间隔调整，新增110kV分段间隔1个，采用HGIS设备户外布置；新增110kV #2PT母线设备间隔1个、新增110kV #3主变变高间隔1个，采用敞开式设备户外布置。

本期扩建均利用站区内原有场地，不涉及新征地；本期需拆除前期110kV旁路母线场地及35kV场地废旧支构架。

（二）电气主接线

1. 110kV电气接线

前期采用单母线接线；本期#1、#3主变采用单母线分段接线， #2变采用线变组接线。

2. 10kV电气接线

前期10kV侧为单母线分段接线，每台主变各带1段10kV母线。

本期10kV侧采用单母线分段接线，不改变原有接线方式；新增#3主变变低3M段母线，与#2主变变低2M段母线组成单母线分段接线。

（三）主要设备选型

1.采用三相二卷自然油循环自冷有载调压变压器；10kV开关柜采用金属铠装移开式中置柜。

2. 110kV、10kV设备短路电流水平分别按40kA、31.5kA选择。户内设备防污等级按d级，统一爬电比距≥43.3mm/kV，户外设备防污等级按e级，统一爬电比距≥57.3mm/kV。

3.无功补偿装置为成套装置，10kV电容器选用集中式电容器组户外布置，10kV并联电抗器采用干式铁芯并联电抗器户内布置。

（四）配电装置

1.110kV配电装置采用分别采用户外HGIS高压组合电器及户外敞开式常规设备，户外布置在110kV配电装置场地。

2. 10kV配电装置：10kV配电装置为中置式屋内双列布置在新建配电装置楼，#3高压开关柜布置在高压室内，#3成套接地装置独立布置接地变室。10kV无功补偿电容器采用集中式成套装置布置在站区西面户外场地，10kV并联电抗器采用干式铁芯型布置在新建配电楼。

- （五）系统及电气二次

1.调度自动化

（1）本期扩建工程接入系统后维持原有调度关系不变。各系统主站和计量主站需相应进行扩容。

（2）本期扩建设备所在场地及房间新增视频及环境监测设备通过原站端系统通道上送至主站。

（3）本期新增一台电能质量监测装置，至少满足1个监测点需求,通过一路调度数据网通道接入主站。

（4）本期新增2台电压质量监测装置通过一路调度数据网接入主站。

（5）录波、保信、远动装置、二次安全防护系统采用站内已有设备，本期不作改变。

2.计量自动化

本期扩建主变高、低压侧、110kV出线、10kV出线、10kV电容器组设考核计量点，按单表配置0.5S级电能表。本期新上电能表接入站内已有的电能采集装置。

3.监控系统

（1）原站内计算机监控系统扩容，间隔层测控单元按本期扩建规模扩充。

（2）原站内五防子系统扩容。

（3）对站内对时系统扩容，新增1面10kV高压室对时扩展及交换机屏。

4.电源系统

本期扩建设备接入原有直流电源系统以及不间断电源系统。

5.安全自动装置

本期新增一台10kV备自投装置。

6.二次保护

（1）本期扩建主变接入110kV 2M，不配置110kV线路保护。其余110kV线路保护未达到运行年限，本期不改造。

（2）本期扩建主变配置两套的主、后一体的电气量保护及一套非电量保护。

（3）本期新增一套110kV分段保护。

（4）本期扩建10kV设备配置保护测控一体化装置，就地布置于开关柜。

（5）智能辅助监控系统扩容。

（6）火灾自动报警系统扩容。

- （六）土建

1.建站场地

110千伏太平变电站站址位于广州市从化区太平镇中花路以南，属已建成投产运行的户外变电站。

本期拟扩建第三台主变，站区原有用地范围满足本期扩建需求，不涉及新征土地。变电站站内已完成道路修建，具备本期扩建工程大件设备的交通运输条件。

站址场地设计高程与首期工程保持一致。站区场地采用平坡式布置，全站场地平整挖填平衡。

2.建筑结构及地基基础

本工程50年一遇设计基本风压值为0.50kN/㎡。站址地区的抗震设防烈度为6度0.05g。

本期新建1座高压室，建筑面积135.3㎡，采用钢筋混凝土框架结构。

本期拆除原35kV场地内的设备构支架及基础，拆除110kV扩建间隔内的构支架及基础。配合电气在扩建的110kV间隔内新建设备构支架及基础、HGIS基础、电缆沟等；新建主变基础、贮油坑和主变构支架及基础；新建电容器组基础和防火墙、事故油池、避雷针及基础；拆除并新建原站用变基础。按需恢复站内道路和绿化。

新建的主变基础、构架基础、HGIS基础、避雷针、电抗器基础等采用钢管桩基础，建筑物采用筏板基础；其余设备基础采用天然地基浅基础。构、支架采用混凝土环形杆结构，电缆沟采用钢筋混凝土结构。

3.给水及消防

全站给水系统在首期已基本完成，本期无需改造。

全站消火栓系统首期已经完成，本期无需改造；本期扩建#3主变设置感温电缆和推车式灭火器。

4.交通运输

进站道路从变电站东面的道路引接,并已在前期工程建设完成，满足本期大件运输要求。主变运输采用铁路与公路联合运输方案，设备运输车辆所经过的道路桥涵均满足设备运输要求。

- （七）对侧变电站工程

无。

# 五、系统通信

- （一）光缆建设

不涉及新建光缆。

- （二）设备配置

太平站、绿洲站传输新网B设备分别新增1套2M光接口板（含保护板），新建太平站至绿洲站的光差保护2M光通道。

- 送电线路

本工程新建电缆线路无相应标准设计模块，不涉及标准设计。

- （一）110kV线路

- 本线路工程位于广州从化区。

1.线路规模

- 110kV太平站第三台主变工程利用原有线路送出，即太平扩建第三台主变接入汉太线，形成汉田-凤尾#2-#九佛#1-太平#3，同步进行3T改造，即原#1变接入绿太甲线，原太利线T接绿太甲线，形成绿洲-太平#1-添利#1线路，#2变接入绿太乙线，形成绿洲-太平#2。

采用电缆型式将现状110kV汉太线调整至#3变出线间隔（现为备用间隔），同时将现状110kV绿太甲线调整至现母线PT间隔。

具体路径：

110kV绿太甲线站内电缆起于现绿太甲线出线间隔新建电缆终端，沿站内电缆沟敷设至母线PT间隔处户外终端，电缆路径长度约34米；110kV汉太线站内电缆起于现汉太线出线间隔新建电缆终端，沿站内电缆沟敷设至#3变出线间隔（现备用间隔）处户外终端，路径长度约20米。

电缆铜导体截面1200mm2。

（2）110kV汉太线#40-#42塔段更换耐热导线

110kV汉太线#40-#42塔段原架设LGJ-240/40型钢芯铝绞线，本期更换为JNRLH1X1/LBY14-240/55铝包殷钢芯耐热铝合金绞线，换线段长度约0.4km。

电缆铜导体截面采用1200mm2（设计输送容量179.3MVA，满足系统要求）。110kV汉太线#40-#42塔段增容导线采用JNRLH1X1/LBY14-240/55铝包殷钢芯超耐热铝合金绞线,线路长期允许载流量1002A（环境气温35℃，导线运行温度150℃时）。

2.导线、电缆选型

电缆采用交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯护套防蚁型单芯电力电缆。

110kV汉太线#40-#42塔段增容改造段导线采用JNRLH1X1/LBY14-240/55铝包殷钢芯超耐热铝合金绞线。

3.架空、电缆土建

无。

4.通信保护

本线路对邻近电信线路的电磁感应影响不超过容许值，无需采取特别防护措施。

5.气象和绝缘配置特性表

| 序号 | 电压等级 项目 |  | 110kV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气象条件 | 基本风速 | 29m/s 30年一遇 |
|  |  | 覆冰 | / |
|  |  | 最高环境温度 | 40℃ |
|  |  | 最低环境温度 | 0℃ |
|  |  | 最高地温 | 30℃ |
|  |  | 平均地温 | 25℃ |
|  |  | 最大相对湿度 | 100% |
|  |  | 土壤热阻系数 | 1.2K.m/W |
| 2 | 绝缘配置 | 污区 | e级 |
|  |  | 悬垂串 | / |
|  |  | 跳线串 | 双伞型玻璃绝缘子 |
|  |  | 耐张串 | 双伞型玻璃绝缘子 |

# 七、“四节一环保”措施分析

- （一）节地

本工程为变电站主变扩建工程，在原站址上布置电气设备，总平面布置紧凑、合理。架空线路通过合理选择路径，合理确定杆塔回路数，选用合理的导线及杆塔型式，达到节地目的；电缆线路通过合理选择路径，合理布置电缆，达到节地目的。

（二）节能

系统节能分析：接入系统方案技术合理，经济性优良。合理选择主变容量与导线截面，满足负荷与电力输送要求。合理配置无功补偿，优化全网电能损耗。

送电节能措施：架空线路通过合理选择路径，从导线选型、绝缘等级及绝缘子选择、金具选择、杆塔与基础等各方面优化设计，达到节能目的。电缆线路通过合理选择路径，合理选择电缆型号、敷设方式等各方面优化设计，达到节能目的。

- （三）节水

本工程为主变扩建工程，变电站合理选用用水定额，采用节能节水设备；本工程送电线路不涉及节能节水工作。

- （四）节材

变电站合理安排电缆敷设路径，采用工业化建筑。架空送电线路通过合理的塔型规划设计、采用合理的结构型式和材质、合理的杆塔布置、合理的导地线选择及绝缘子串设计，达到节材目的。电缆线路通过合理的选择电缆截面及型式，合理的控制盘长及接头数量，达到节材目的。

- （五）环保

变电站采用低噪声设备；采取有效措施降低噪声及电磁辐射；建筑材料绿色环保，无光污染。架空线路通过合理避让敏感点，合理地改善线路附近的电磁环境，达到环保目的。电缆线路通过采用无毒、无腐蚀的封堵材料，杜绝绝缘与护套中含有对人体有害物质，达到环保目的。

- （六）结论

本工程通过采取上述“四节一环保”措施，依靠科学技术降低消耗，合理利用资源，提高资源利用效率，切实保护生态环境。推广采用节地、节能、节水、节材、环保、降耗的先进技术设备和产品，有利于资源节约和综合利用，达到南方电网二级绿色电网项目标准。符合国家的产业政策，满足节能评估要求。

# 八、应用标准设计和典型造价情况说明

110kV太平站扩建第三台主变工程静态投资1863.18万元，由于无对应的典型造价模块，不做对比分析。

110kV太平站主接线改造电缆线路工程静态投资107.39万元，由于无对应的典型造价模块，不做对比分析。

110kV汉太线导线增容改造工程静态投资44.28万元，由于线路路径长度少于10km，不做对比分析。

# 九、投资估算部分

本工程核定静态投资估算为2022.24万元(基本预备费39.38万元，场地征用及清理费25.16万元)，具体各项工程投资估算如下：

- 变电工程静态投资1863.18万元，其中场地征用及清理费21.44万元；

- 线路工程静态投资151.67万元，其中场地征用及清理费3.72万元；

- 通信工程静态投资7.39万元。

本项目动态投资2041.22万元。设计单位送审静态投资估算为1999.91万元，动态投资估算为2018.73万元，经评审共核增动态投资22.49万元，核增幅度1.11%。

投资估算汇总表、单项工程汇总表及投资对比表见附表一～附表三：