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儋州供电局一种按压式锁扣低压分路开关快速接地装置

技术规范书（材料）
儋州供电局
二〇二五年十一月

项目负责人：     （签名）
1.技术服务
（1）投标人配合开展适用于研制一种按压式锁扣低压分路开关快速接地装置的研发设计与建设工作；
（2）投标人向招标人提供产品资料、使用说明书和试运行报告。

（3）投标人负责完成部署及关键技术的交底工作，并开展的维护和培训工作；
（4）投标人须配合项目结算工作并承担相关费用。

2.项目总体要求

完成一种按压式锁扣低压分路开关快速接地装置研制所需材料购置，并确保所有购置材料规格型号等满足装置研制需要。
3.材料清单
	序号
	材料名称
	规格
	数量
	备注

	1
	验电报警装置
	报警距离≤100mm
	1套
	符合《测量、控制和实验用电气设备安全技术规范》GB 4793-2024；满足 LED 发光强度≥100mcd（波长 620nm~630nm）、蜂鸣器输出音量≥60dB 技术要求

	2
	快插结构连接转换柱
	材质：6061铝合金
	1套
	符合《变形铝及铝合金化学成分》GB/T 3190-2022、《一般工业用铝及铝合金挤压型材》GB/T 6892-2023；适配快插自锁定结构，满足结构强度及接口适配性要求

	3
	快插接头紧固装置
	材质：6061铝合金
	1套
	符合《变形铝及铝合金化学成分》GB/T 3190-2022、《紧固件机械性能 螺母》GB/T 3098.2-2015；锁定力不小于 20N，满足结构紧固要求

	4
	快插接头释放装置
	材质：6061铝合金
	1套
	符合《变形铝及铝合金化学成分》GB/T 3190-2022、《铸造铝合金》GB/T 1173-2013；适配快插结构操作要求，符合电力作业安全防护要求

	5
	定制手柄
	绝缘棒：φ40，0.5m，4支
	1套
	符合《带电作业用绝缘工具试验导则》DL/T 878-2018（电力行业标准）、《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分：一般要求》GB/T 5013.1-2018；绝缘电阻≥10¹²Ω（25℃，相对湿度≤60%）、抗弯强度≥120MPa、耐温范围 - 40℃~120℃，表面无裂纹、气泡缺陷


4.验收
项目完成后，由甲方组织专家组对项目进行验收。
5.预期成果
（1）研制一种按压式锁扣低压分路开关快速接地装置所需材料1套；
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