[image: image1.png]



[image: image2.png]



10kV及以下线路瓷绝缘子采购标准技术标书（专用部分）


10kV及以下线路瓷绝缘子

采购标准技术标书

（专用部分）
版本号：2018版V1.0

              编号：


云南电网有限责任公司

2018年4月
目  录
1

1 工程概述

1

1.1 工程概况

1

1.2 使用条件

2

2 设备详细技术要求

2

2.1 供货需求及供货范围

2

2.2 标准技术特性参数表

2

2.3 标准技术参数

3

2.4 投标人资料提交时间及培训要求

3

2.5 主要元器件来源

4

2.6 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

4

2.7 销售及运行业绩表

4

2.8 主要组部件材料

5

2.9 投标人提供的试验检测报告表

5

2.10 投标人提供的鉴定证书表

5

3 投标方技术偏差

5

3.1 投标方技术偏差

6

3.2 投标方需说明的其他问题

6

4 设计图纸提交要求

6

4.1 图纸资料提交单位

6

4.2 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）

6

4.3 设备图纸及资料

7

5 其他

7

5.1 LCC数据文件



 工程概述
1.1 工程概况

本标准技术标书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1  工程概况一览表（项目单位填写）
	序号
	名 称
	项目单位填写

	1
	工程名称
	

	2
	工程建设单位
	

	3
	工程地址
	

	4
	运输条件
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	


1.2 使用条件
本标准技术标书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2　使用条件表

	序号
	名  称
	单位
	招标人要求值
	投标人保证值

	1
	系统标称电压
	kV
	0.22/0.38
	10
	35
	（投标人填写）

	2
	设备最高电压
	kV
	1
	12
	40.5
	（投标人填写）

	3
	系统接地方式
	
	TN系统接地
	中性点不接地
	（投标人填写）

	4
	电源的频率
	Hz
	50
	（投标人填写）

	5
	污秽等级
	
	Ⅲ
	（投标人填写）

	6
	安装点系统短路电流
	kA
	40
	（投标人填写）

	7
	环境温度
	日最高温度
	℃
	40
	（投标人填写）

	
	
	日最低温度
	
	－25
	（投标人填写）

	
	
	日最大温差
	
	25
	（投标人填写）

	8
	湿度
	日相对湿度平均值
	%
	≤95
	（投标人填写）

	
	
	月相对湿度平均值
	
	≤90
	（投标人填写）

	9
	海拔高度
	m
	≤3500
	（投标人填写）

	10
	太阳辐射强度
	W∕cm2
	0.11
	（投标人填写）

	11
	最大覆冰厚度
	mm
	20
	（投标人填写）

	12
	最大风速
	m/s
	35
	（投标人填写）

	13
	耐受地震能力（对应水平加速度，安全系数不小于1.67）
	g
	0.2
	（投标人填写）

	14
	安装方式
	支架
	（项目单位提供）
	（投标人填写）

	15
	安装场所
	户内/外
	（项目单位提供）
	（投标人填写）


设备详细技术要求
供货需求及供货范围

投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1:供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1   供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）

	序号
	货物名称
	物资编码
	型号规格
	单位
	项目要求数量
	投标方保证型号、规格
	投标方保证数量

	1
	10kV瓷质交流悬式绝缘子，普通，40kN
	010011002290
	XP-40，白色
	只
	1
	
	

	2
	10kV瓷质交流悬式绝缘子，普通，40kN
	010011002290
	XP-40，棕色
	只
	1
	
	

	3
	10kV瓷质交流悬式绝缘子，普通防污（带槽），40kN
	010011002289
	XP-40C，白色
	只
	1
	
	

	4
	10kV瓷质交流悬式绝缘子，普通防污（带槽），40kN
	010011002289
	XP-40C，棕色
	只
	1
	
	

	5
	10kV瓷质交流悬式绝缘子，普通，70kN
	010011001986
	XP-70
	只
	1
	
	

	6
	10kV瓷质交流悬式绝缘子，普通带槽，70kN
	010011001987
	XP-70C
	只
	1
	
	

	7
	10kV瓷质交流悬式绝缘子，防污双伞，70kN
	010011001989
	XWP-70
	只
	1
	
	

	8
	10kV瓷绝缘支柱绝缘子， （PS-15M）kN，III级防污
	010011002293
	PS-15M
	支
	1
	
	

	9
	10kV瓷绝缘支柱绝缘子， （PS-15T）kN，III级防污
	010011002294
	PS-15T
	支
	1
	
	

	10
	瓷横担 S-210
	010011001983
	S-210
	支
	1
	
	

	11
	瓷横担 SC-210
	010011001985
	SC-210
	支
	1
	
	

	12
	ED-1蝶式绝缘子
	010011001356
	ED-1，白色
	只
	1
	
	

	13
	ED-1蝶式绝缘子
	010011001356
	ED-1，棕色
	只
	1
	
	

	14
	ED-2蝶式绝缘子
	010011001357
	ED-2，白色
	只
	1
	
	

	15
	ED-2蝶式绝缘子
	010011001357
	ED-2，棕色
	只
	1
	
	

	16
	ED-3蝶式绝缘子
	010011001358
	ED-3，白色
	只
	1
	
	

	17
	ED-3蝶式绝缘子
	010011001358
	ED-3，棕色
	只
	1
	
	

	18
	工字瓷瓶，ICP-10-16mm2
	010011102465
	ICP-10-16mm2
	个
	1
	
	

	19
	工字瓷瓶，ICP-25-35mm2
	010011102466
	ICP-25-35mm2
	个
	1
	
	

	20
	工字瓷瓶，ICP-50-70mm2
	010011102467
	ICP-50-70mm2
	个
	1
	
	

	21
	工字瓷瓶，ICP-95-120mm2
	010011102468
	ICP-95-120mm2
	个
	1
	
	

	22
	工字瓷瓶，ICP-150-185mm2
	010011102469
	ICP-150-185mm2
	个
	1
	
	


注意：1.蝶式绝缘子必须配套安装螺栓，配套供货。
标准技术特性参数表

投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动项目单位要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。

注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

1、针对标准值特性“单一”，项目单位无需填写，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

2、针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

3、针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时需将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

4、针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；

5、针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；

6、针对标准值特性“特殊”，项目单位提出的所有特殊要求，需附对应审批流程，投标方根据实际情况填写投标响应值。
2.3标准技术参数

投标人应认真逐项填写主要绝缘子品类标准技术参数表（见表2.3.1～2.3.14）中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写表3.1 投标人技术偏差表。
2.3.1  PS-15T/M柱式绝缘子标准技术参数表

鉴于招标 PS-15T/M柱式绝缘子型号名称与国家标准不一致，现作以下明确：本次招标的PS-15对应国家标准GB/T21206-2007《线路柱式绝缘子特性》中的R12.5ET125N型号的技术参数，并依据国家标准。
	序号
	进行相应的验收和抽检参数名称
	单位
	标准参数
	投标人保证值

	1
	主要尺寸
	瓷件高度（H）
	mm
	305
	　

	2
	
	绝缘件最大外径（D）
	mm
	160
	　

	3
	
	顶线槽（R1）
	mm
	25
	　

	4
	
	底座接触面公称直径
	mm
	100
	　

	5
	
	螺纹直径（D1）胶装钢脚
	mm
	M20
	  

	6
	*爬电距离（L）
	mm
	400
	　

	7
	额定电压
	kV
	15
	　

	8
	*工频湿耐受电压有效值
	kV
	50　
	　

	9
	*雷电冲击耐受电压
	kV
	125　
	　

	10
	最小弯曲破坏负荷
	kN
	12.5
	　


2.3.2  ED-1碟式绝缘子标准技术参数表

	序号
	参数名称
	单位
	标准参数
	投标人保证值

	1
	主要尺寸
	瓷件高度（H）
	mm
	90
	　

	2
	
	顶最大外径（D）
	mm
	100
	　

	3
	
	底最大外径（D）
	mm
	95
	　

	4
	
	侧线槽（R）
	mm
	12
	　

	5
	
	螺孔直径（d2）
	mm
	22
	　

	6
	瓷件机械破坏强度不小于
	KN
	12
	　

	7
	*工频电压，不小于
	干闪
	kV
	22
	　

	
	
	湿闪
	kV
	10
	　

	8
	参考重量
	kg
	0.8
	　


2.3.3  ED-2碟式绝缘子标准技术参数表

	序号
	参数名称
	单位
	标准参数
	投标人保证值

	1
	主要尺寸
	瓷件高度（H）
	mm
	75
	　

	2
	
	顶最大外径（D）
	mm
	80
	　

	3
	
	底最大外径（D）
	mm
	75
	　

	4
	
	侧线槽（R）
	mm
	10
	　

	5
	
	螺纹直径（D1）
	mm
	20
	　

	6
	瓷件机械破坏强度不小于
	KN
	10
	　

	7
	*工频电压，不小于
	干闪
	kV
	18
	　

	
	
	湿闪
	kV
	9
	　

	8
	参考重量
	kg
	0.5
	　


2.3.4  ED-3碟式绝缘子标准技术参数表

	序号
	参数名称
	单位
	标准参数
	投标人保证值

	1
	主要尺寸
	瓷件高度（H）
	mm
	65
	　

	2
	
	顶最大外径（D）
	mm
	70
	　

	3
	
	底最大外径（D）
	mm
	65
	　

	4
	
	侧线槽（R）
	mm
	8
	　

	5
	
	螺纹直径（D1）
	mm
	16
	　

	6
	瓷件机械破坏强度不小于
	KN
	8
	　

	7
	*工频电压，不小于
	干闪
	kV
	16
	　

	
	
	湿闪
	kV
	7
	　

	8
	参考重量
	kg
	0.25
	　


2.3.5  S-210瓷横担绝缘子标准技术参数表

鉴于招标S-210瓷横担绝缘子型号名称与国家标准不一致，现作以下明确：本次招标的S-210分别对应国家标准GB/T21206-2007《线路柱式绝缘子特性》中的RA2.5ET185L规格型号的技术参数，并依据国家标准进行相应的验收和抽检。
	序号
	参数名称
	单位
	标准参数
	投标人保证值

	1
	额定电压
	kV
	10
	　

	2
	*爬电距离
	mm
	380
	　

	3
	瓷件机械破坏强度不小于
	KN
	2.5
	　

	4
	*工频电压，不小于
	干闪
	kV
	——
	　

	
	
	湿闪
	kV
	50
	　

	5
	击穿电压
	kV
	——
	　

	6
	线槽与安装孔中心距（L）
	mm
	440
	　

	7
	安装尺寸-孔直径d1（±0.5）
	mm
	18
	　

	8
	参考重量
	kg
	
	　


2.3.6  SC-210瓷横担绝缘子标准技术参数表
	序号
	参数名称
	单位
	标准参数
	投标人保证值

	1
	额定电压
	kV
	10
	　

	2
	*爬电距离
	mm
	380
	　

	3
	瓷件机械破坏强度不小于
	KN
	2.5
	　

	4
	*工频电压，不小于
	干闪
	kV
	——
	　

	
	
	湿闪
	kV
	50
	　

	5
	击穿电压
	kV
	——
	　

	6
	线槽与安装孔中心距（L）
	mm
	390
	　

	7
	安装尺寸-孔直径d1（±0.5）
	mm
	18
	　

	8
	参考重量
	kg
	
	　


2.3.7  XP-40悬式绝缘子标准技术参数表

	序号
	参数名称
	单位
	标准参数
	投标人保证值

	1
	主要尺寸
	公称结构高度（H）
	mm
	140
	　

	2
	
	瓷件公称盘径（D）
	mm
	175
	　

	3
	连续型式标记
	　
	16
	　

	4
	*最小公称爬电距离
	mm
	190
	　

	5
	机电破坏负荷
	kV
	40
	　

	6
	*雷电全波冲击耐受电压（峰值）不小于
	kV
	75
	　

	7
	*工频一次分钟湿耐受电压（有效值）不小于
	kV
	30
	　

	8
	*工频击穿电压
	kV
	90
	　

	9
	参考重量
	kg
	3.5
	　


2.3.8  XP-40C悬式绝缘子，普通带槽标准技术参数表

	序号
	参数名称
	单位
	标准参数
	投标人保证值

	1
	主要尺寸
	公称结构高度（H）
	mm
	140
	　

	2
	
	瓷件公称盘径（D）
	mm
	190
	　

	3
	连续型式标记
	　
	16C
	　

	4
	*最小公称爬电距离
	mm
	200
	　

	5
	机电破坏负荷
	kV
	40
	　

	6
	*雷电全波冲击耐受电压（峰值）不小于
	kV
	75
	　

	7
	*工频一次分钟湿耐受电压（有效值）不小于
	kV
	30
	　

	8
	*工频击穿电压
	kV
	90
	　

	9
	参考重量
	kg
	3.5
	　


2.3.9  XP-70悬式绝缘子标准技术参数表

	序号
	参数名称
	单位
	标准参数
	投标人保证值

	1
	主要尺寸
	公称结构高度（H）
	mm
	146
	

	2
	
	瓷件公称盘径（D）
	mm
	255
	

	3
	连续型式标记
	　
	16
	

	4
	*最小公称爬电距离
	mm
	295
	

	5
	机电破坏负荷
	kN
	70
	

	6
	*雷电全波冲击耐受电压（峰值）不小于
	kV
	100
	

	7
	*工频一次分钟湿耐受电压（有效值）不小于
	kV
	45
	

	8
	*工频击穿电压
	kV
	110
	

	9
	参考重量
	kg
	5.5
	


2.3.10 XWP-70悬式绝缘子标准技术参数表

	序号
	参数名称
	单位
	标准参数
	投标人保证值

	1
	主要尺寸
	公称结构高度（H）
	mm
	146
	

	2
	
	瓷件公称盘径（D）
	mm
	280
	

	3
	连续型式标记
	　
	16
	

	4
	*最小公称爬电距离
	mm
	450
	

	5
	机电破坏负荷
	kN
	70
	

	6
	*雷电全波冲击耐受电压（峰值）不小于
	kV
	120
	

	7
	*工频一次分钟湿耐受电压（有效值）不小于
	kV
	45
	

	8
	*工频击穿电压
	kV
	120
	

	9
	参考重量
	kg
	7
	


2.3.11 XP-70C悬式绝缘子，普通带槽标准技术参数表

	序号
	参数名称
	单位
	标准参数
	投标人保证值

	1
	主要尺寸
	公称结构高度（H）
	mm
	146
	

	2
	
	瓷件公称盘径（D）
	mm
	255
	

	3
	连续型式标记
	　
	16C
	

	4
	*最小公称爬电距离
	mm
	295
	

	5
	机电破坏负荷
	kN
	70
	

	6
	*雷电全波冲击耐受电压（峰值）不小于
	kV
	100
	

	7
	*工频一次分钟湿耐受电压（有效值）不小于
	kV
	45
	

	8
	*工频击穿电压
	kV
	110
	

	9
	参考重量
	kg
	5.4
	


2.3.12 ICP-10-16  工字瓷瓶绝缘子技术参数

	序号
	参数名称
	单位
	标准参数
	投标人保证值

	1
	主要尺寸
	公称结构高度（H）
	mm
	70
	　

	2
	
	瓷件公称盘径（D）
	mm
	70
	　

	3
	
	卡线槽总高
	mm
	＞55
	　

	4
	*最小电弧距离
	mm
	
	　

	5
	安装孔直径
	mm
	16～18
	　

	5
	参考重量
	kg
	　
	　


2.3.13 ICP-25-35  工字瓷瓶绝缘子技术参数

	序号
	参数名称
	单位
	标准参数
	投标人保证值

	1
	主要尺寸
	公称结构高度（H）
	mm
	90
	　

	2
	
	瓷件公称盘径（D）
	mm
	72
	　

	3
	
	卡线槽总高
	mm
	＞70
	　

	4
	*最小电弧距离
	mm
	
	　

	5
	安装孔直径
	　
	mm
	16～18
	　

	6
	参考重量
	kg
	　
	　


2.3.14 ICP-50-70  工字瓷瓶绝缘子技术参数

	序号
	参数名称
	单位
	标准参数
	投标人保证值

	1
	主要尺寸
	公称结构高度（H）
	mm
	95
	　

	2
	
	瓷件公称盘径（D）
	mm
	75
	　

	3
	
	卡线槽总高
	mm
	＞80
	　

	4
	*最小电弧距离
	mm
	
	　

	5
	安装孔直径
	mm
	18～20
	　

	6
	参考重量
	kg
	　
	　


2.3.15 ICP-95-120  工字瓷瓶绝缘子技术参数

	序号
	参数名称
	单位
	标准参数
	投标人保证值

	1
	主要尺寸
	公称结构高度（H）
	mm
	120
	　

	2
	
	瓷件公称盘径（D）
	mm
	95
	　

	3
	
	卡线槽总高
	mm
	＞100
	　

	4
	*最小电弧距离
	mm
	
	　

	5
	安装孔直径
	mm
	18～22
	　

	6
	参考重量
	kg
	　
	　


2.3.16 ICP-150-185  工字瓷瓶绝缘子技术参数

	序号
	参数名称
	单位
	标准参数
	投标人保证值

	1
	主要尺寸
	公称结构高度（H）
	mm
	150
	　

	2
	
	瓷件公称盘径（D）
	mm
	100
	　

	3
	
	卡线槽总高
	mm
	＞120
	　

	4
	*最小电弧距离
	mm
	
	　

	5
	安装孔直径
	mm
	18～22
	　

	6
	参考重量
	kg
	　
	　


注1：项目单位对标准技术参数表中参数有差异时，可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出，投标人应对该差异表响应。差异表与标准技术参数表中参数不同时，以差异表给出的参数为准。

注2：参数名称栏中带*的参数为重要参数。如不能满足要求，将被视为实质性不符合招标文件要求。
投标人资料提交时间及培训要求

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）        天内（项目单位填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。

（2）培训要求：理论培训        天（项目单位填写）实操培训       天（项目单位填写）。

（3）投标方应在技术协议签订后的     天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD、文字资料为Word）。
主要元器件来源

表2.3 主要元器件来源一览表  （投标方填写）

	序

号
	名称
	单位
	项目单位要求型式、规格
	项目单位要求数量
	投标方响应型式、规格
	投标方响应生产厂家
	投标方响应数量

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	


备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.4, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	制造商
	备  注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


销售及运行业绩表

表2.5  销售及运行业绩表

	序号
	产品型号
	运行单位
	投运数量
	投运时间
	联系人及
电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


 主要组部件材料

表2.6 　主要组部件材料表（投标人提供）

	主要组部件名称
	规格
	数量
	单位
	供应商名称
	原产地
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人提供的试验检测报告表

表2.7 投标人提供的试验检测报告表

	序号
	产品型号名称
	试验报告类别和
内容
	依据标准
	试验时间
	试验单位

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


  投标人提供的鉴定证书表

表2.8  投标人提供的鉴定证书表

	序号
	鉴定产品型号名称
	组织鉴定单位
	依据标准
	鉴定时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标方技术偏差

投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招规范书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招规范书要求，均汇集成此表。

表3.1 投标单位技术差异表

	序

号
	招标文件条目
	招标文件简要内容
	投标文件条目
	投标文件简要内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


投标方：                盖章：

投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
设计图纸提交要求

图纸资料提交单位

表4.1 提交的图纸资料及其接收单位

	提交图纸资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	图纸类
	（设计单位）
	（项目单位填写）
	（项目单位填写）

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	

	图纸类
	（项目单位）
	（项目单位填写）
	（项目单位填写）

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	


一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）

设备图纸及资料
经确认的图纸资料应由卖方提交表4所列单位。

表4．2　卖方提交的须经确认的图纸资料及其接收单位

	提交图纸
资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交
份数
	提交时间

	认可图、最终图
说明书
试验报告
（附电子文档）
	（设计单位）
	
	1）技术协议签订后2周内，供货商应提供认可图纸。

2）工程师在收到认可图纸后2周内，应将经确认的1份图纸寄送给供货商。

3）供货商收到经确认的图纸2周内提出最终图

	认可图、最终图
说明书
试验报告
（附电子文档）
	（买方）
	
	


其他

LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表5.1：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。
表5.1 设备投资成本费用表 （投标方填写）
	序号
	设备型号
	数量
	单价
	专用工具费
	备品备件费
	在线监测装置费
	现场服务费
	供货方运输费
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4
2

