## 0.4kV配电箱配电箱配件配置固化清单
0.4kV配电箱配电箱配件配置固化清单
序号 | 物资名称 | 品类名称 | 配置名称 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 配置 数量 | 说明
1 | 50kVA变压器配电箱（一进一出） | 0.4kV配电箱 | 过电压保护器（浪涌保护器）T1级 | 过电压保护器（浪涌保护器）T1级 | T1级 | 组 | 1 | 用于进线保护，必选
|  |  | 进线隔离开关：额定电流200A | 进线隔离开关：额定电流200A | 额定电流200A | 台 | 1 | 进线隔离开关
|  |  | 箱体及其余柜内辅件：50kVA，不锈钢 | 箱体及其余柜内辅件：50kVA，不锈钢 | 50kVA，不锈钢 | 套 | 1 | 质量要好于SMC，必选
|  |  | 智能塑壳断路器：125A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 智能塑壳断路器：125A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 125A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 台 | 2 | 1回出线选择2台智能塑壳断路器125A（进线125A+出线125A，出线开关定值调整建议为100A）
2 | 100kVA变压器配电箱（一进二出） | 0.4kV配电箱 | 过电压保护器（浪涌保护器）T1级 | 过电压保护器（浪涌保护器）T1级 | T1级 | 组 | 1 | 用于进线保护
|  |  | 过电压保护器（浪涌保护器）T2级 | 过电压保护器（浪涌保护器）T2级 | T2级 | 组 | 1 | 用于电容保护
|  |  | 进线隔离开关：额定电流200A | 进线隔离开关：额定电流200A | 额定电流200A | 台 | 1 | 进线隔离开关
|  |  | 进线取样电流互感器（0.5级）200/5 | 进线取样电流互感器（0.5级）200/5 | 200/5 | 组 | 1 | 用于电容取样，必选
|  |  | 塑壳断路器：125A 3P | 塑壳断路器：125A 3P | 125A 3P | 台 | 1 | 用于电容保护，定值调整为100A
|  |  | 无功补偿控制器：MODUBS-485通信 | 无功补偿控制器：MODUBS-485通信 | MODUBS-485通信 | 台 | 1 | 补偿用，必选
|  |  | 箱体及其余柜内辅件：100kVA，不锈钢 | 箱体及其余柜内辅件：100kVA，不锈钢 | 100kVA，不锈钢 | 套 | 1 | 质量要好于SMC，必选
|  |  | 智能电容器：分补20+10kVAr | 智能电容器：分补20+10kVAr | 分补20+10kVAr | 台 | 1 | 补偿容量30kvar，必选
|  |  | 智能塑壳断路器：125A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 智能塑壳断路器：125A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 125A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 台 | 2 | 2回出线选择1台智能塑壳断路器250A（进线）+2台智能塑壳断路器125A（出线）。250A开关的定值建议调整为225A。
|  |  | 智能塑壳断路器：250A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 智能塑壳断路器：250A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 250A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 台 | 1
3 | 200kVA变压器配电箱（一进二出，不带应急电源接口）（适用100kVA高过载变压器） | 0.4kV配电箱 | 过电压保护器（浪涌保护器）T1级 | 过电压保护器（浪涌保护器）T1级 | T1级 | 组 | 1 | 用于进线保护
|  |  | 过电压保护器（浪涌保护器）T2级 | 过电压保护器（浪涌保护器）T2级 | T2级 | 组 | 1 | 用于电容保护
|  |  | 进线隔离开关：额定电流400A | 进线隔离开关：额定电流400A | 额定电流400A | 台 | 1 | 进线隔离开关
|  |  | 进线取样电流互感器（0.5级）400/5 | 进线取样电流互感器（0.5级）400/5 | 400/5 | 组 | 1 | 用于电容取样，必选
|  |  | 塑壳断路器：250A 3P | 塑壳断路器：250A 3P | 250A 3P | 台 | 1 | 用于电容保护，定值调整为200A
|  |  | 无功补偿控制器：MODUBS-485通信 | 无功补偿控制器：MODUBS-485通信 | MODUBS-485通信 | 台 | 1 | 补偿用，必选
|  |  | 箱体及其余柜内辅件：200kVA，不锈钢 | 箱体及其余柜内辅件：200kVA，不锈钢 | 200kVA，不锈钢 | 套 | 1 | 质量要好于SMC，必选
|  |  | 智能电容器：分补20+10kVAr | 智能电容器：分补20+10kVAr | 分补20+10kVAr | 台 | 1 | 补偿容量60kvar，必选
|  |  | 智能电容器：共补20+10kVAr | 智能电容器：共补20+10kVAr | 共补20+10kVAr | 台 | 1
|  |  | 智能塑壳断路器：250A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 智能塑壳断路器：250A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 250A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 台 | 2 | 2回出线选择1台智能塑壳断路器400A（进线）+2台智能塑壳断路器250A（出线）。
|  |  | 智能塑壳断路器：400A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 智能塑壳断路器：400A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 400A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 台 | 1
4 | 200kVA变压器配电箱（一进二出，带应急电源接口）（适用100kVA高过载变压器） | 0.4kV配电箱 | 过电压保护器（浪涌保护器）T1级 | 过电压保护器（浪涌保护器）T1级 | T1级 | 组 | 1 | 用于进线保护
|  |  | 过电压保护器（浪涌保护器）T2级 | 过电压保护器（浪涌保护器）T2级 | T2级 | 组 | 1 | 用于电容保护
|  |  | 进线隔离开关：额定电流400A | 进线隔离开关：额定电流400A | 额定电流400A | 台 | 1 | 进线隔离开关
|  |  | 进线取样电流互感器（0.5级）400/5 | 进线取样电流互感器（0.5级）400/5 | 400/5 | 组 | 1 | 用于电容取样，必选
|  |  | 塑壳断路器：250A 3P | 塑壳断路器：250A 3P | 250A 3P | 台 | 1 | 用于电容保护，定值调整为200A
|  |  | 无功补偿控制器：MODUBS-485通信 | 无功补偿控制器：MODUBS-485通信 | MODUBS-485通信 | 台 | 1 | 补偿用，必选
|  |  | 箱体及其余柜内辅件：200kVA，不锈钢 | 箱体及其余柜内辅件：200kVA，不锈钢 | 200kVA，不锈钢 | 套 | 1 | 质量要好于SMC，必选
|  |  | 智能电容器：分补20+10kVAr | 智能电容器：分补20+10kVAr | 分补20+10kVAr | 台 | 1 | 补偿容量60kvar，必选
|  |  | 智能电容器：共补20+10kVAr | 智能电容器：共补20+10kVAr | 共补20+10kVAr | 台 | 1
|  |  | 智能塑壳断路器：250A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 智能塑壳断路器：250A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 250A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 台 | 2 | 2回出线选择1台智能塑壳断路器400A（进线）+2台智能塑壳断路器250A（出线）。
|  |  | 智能塑壳断路器：400A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 智能塑壳断路器：400A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 400A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 台 | 1
|  |  | 应急电源接口（铜排） | 应急电源接口（铜排） | 应急电源接口（铜排） | 套 | 1 | 条件1:应急发电车可到达配变位置； 条件2：旅游区、城中村； 同时满足以上2个条件，必配
5 | 400kVA变压器配电箱（一进二出，不带应急电源接口）（适用200kVA高过载变压器） | 0.4kV配电箱 | 过电压保护器（浪涌保护器）T1级 | 过电压保护器（浪涌保护器）T1级 | T1级 | 组 | 1 | 用于进线保护
|  |  | 过电压保护器（浪涌保护器）T2级 | 过电压保护器（浪涌保护器）T2级 | T2级 | 组 | 1 | 用于电容保护
|  |  | 进线隔离开关：额定电流1000A | 进线隔离开关：额定电流1000A | 额定电流1000A | 台 | 1 | 进线隔离开关
|  |  | 进线取样电流互感器（0.5级）750/5 | 进线取样电流互感器（0.5级）750/5 | 750/5 | 组 | 1 | 用于电容取样，必选
|  |  | 塑壳断路器：400A 3P | 塑壳断路器：400A 3P | 400A 3P | 台 | 1 | 用于电容保护
|  |  | 无功补偿控制器：MODUBS-485通信 | 无功补偿控制器：MODUBS-485通信 | MODUBS-485通信 | 台 | 1 | 补偿用，必选
|  |  | 箱体及其余柜内辅件：400kVA，不锈钢 | 箱体及其余柜内辅件：400kVA，不锈钢 | 400kVA，不锈钢 | 套 | 1 | 质量要好于SMC，必选
|  |  | 智能电容器：分补20+10kVAr | 智能电容器：分补20+10kVAr | 分补20+10kVAr | 台 | 2 | 补偿容量120kvar，必选
|  |  | 智能电容器：共补40+20kVAr | 智能电容器：共补40+20kVAr | 共补40+20kVAr | 台 | 1
|  |  | 智能塑壳断路器：400A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 智能塑壳断路器：400A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 400A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 台 | 1 | 1进2出：进线800A，出线630A+400A（定值可调，最低可调整为0.4倍）。
|  |  | 智能塑壳断路器：630A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 智能塑壳断路器：630A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 630A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 台 | 1
|  |  | 智能塑壳断路器：800A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 智能塑壳断路器：800A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 800A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 台 | 1
6 | 400kVA变压器配电箱（一进二出，带应急电源接口）（适用200kVA高过载变压器） | 0.4kV配电箱 | 过电压保护器（浪涌保护器）T1级 | 过电压保护器（浪涌保护器）T1级 | T1级 | 组 | 1 | 用于进线保护
|  |  | 过电压保护器（浪涌保护器）T2级 | 过电压保护器（浪涌保护器）T2级 | T2级 | 组 | 1 | 用于电容保护
|  |  | 进线隔离开关：额定电流1000A | 进线隔离开关：额定电流1000A | 额定电流1000A | 台 | 1 | 进线隔离开关
|  |  | 进线取样电流互感器（0.5级）750/5 | 进线取样电流互感器（0.5级）750/5 | 750/5 | 组 | 1 | 用于电容取样，必选
|  |  | 塑壳断路器：400A 3P | 塑壳断路器：400A 3P | 400A 3P | 台 | 1 | 用于电容保护
|  |  | 无功补偿控制器：MODUBS-485通信 | 无功补偿控制器：MODUBS-485通信 | MODUBS-485通信 | 台 | 1 | 补偿用，必选
|  |  | 箱体及其余柜内辅件：400kVA，不锈钢 | 箱体及其余柜内辅件：400kVA，不锈钢 | 400kVA，不锈钢 | 套 | 1 | 质量要好于SMC，必选
|  |  | 智能电容器：分补20+10kVAr | 智能电容器：分补20+10kVAr | 分补20+10kVAr | 台 | 2 | 补偿容量120kvar，必选
|  |  | 智能电容器：共补40+20kVAr | 智能电容器：共补40+20kVAr | 共补40+20kVAr | 台 | 1
|  |  | 智能塑壳断路器：400A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 智能塑壳断路器：400A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 400A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 台 | 1 | 1进2出：进线800A，出线630A+400A（定值可调，最低可调整为0.4倍）。
|  |  | 智能塑壳断路器：630A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 智能塑壳断路器：630A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 630A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 台 | 1
|  |  | 智能塑壳断路器：800A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 智能塑壳断路器：800A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 800A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 台 | 1
|  |  | 应急电源接口（铜排） | 应急电源接口（铜排） | 应急电源接口（铜排） | 套 | 1 | 条件1:应急发电车可到达配变位置； 条件2：旅游区、城中村； 同时满足以上2个条件，必配
7 | 500kVA变压器配电箱（一进二出，不带应急电源接口） | 0.4kV配电箱 | 过电压保护器（浪涌保护器）T1级 | 过电压保护器（浪涌保护器）T1级 | T1级 | 组 | 1 | 用于进线保护
|  |  | 过电压保护器（浪涌保护器）T2级 | 过电压保护器（浪涌保护器）T2级 | T2级 | 组 | 1 | 用于电容保护
|  |  | 进线隔离开关：额定电流1000A | 进线隔离开关：额定电流1000A | 额定电流1000A | 台 | 1 | 进线隔离开关
|  |  | 进线取样电流互感器（0.5级）1000/5 | 进线取样电流互感器（0.5级）1000/5 | 1000/5 | 组 | 1 | 用于电容取样，必选
|  |  | 塑壳断路器：630A 3P | 塑壳断路器：630A 3P | 630A 3P | 台 | 1 | 用于电容保护，定值调整为600A
|  |  | 无功补偿控制器：MODUBS-485通信 | 无功补偿控制器：MODUBS-485通信 | MODUBS-485通信 | 台 | 1 | 补偿用，必选
|  |  | 箱体及其余柜内辅件：500kVA，不锈钢 | 箱体及其余柜内辅件：500kVA，不锈钢 | 500kVA，不锈钢 | 套 | 1 | 质量要好于SMC，必选
|  |  | 智能电容器：分补20+10kVAr | 智能电容器：分补20+10kVAr | 分补20+10kVAr | 台 | 2 | 补偿容量150kvar，必选
|  |  | 智能电容器：共补40+20kVAr | 智能电容器：共补40+20kVAr | 共补40+20kVAr | 台 | 2
|  |  | 智能塑壳断路器：630A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 智能塑壳断路器：630A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 630A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 台 | 2 | 1进2出：进线1000A，出线630A*2（定值可调，最低可调整为0.4倍）。
|  |  | 智能塑壳断路器：1000A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 智能塑壳断路器：1000A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 1000A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 台 | 1
8 | 500kVA变压器配电箱（一进二出，带应急电源接口） | 0.4kV配电箱 | 过电压保护器（浪涌保护器）T1级 | 过电压保护器（浪涌保护器）T1级 | T1级 | 组 | 1 | 用于进线保护
|  |  | 过电压保护器（浪涌保护器）T2级 | 过电压保护器（浪涌保护器）T2级 | T2级 | 组 | 1 | 用于电容保护
|  |  | 进线隔离开关：额定电流1000A | 进线隔离开关：额定电流1000A | 额定电流1000A | 台 | 1 | 进线隔离开关
|  |  | 进线取样电流互感器（0.5级）1000/5 | 进线取样电流互感器（0.5级）1000/5 | 1000/5 | 组 | 1 | 用于电容取样，必选
|  |  | 塑壳断路器：630A 3P | 塑壳断路器：630A 3P | 630A 3P | 台 | 1 | 用于电容保护，定值调整为600A
|  |  | 无功补偿控制器：MODUBS-485通信 | 无功补偿控制器：MODUBS-485通信 | MODUBS-485通信 | 台 | 1 | 补偿用，必选
|  |  | 箱体及其余柜内辅件：500kVA，不锈钢 | 箱体及其余柜内辅件：500kVA，不锈钢 | 500kVA，不锈钢 | 套 | 1 | 质量要好于SMC，必选
|  |  | 智能电容器：分补20+10kVAr | 智能电容器：分补20+10kVAr | 分补20+10kVAr | 台 | 2 | 补偿容量150kvar，必选
|  |  | 智能电容器：共补40+20kVAr | 智能电容器：共补40+20kVAr | 共补40+20kVAr | 台 | 2
|  |  | 智能塑壳断路器：630A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 智能塑壳断路器：630A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 630A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 台 | 2 | 1进2出：进线1000A，出线630A*2（定值可调，最低可调整为0.4倍）。
|  |  | 智能塑壳断路器：1000A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 智能塑壳断路器：1000A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 1000A 3P，电子式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计 | 台 | 1
|  |  | 应急电源接口（铜排） | 应急电源接口（铜排） | 应急电源接口（铜排） | 套 | 1 | 条件1:应急发电车可到达配变位置； 条件2：旅游区、城中村； 同时满足以上2个条件，必配
|  |  | 应急电源接口：快速插拨型 | 应急电源接口：快速插拨型 | 快速插拨型 | 套 | 1