## 问题质询
广州供电局220千伏车城站、110千伏领馆站及光明扩建主变工程施工澄清问题回复
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 684FB06CF390494AB2B28624F37312CC | 431BE27A4BB24908A369143EAC74DC1CZ25B | 1、本项目标段“标段1.220千伏车城站第3台主变扩建工程施工”附件A.项目信息清单描述的项目概况及采购范围均不含线路工程内容，请明确附件A.项目信息清单第17页，“（2）班组级技术工人”施工力量配置是否仍设置线路工程班组。 2、本项目标段“标段1.220千伏车城站第3台主变扩建工程施工”附件A.项目信息清单描述的项目概况及采购范围均不含线路工程内容，请明确附件A.项目信息清单第18页至第20页，“（2）线路工程（按班组配置）”施工机具配置是否仍需要配备。 | 商务 | 标包 | [标段1.220千伏车城站第3台主变扩建工程施工] | 不涉及线路工程内容，不需要配备线路班组和施工机具。
2 | EE82A7742EC541718511BC3D0C2FC66B | 431BE27A4BB24908A369143EAC74DC1CZ25B | 标段1.220千伏车城站第3台主变扩建工程施工请提供工程量清单软件版，招标文件内为工程量导出版。 | 通用技术 | 标包 | [标段1.220千伏车城站第3台主变扩建工程施工] | 因招标平台系统不支持上传zwqd格式，无法提供软件版，请投标人自行转换
3 | 914EA9C1A67448B88684BD5A291CC928 | 431BE27A4BB24908A369143EAC74DC1CZ25B | 招标文件内未提及拆除的调差系数年份，拆除的调差系数年份是否用“2025年上半年调差系数文件（29号文）”？ | 通用技术 | 标包 | [标段1.220千伏车城站第3台主变扩建工程施工] | 拆除的调差系数年份按“2025年上半年调差系数文件（29号文）。
4 | E4C3AED22EC648BEB6DFBF9BF83AC89F | 431BE27A4BB24908A369143EAC74DC1CZ25B | 该标段招标图纸内涉及站内道路破坏及修复，请提供完整站内道路图纸。 | 通用技术 | 标包 | [标段1.220千伏车城站第3台主变扩建工程施工] | 站内道路破坏及修复做法详见T0302-04所附站内道路详图。
5 | 91C660E9972F4577A8FE63BCADCF4462 | 431BE27A4BB24908A369143EAC74DC1CZ25B | “不锈钢防水模块箱”是否为甲供？投标人采购材料清单、甲供设备材料明细表中均未见“不锈钢防水模块箱”，全费用综合单价是否只考虑安装费用？ | 通用技术 | 标包 | [标段1.220千伏车城站第3台主变扩建工程施工] | “不锈钢防水模块箱”为乙供设备（详见投标人采购材料及设备表124/125行），全费用综合单价中只考虑了安装费用，乙供设备费另外计取（报价）。
6 | 59649B471C4445E0AA6082E223BCCE62 | 431BE27A4BB24908A369143EAC74DC1CZ25B | 图纸与清单工程量不一致时，工程量以哪个为准？ | 通用技术 | 标包 | [标段1.220千伏车城站第3台主变扩建工程施工] | 以清单工程量为准。
7 | 0C792FBD431D44B1B06907047CB290D9 | 431BE27A4BB24908A369143EAC74DC1CZ25B | 该标段材料运输距离按多少考虑？ | 通用技术 | 标包 | [标段1.220千伏车城站第3台主变扩建工程施工] | 本项目并无线路工程内容或预制构件运输，不涉及材料运输距离。
8 | 36B75686616E443A8E0262EF1A7F60E1 | 431BE27A4BB24908A369143EAC74DC1CZ25B | 清单中电力电缆ZRA-YJV22-0.6型号的电缆为甲供，甲供设备材料明细表中未见该电缆，请明确该电力电缆是否为甲供。 | 通用技术 | 标包 | [标段1.220千伏车城站第3台主变扩建工程施工] | 为甲供，清单中电力电缆ZRA-YJV22-0.6/1型号线路对应清单中ZRA-YJV22-1kV四芯4、ZRA-YJV22-1kV四芯6、ZRA-YJV22-1kV四芯10、ZRA-YJV22-1kV四芯16、ZRA-YJV22-1kV单芯50等5种电缆，甲供设备明细表中统一按电力电缆ZRA-YJV22计列（电气二次部分）。
9 | 8A7ACC887B1B413F9033C00619747951 | 431BE27A4BB24908A369143EAC74DC1CZ25B | 附件A.项目信息清单-标段2.110千伏领馆站第三台主变扩建工程施工：第三点承包方式，变电安装工程10KV绝缘铜管母线为甲供，而甲供设备材料明细表未见，请明确10KV绝缘铜管母线是否为甲供？ | 商务 | 标包 | [标段2.110千伏领馆站第三台主变扩建工程施工] | 以甲供设备材料明细表为准
10 | E97D48FFC54E46398778B48F9B52311E | 431BE27A4BB24908A369143EAC74DC1CZ25B | 110千伏线路T接规划磨碟洲-艺苑#1变线路工程主要设备材料清册中电缆路径标志牌，电缆路径标志桩，电缆线路名称标示牌，相序标示牌，穿墙止水环电缆φ200，穿墙止水环电缆φ100为乙供，甲供设备材料明细表上述材料均为甲供，请明确以哪个为准？ | 商务 | 标包 | [标段2.110千伏领馆站第三台主变扩建工程施工] | 以甲供设备材料明细表为准
11 | 757906A166A648DCBDB7E822D8ECAC6D | 431BE27A4BB24908A369143EAC74DC1CZ25B | 附件A.项目信息清单-标段2.110千伏领馆站第三台主变扩建工程施工：第三点承包方式，电缆线路部分电缆支架（铝合金、槽钢、复合材质）为甲供，110千伏线路T接规划磨碟洲-艺苑#1变线路工程主要设备材料清册中站内支架为乙供，请明确站内支架是否为甲供？ | 商务 | 标包 | [标段2.110千伏领馆站第三台主变扩建工程施工] | 以甲供设备材料明细表为准
12 | 28B9207D525E4790BE55DA894828E5E5 | 431BE27A4BB24908A369143EAC74DC1CZ25B | 附件A.项目信息清单-标段2.110千伏领馆站第三台主变扩建工程施工：第三点承包方式，电缆线路部分标示牌为甲供，管道光缆材料表中304不锈钢标识牌210mm*105mm未在甲供设备材料明细表列出，请明确304不锈钢标识牌210mm*105mm是否为甲供？ | 商务 | 标包 | [标段2.110千伏领馆站第三台主变扩建工程施工] | 以甲供设备材料明细表为准
13 | 930D507A64544EC3BD2F3C88955B1B22 | 431BE27A4BB24908A369143EAC74DC1CZ25B | BA06461S-D0200-06 二次设备材料清册中有开列微机五防软件扩容1项（乙供）和自动化系统更名费2间隔，工程量清单_110kV领馆站扩建第三台主变工程没有此部分内容，请问相关费用是否属于本次报价范围 ？ | 商务 | 标包 | [标段2.110千伏领馆站第三台主变扩建工程施工] | 自动化系统更名费、微机五防软件扩容费不计入投标报价，按项目实际发生的费用（经发包人确认）结算
14 | 887E09357DBF44C4A2B6B211B5CE6760 | 431BE27A4BB24908A369143EAC74DC1CZ25B | 110KV电缆耐压试验时需使用GIS电缆试验套管，招标范围及清单无租赁GIS电缆试验套管的内容，此费用是否按实结算？ | 商务 | 标包 | [标段2.110千伏领馆站第三台主变扩建工程施工] | 租赁GIS电缆试验套管不计入投标报价，按项目实际发生的费用（经发包人确认）结算。
15 | C8DFA868CC824CAEB1C950305454CE53 | 431BE27A4BB24908A369143EAC74DC1CZ25B | 工程量清单_110kV领馆站扩建第三台主变工程 建筑分部分项工程量清单“序号81 成套灯具4套”，图纸BA06461S-D0108-05“序号1 双管LED灯(IP33)7盏”，清单与图纸不符，请问以哪个为准？ | 商务 | 标包 | [标段2.110千伏领馆站第三台主变扩建工程施工] | 以工程量清单为准。
16 | 241BD9E35F8C4D249275D60D788D155F | 431BE27A4BB24908A369143EAC74DC1CZ25B | 110kV线路T接规划磨碟洲~艺苑#1变线路工程，土石方开挖1937.488m³，回填的材料是石屑，外运的量为1875.661m³，请明确工程量？ | 商务 | 标包 | [标段2.110千伏领馆站第三台主变扩建工程施工] | 以工程量清单为准。
17 | E425A415D4154B22924A585A8684F05A | 431BE27A4BB24908A369143EAC74DC1CZ25B | 110千伏线路T接规划磨碟洲-艺苑#1变线路工程 主要设备材料清册 （二）乙供物资 序号21 三维建模2000m，但工程量清单并没有此项，请问该项是否属于此次招标范围？ | 商务 | 标包 | [标段2.110千伏领馆站第三台主变扩建工程施工] | 不在招标范围内。
18 | 681FA893ABA048E58F59C6B198AD539F | 431BE27A4BB24908A369143EAC74DC1CZ25B | 110kV线路T接规划磨碟洲~艺苑#1变线路工程，甲供清单没有电缆沟盖板，但附件A承包方式“※电缆线路部分：（一）甲供物资”显示“标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）”属于甲供物资，请问电缆沟盖板是否属于甲供物资？ | 商务 | 标包 | [标段2.110千伏领馆站第三台主变扩建工程施工] | 以甲供设备材料明细表为准。
19 | B03A1CC63C4E4DCF8D8F31D6926AB4EA | 431BE27A4BB24908A369143EAC74DC1CZ25B | 变电一次图纸D0104-06，穿墙套管安装板中间开一条5mm的缝并用铜排将其相连，没有施工大样图，可否提供大样图或采用铜焊连接？ | 商务 | 标包 | [标段3.110千伏光明扩建主变工程施工] | 按图纸D0104-06施工即可满足反措要求，无需补充施工大样图。
20 | EF7945336EBC4E49A59FCA44B29FC131 | 431BE27A4BB24908A369143EAC74DC1CZ25B | 在工程量清单中：变电安装工程：（五）其他： ☑表计检测（SF₆密度继电器、气体继电器）。未体现是否包含EAC和电能表校验费用，请问是否包含本期新增EAC和电能表校验费用？ | 商务 | 标包 | [标段3.110千伏光明扩建主变工程施工] | 包含。
21 | 7D51A22170504241B7198A7885338F2D | 431BE27A4BB24908A369143EAC74DC1CZ25B | 变电一次图纸D0103-05，未见电容器组网门安装图，请确认网门是否由施工单位安装，并确认网门形式是否满足反措要求。 | 商务 | 标包 | [标段3.110千伏光明扩建主变工程施工] | ①电容器组网门由施工单位安装； ②由于本工程围网未有中标厂家，围网安装图建议参考附图三凤站电容器组围网厂家图纸。
22 | C7FA8999031E4B199AC834D55ABC95B9 | 431BE27A4BB24908A369143EAC74DC1CZ25B | 设备材料清册S230026S-D0101-02中，序号28-35电缆终端位置线路名称牌、电缆线路名称相色牌、电缆线路标志桩（绿化带）等材料为乙供物资，附件A.项目信息清单中以上材料为甲供物资，是否以附件A.项目信息清单为准。 | 商务 | 标包 | [标段3.110千伏光明扩建主变工程施工] | 以上材料均为甲供物资，请以附件A.项目信息清单为准。
23 | BF714BBEBCE4414891A55B8F23B5E14F | 431BE27A4BB24908A369143EAC74DC1CZ25B | 附件A.项目信息清单-标段3.110千伏光明扩建主变工程施工：第三点承包方式-变电部分-（一）甲供物资-变电建筑工程显示有智能围栏的物资，而图纸未有该项，是否提供该部分大样图或平面图纸？ | 商务 | 标包 | [标段3.110千伏光明扩建主变工程施工] | 本工程不使用智能围栏物资。
24 | 1303F1DCAA75439586A992193092D55E | 431BE27A4BB24908A369143EAC74DC1CZ25B | 表1）110kV光明扩建主变工程：建筑分部分项工程量清单序号144：打拔钢板桩使用9m拉森IV型钢板桩，而图纸T0306-02标识打拔钢板桩使用9m拉森VI型钢板桩，清单与图纸不符，请问以哪个为准？ | 商务 | 标包 | [标段3.110千伏光明扩建主变工程施工] | 以拉森IV型钢板桩为准。
25 | E949F3ED945542C7B67F91E3F5AD1D1E | 431BE27A4BB24908A369143EAC74DC1CZ25B | 招标工程量清单中并未开列《B230026S-R0201-09 设备材料清册》中的边侧新业务接入费、接入协议开发费、对侧站点自动化系统更名费，公布限价清单部分亦无该部分的相关限价，请问相关费用是否属于本次报价范围 。 | 商务 | 标包 | [标段3.110千伏光明扩建主变工程施工] | 不属于本次报价范围。
26 | 5FEE3CE9A2AC4F90A83B11CC012F5B79 | 431BE27A4BB24908A369143EAC74DC1CZ25B | 图纸B230026S-D0104-04中软铜线为型号BV-50共3米，图纸B230026S-D0101-09 材料清册中软铜线型号为BV-120共3米，请问以哪个为准？ | 商务 | 标包 | [标段3.110千伏光明扩建主变工程施工] | 以图纸B230026S-D0101-09 软铜线 BV-120为准。
27 | 088598B80F53424084040E2C1E18AA8B | 431BE27A4BB24908A369143EAC74DC1CZ25B | 在工程量清单“110kV光明扩建主变工程—安装分部分项工程量清单—1.1 110kV主变压器—2BAAAASB0601避雷器”中，该清单项目特征中描述包含聚氯乙烯绝缘软线3000m，图纸中并无相关工程量，请核实。 | 商务 | 标包 | [标段3.110千伏光明扩建主变工程施工] | 经核实，包含聚氯乙烯绝缘软线应为3m。
28 | 5BF117B9851741D9AF744D0945BBCCB2 | 431BE27A4BB24908A369143EAC74DC1CZ25B | 二次部分图纸设备材料清册第九点其他费用：2、10kV II段母线本期解开需重新调试未包含II段母线PT内容，请问是否包含II段母线PT内容？ | 商务 | 标包 | [标段3.110千伏光明扩建主变工程施工] | II段母线PT内容将会算在施工图纸里，包含电缆接线。