附件A.项目信息清单（110千伏黄金围输变电工程（电气分册）(不含通信部分)施工招标）

- 项目信息

- 招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 广供电基〔2024〕216 号 |
| 2 | 项目核准/备案文号 | 穗发改核准〔2023〕17号 |
| 3 | 初设批复文号 | 广供电基〔2025〕109号 |
| 4 | 资金落实情况 | 广供电资〔2025〕26号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | 广供电基〔2025〕162号 |
| 6 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
| 7 | 项目建设地点 | 广州市白云区 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 广州市电力工程设计院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | / |
| 10 | 工期 | 合同签订之日起至2026年12月30日，实际工期以开工报告、竣工报告为准。 |

一、项目概况

※变电部分

1、110kV黄金围变电站工程（电气分册）：本期新建主变压器2×63MVA，110kV出线2回，10kV出线32回，无功补偿4×6012kVar；远期主变压器3×63MVA，110kV出线3回，10kV出线48回，无功补偿4×6012kVar。

2、220千伏石井站扩建工程：本期工程一回在220kV石井站内T接110kV罗石线，在110kV罗石线出线间隔侧新建一组电缆终端，配合本期罗石线增加T接110kV电缆终端，本期将罗石线间隔的A相TYD迁移至C相安装；现场原有备用位置新增一个110kVGIS电缆出线间隔。

3、220千伏罗涌站扩建工程：本期更换罗涌站内110千伏罗石线、罗槎线出线间隔内的钢芯铝绞线，导线更换为LGJ-630/45。

4、110千伏滘心站扩建工程：本期将滘心站#2主变变高侧110kV电缆进线T接石塘乙线调整为直接进入石井站；黄金围#2主变变高侧110kV进线电缆在滘心站内接#2主变变高间隔内110kVGIS备用T接套筒。

※架空线路部分

1、110千伏罗石线增容改造工程：为化解近区电网问题，提升电网供电可靠性，本工程配套对110kV罗石线部分线路进行增容改造，110kV罗石线其余部分在轨道交通十三号线二期凰岗停车场项目输电线路迁改项目中进行增容改造，提升线路供电能力，满足未来黄金围站、槎头站、同德站等的供电需求。需增容110kV罗石线#01～#24+1段架空线路，增容段后的导线截面采用200mm²的铝包殷钢芯耐热铝合金绞线。主要工程内容如下:（1）新建部分：更换110kV罗石线罗涌站内构架~#24+1塔段路径总长4.65千米，架空导线采用1×JNRLH3/LBY-200/45铝包殷钢芯超耐热铝合金绞线。（2)拆除部分：拆除110kV罗石线原线路导线路径长度为4.65km（单回路侧，其中拆除导线型号为LGJ-240/40的线路路径长度为2.09km，拆除导线型号为LGJ-300/40的线路路径长度为2.56km），拆除原罗石线单联耐张串6串，拆除原双联耐张串90串，拆除原悬垂串27串（只拆除悬垂线夹），拆除原跳线串9串（只拆除悬垂线夹）。

2、110千伏罗槎线增容改造工程：为化解近区电网问题，提升电网供电可靠性，本工程配套对110kV罗槎线全线增容改造，提升线路供电能力，满足未来黄金围站、槎头站、同德站等的供电需求，增容段后的导线截面采用200mm²的铝包殷钢芯耐热铝合金绞线。主要工程内容如下:（1）新建部分：更换110kV罗槎线罗涌站~槎头站段线路路径总长4.48千米，架空导线采用1×JNRLH3/LBY-200/45铝包殷钢芯超耐热铝合金绞线。（2）拆除部分：拆除110kV罗槎线原线路导线路径长度为4.48km（单回路侧，其中拆除导线型号为LGJ-240/40的线路路径长度为1.59km，拆除导线型号为LGJ-300/40的线路路径长度为2.89km），拆除原罗槎线单联耐张串12串，拆除原双联耐张串84串，拆除原悬垂串24串，拆除原跳线串9串。

※电缆线路部分

1、110 千伏黄金围T接罗石线电缆线路工程：110kV黄金围变电站至220kV石井变电站新建1回电缆线路，线路起于110kV黄金围站GIS套筒，止于220kV石井站110kV罗石线间隔。电气部分：新建单回电缆线路路径长度为2021m（含站内），其中：黄金围站内沟敷设74m，电缆沟敷设375m，桥架敷设24m，非开挖铺管敷设120m，利用现状白云隧道敷设1281m，石井站内敷设147米。土建部分：新建双回路电缆沟375m，新建三回路电缆桥架24m，新建双回路埋管24m，新建双回路非开挖铺管120m。

2、110 千伏黄金围T接规划石井～滘心线电缆线路工程：黄金围站本期新建1回T接规划石井～滘心线电缆线路，新电缆自110kV黄金围站西侧出线，与T接罗石线电缆线路同路径走线至A7点，左转沿滘心站线路工程预留管沟进入滘心站，新建单回电缆线路路径长度约0.79km，其中利用黄金围T接罗石线电缆线路建设的管沟敷设新电缆，路径长度约0.502km；利用滘心站线路工程预留管沟敷设新电路，路径长度约0.14km；利用站内电缆沟敷设新电缆，路径长度约0.148km。

3、110千伏石井～滘心电缆线路工程：新建石井～滘心电缆线路自滘心站西北侧出线，沿前期已建管沟往北走线至A09点，在A09点与黄金围T接罗石线电缆线路同路径走线至石井站，新建单回电缆线路路径长度约1.327km，利用滘心站～A09点原有电缆线路改接，路径长度约0.224km。(其中利用A09～A12段黄金围T接罗石线电缆线路建设的电缆管沟敷设新电缆，路径长度约0.032km；利用白云湖电缆隧道敷设新电缆，路径长度约1.281km；利用石井站内电缆敷设新电缆，路径长度约0.014km)。

注：具体建设规模以施工图纸为准。

- 采购范围：

- 包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

※变电部分：

变电建筑工程：

- （一）主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；

- （二）辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；

- （三）与站址有关的单项工程：

地基处理，□站外道路（其中□桥涵），□站外水源，□站外排水，□站外蒸发池，□施工降水，□临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，□临时施工防护工程；

（四）其他费用工程：白蚁防治，拆除工程；

（五）其他：     /    。

变电安装工程：

- 主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件十二特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：检修及修配设备；

（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，站外通信；

（四）其他费用工程：标志牌安装，拆除工程；

（五）其他：     /    。

※架空线路部分：

- 基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；

- 杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；

- 接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；

- 架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设（不含OPGW接续与测量），导地线跨越架设（其中□带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、□跨越铁路、高速公路、一、二级公路、河流），其他架线工程；

- 附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；

（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：标志牌安装，□防坠地装置，□防鸟刺装置），输、送电线路试运；

（七）其他费用工程：拆除工程，施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，□塔基绿化恢复，临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（□跨越铁路补偿费、□跨越高速公路补偿费、□跨越一、二级公路补偿费、□跨越通航河流补偿费）；

（八）其他：  跨越10kV槎头F1里水联#02杆-#04杆10kV保供电费用（暂估）按实际工程量并计取中标下浮率进行结算；同德站10kV不停电作业费用（暂估）按实际工程量并计取中标下浮率进行结算。

※电缆线路部分：

施工图纸范围内的电缆建筑：

- （一）土石方：材料运输，土石方挖填，开挖路面，修复路面，隧道挖填；

- （二）构筑物：材料运输，直埋电缆垫层及盖板，电缆沟、浅槽，工作井，电缆埋管，隧道，隧道工作井，栈桥，基础；

（三）辅助工程：材料运输，通风，照明，排水，消防，围护，地基处理；

（四）其他费用工程：白蚁防治，拆除工程 ，□电缆走廊绿化赔偿，□沿线建（构）筑物的拆除，与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续，□施工临时占用地补偿费；

（五）其他：  交通疏解费、市政道路修复（暂估）按实际工程量并计取中标下浮率进行结算；RTK 测量、三维建模、三维陀螺仪检测、管线放线及竣工复测（暂估）按项目实际发生的费用（经发包人确认）结算。

施工图纸范围内的电缆安装：

（一）电缆桥、支架制作安装：材料运输，电缆桥架，电缆支架；

（二）电缆敷设：材料运输，直埋敷设，电缆沟、浅槽敷设，埋管内敷设，电缆隧道敷设，桥架敷设，栈桥敷设；

（三）电缆附件：材料运输，终端头制作安装，中间接头制作安装，接地安装，设备安装，电缆保护管；

（四）电缆防火：材料运输，构筑物防火，电缆本体防火；

（五）调试与试验：电缆试验（其中：电缆局部放电试验，电缆参数测定），设备试验；

（六）电缆监测（控）系统：材料运输，在线监测，安保监控；

（七）其他费用工程：□标志牌安装，拆除工程，□线路牌挂牌；

（八）其他： 租赁试验套管（GIS）（如有）。

三、承包方式

包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

※变电部分：

- （一）甲供物资：

- 变电建筑工程：

- 1、不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针），装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆），电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆管塞封堵器，智能围栏。

- 2、□装配式电缆沟、□消防电缆、□吊车、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、□专用空调（生产场所、带自动启动功能）。

- 变电安装工程：

- 1、电气一、二次设备，预制舱配电房，机载高速光电吊舱设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，计量用电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置、通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）。

- 2、□吊车。

（二）其他甲供物资：     /    。

※架空线路部分：

（一）甲供物资：

1、杆塔（水泥杆），铁塔加固器装置，高空防坠落装置，攀爬机轨道，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，标准铁构件，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，防鸟装置，铜覆钢接地极，石墨基接地体，通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）、警示灯（航空、航道）、航道牌及支架。

（二）其他甲供物资：    /     。

※电缆线路部分：建设单位提供部分设备及材料：

- （一）甲供物资：

- 1、电力电缆，电缆终端头，电缆直通接头，电缆绝缘接头，电缆T接头，带保护器接地箱，直接接地箱，同轴电缆，接地线，回流线，接地箱，避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，电缆隧道装置（含电缆隧道综合监测系统、隧道专用LED灯具、电缆隧道巡检机器人轨道、电缆隧道智能巡检机器人、电缆隧道户外动力箱（IP66）），隧道风机，海缆保护区航标，智能围栏，标志牌（电缆标志牌、警示牌、标示桩、走向标志、安装支架）。

- 2、□装配式电缆沟，□玻璃钢管。

（二）其他甲供物资：   /      。

- 注：建设单位提供的设备、材料以《甲供设备材料明细表》为准。由施工单位提供的设备材料，必须经建设单位审批。临时电源工程的所有设备、材料均由施工单位提供（含10kV电缆及10kV电缆终端头）并在使用后自行回收，其中：10kV变压器按照《电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）》已包括在变电站工程的临时设施费中，其余设备、10kV电缆及10kV电缆终端头费用按租赁或摊销方式报价，费用包干。

| 甲供设备材料明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| A | 110kV黄金围变电站工程（电气分册） |  |  |  |  |
|  | 建筑部分 |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管构架(成品) |  | t | 0.9109 |  |
|  | 电气一次部分 |  |  |  |  |
| 一 | 变压器系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电力变压器 | SZ11-63000/110 | 台 | 2 |  |
| 2 | 支柱绝缘子 | ZSW1-72.5/4L | 只 | 2 |  |
| 3 | 氧化锌避雷器 | HY5WZ-17/45 | 只 | 6 |  |
| 4 | 支柱绝缘子 | ZSW2-24/20 | 只 | 28 |  |
| 5 | 主变油中溶解气体在线监测装置（多组分） |  | 套 | 2 |  |
| 二 | 110kV配电装置 |  |  |  |  |
| 1 | 110kV GIS 组合电器(电缆出线) | 线变组接线三相共箱式GIS装置 额定电压：126kV 额定电流：2000A 额定短时耐受电流(有效值)：40kA/3s 额定峰值耐受电流（峰值）：100kA | 间隔 | 2 |  |
| 2 | GIS分支母线 | 126kV 2000A 40kA | 米 | 15 |  |
| 3 | 玻璃绝缘子 | FC70PL/146 | 片 | 66 |  |
| 三 | 10kV配电装置 |  |  |  |  |
| 1 | 10kV进线开关柜（带后背包进线） | 金属铠装式中置柜 | 面 | 4 |  |
| 2 | 10kV分段开关柜（带后背包进线） | 金属铠装式中置柜 | 面 | 2 |  |
| 3 | 10kV分段隔离柜（带后背包进线） | 金属铠装式中置柜 | 面 | 2 |  |
| 4 | 10kV母线设备柜 | 金属铠装式中置柜 | 面 | 4 |  |
| 5 | 10kV馈线柜 | 金属铠装式中置柜 | 面 | 32 |  |
| 6 | 10kV电容器开关柜 | 金属铠装式中置柜 | 面 | 4 |  |
| 7 | 10kV电抗器开关柜 | 金属铠装式中置柜 | 面 | 2 |  |
| 8 | 10kV站用变开关柜 | 金属铠装式中置柜 | 面 | 2 |  |
| 9 | 10kV封闭母线桥 | 12kV，4000A，31.5kA(4s)，铜母线：4000A | 米/三相 | 20 |  |
| 10 | 10kV封闭母线桥 | 12kV，5000A，31.5kA(4s)，铜母线：5000A | 米/三相 | 40 |  |
| 11 | 10kV站用变 | SCB11-200/10.5 | 台 | 2 |  |
| 12 | 零序电流互感器 | LMZ-0.66 | 只 | 2 |  |
| 13 | 20kV穿墙套管 |  | 只 | 6 |  |
| 四 | 10kV无功补偿装置 |  |  |  |  |
| 1 | 框架式并联电容器装置[户内] | TBB10-6012/334AK(5%)，11kV,6012kvar, 单台容量334kvar, 单丫接线, 厂家配套供应 1)并联电容器 BAM11/√3-334-1W 配内熔丝 18台 2) 氧化锌避雷器（含带全电流监测功能的放电记录器）HY5WR-17/45G（600A） 3只 3) 四极接地开关GN19-10/630-4 1组 4) 环氧树脂浇铸式放电线圈 FDGR-11/√3-2.5-1W 3台 5) 硬母线：TMY-50×5（含母线热缩套） 电容器连线：多股铜绞线 6) 安装用支柱绝缘子(大爬距) 7) 热镀锌支架和喷塑围栏（含铁心串联电抗器位置） 8) 带电显示装置 | 套 | 4 |  |
| 2 | 干式铁芯串联电抗器 | CKSC-300/10-5 | 台 | 4 |  |
| 3 | 10kV并联电抗器 | BKSC-6000/10.5 | 台 | 2 |  |
| 4 | 氧化锌避雷器 | HY5WR-17/45 | 只 | 6 |  |
| 5 | 10kV支柱绝缘子 | ZC-10F 12kV | 只 | 6 |  |
| 五 | 站用电、接地变 |  |  |  |  |
| 1 | 小电阻接地成套装置 | 每套内包含： 1）接地变：DKSC-420/10.5 1台 额定容量： 420kVA； 额定电压：10.5kV 环氧树脂浇铸式绝缘，阻燃等级V-0级。 2）接地电阻：ZGNGR10.5-600-10 10Ω 1套 3）零序CT：LXZ-Φ100,75/1A, 5P10,10VA 3绕组 4) 成套柜体户内，冷轧钢板，含独立的照明、空开、端子排控制箱。 | 套 | 2 |  |
| 七 | 站用电部分 |  |  |  |  |
| 1 | 抽屉式智能交流屏 |  | 面 | 7 |  |
| 2 | 照明配电箱(IP33) | DX1-1~2、DX2-2、DX3-1 | 个 | 4 |  |
| 3 | 动力配电箱(IP56) | DXB-1∽DXB-3 | 个 | 3 |  |
| 4 | 检修电源箱(IP56) | JXB1∽JXB3、JX3-1 | 个 | 4 |  |
| 5 | 检修电源箱(IP33) | JX1-1∽5、JX2-1∽4、JX3-2∽5 | 个 | 13 |  |
| 6 | 发电车电源箱（IP56） | FDX | 个 | 1 |  |
| 九 | 电缆敷设及防火封堵 |  |  |  |  |
| 1 | 桥架立柱 | 立柱,10#槽钢 L=2850mm,热镀锌 | 个 | 194 |  |
| 2 | 桥架托臂 | 托臂,L=500,热镀锌 | 个 | 1021 |  |
| 3 | 梯式直通电缆桥架 | 500×100(宽×高) | 米 | 500 |  |
| 4 | 梯式弯通电缆桥架 | 500×500×100(宽×高) | 套 | 16 |  |
| 5 | 梯式三通电缆桥架 | 500×500×500×100(宽×高) | 套 | 65 |  |
| 6 | 梯式四通电缆桥架 | 500×500×500×500×100(宽×高) | 套 | 15 |  |
| 7 | 梯式垂直上弯通电缆桥架 | 500×100(宽×高) | 套 | 11 |  |
| 8 | 梯式垂直下弯通电缆桥架 | 500×100(宽×高) | 套 | 18 |  |
| 9 | 立柱 | 10#槽钢 L=1000mm ,热镀锌(单层托臂) | 套 | 4 |  |
| 10 | 立柱 | 10#槽钢 L=1000mm,热镀锌(双层托臂) | 套 | 78 |  |
| 11 | 立柱 | 10#槽钢 L=1250mm,热镀锌(三层托臂) | 套 | 185 |  |
| 12 | 立柱 | 10#槽钢 L=2850mm,热镀锌(五层托臂) | 套 | 34 |  |
| 13 | 托臂 | 托臂,L=500mm,热镀锌 | 套 | 885 |  |
| 14 | 梯式终端封头 | 500×100(宽×高) | 套 | 8 |  |
| 十 | 电缆电线 |  |  |  |  |
| 1 | 1kV电力电缆 | ZRA-YJV22-3×240+1×120 | 米 | 270 |  |
| 2 | 1kV电力电缆 | ZRA-YJV22-3×95+1×50 | 米 | 100 |  |
| 3 | 1kV电力电缆 | ZRA-YJV22-3×50+1×25 | 米 | 45 |  |
| 4 | 1kV电力电缆 | ZRA-YJV22-3×35+1×16 | 米 | 1585 |  |
| 5 | 1kV电力电缆 | ZRA-YJV22-4×16 | 米 | 311 |  |
| 6 | 10kV电力电缆 | ZRA-YJV22-8.7/15-3×300 | 米 | 203 |  |
| 7 | 10kV电力电缆 | ZRA-YJV22-8.7/15-3×120 | 米 | 169 |  |
| 8 | 10kV电缆终端 | 适合ZRA-YJV22-8.7/15-3×300缆 | 套 | 12 |  |
| 9 | 10kV电缆终端 | 适合ZRA-YJV22-8.7/15-3×120缆 | 套 | 6 |  |
| 10 | 10kV电缆终端 | 适合ZRA-YJV22-8.7/15-3×120缆 | 套 | 2 |  |
|  | 电气二次部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电源系统 | DC：110V，AC：~220V；屏体尺寸：2260×800×600mm（高×宽×深），颜色：RAL7035。 |  |  |  |
| 1.1 | 交流不间断电源屏 | 在线式容量5kVA逆变电源2套（交直流输入，双机双母线带母联接线方式，母联开关 带自投保护） | 面 | 2 |  |
| 1.2 | 直流系统 | 本直流系统采用高频开关电源，此系统应具有自动恢复的功能，实现市电恢复后自动开机，自动选择，设有电池充电限流和充电屏输出总限流，具有过流过压，相序检测，缺相保护和市电过高过低关机保护功能。整套系统应具有微机集中监控器，并具有与站内自动化系统的通信接口。高频开关电源模块采用7+2配置，共18个模块，每个模块20A（2套），配降压硅链2套，配微机直流绝缘监测装置，电池巡检仪。二次馈线2×72回（63A 2×6回，32A 2×66回）。 | 面 | 6 |  |
| 1.3 | 阀控密封铅酸蓄电池 | 2V/500Ah蓄电池，含蓄电池间专用连线和接线耳，54只/组；电池架（镀锌钢架），110V，500Ah，与蓄电池成套，架上装设电缆过渡接线板。 | 组 | 2 |  |
| 1.4 | 蓄电池远程核容屏 | 含一套远程核容装置 | 面 | 1 |  |
| 2 | 站内自动化系统 | DC：110V，AC：~220V，CT：1A，PT：57.7/100V；使用IEC61850通信协议，双网络，支持顺序化操作；屏体尺寸：2260×800×600mm（高×宽×深），颜色：RAL7035。 |  |  |  |
| 2.1 | 主机/操作员 | 监控主机：主机1台；23英寸液晶显示器1台；配套自动化系统监控及接口软件1套；含VQC工程师站,AVC模块及软件、程序化控制模块；含与视频、直流系统、智能站用变系统、逆变电源系统等通信软件与接口。 监控主机为操作员工作站。 监控主机需具备音频输出功能并提供相应设备。监控主机整合监控操作员工作站、维护工作站功能。 | 套 | 2 |  |
| 2.2 | 监控系统软件 | 采用 DL/T860 标准的通信规约；具有远程浏览、源端维护、数据质量识别、顺序控制、电子标示牌；含后台智能告 警+远动告警直传功能； VQC 功能及与视频及环境监控系统、直流系统系统、站用低压系统、逆变电源系统、消防系 统、开关柜大电流测温系统、开关柜接地刀控制器接口及软件；能与具备检修隔离功能的微机五防系统配合使用软 件模块； 含智能运维系统接口及配合使用软件模块（智能巡视、智能操作、智能安全配合等高级应功能）。 | 套 | 1 |  |
| 2.3 | 五防系统含软件 | 集成有系统管理、图形管理、模拟预演、逻辑校核、检修隔离、智能解锁等功能模块；微机五防电脑钥匙采用动态 密码加硬件的方式进行解锁 | 套 | 1 |  |
| 2.3.1 | 五防主机 | 监控主机：主机1台；23英寸液晶显示器1台；配套五防系统监控及接口软件1套；含五防与操作票系统软件及全部锁具、程序化控制模块；含与综自系统通信软件与接口。 | 套 | 1 |  |
| 2.3.2 | 五防系统（检修隔离管控、智能解锁） | 智能解锁系统： 智能解锁管理软件，1套； 检修隔离管控系统：1套； | 套 | 1 |  |
| 2.3.3 | 五防锁具 | 五防锁具，380把 电脑钥匙，2套 电脑钥匙通讯适配器，2套 通用解锁工具，2套 智能解锁钥匙管理机，1台 智能解锁（检修）钥匙通讯适配器，1套 智能解锁（检修）钥匙，2把 检修临时挂锁，50把 检修隔离附件，50个 检修隔离工具箱，2个 等 | 套 | 1 |  |
| 2.4 | 顺控服务器 |  | 套 | 1 |  |
| 2.5 | 插座 |  | 个 | 3 |  |
| 2.6 | 网络打印机 | 网络激光打印机(A3/A4) | 台 | 1 |  |
| 2.7 | 音箱报警系统 | 音响报警装置 | 套 | 1 |  |
| 2.8 | 智能远动屏 | 智能远动机： 2套 规约转换接口装置：2 台 协议转换器：1台 远动通道防雷器 4只 通道切换装置（含3对双通道切换） 调制解调器：2台 | 面 | 1 |  |
| 2.9 | 公用测控屏 | 公用测控装置：3台 | 面 | 1 |  |
| 2.10 | 过程层公用测控屏 | 一体化测控装置：2台 | 面 | 1 |  |
| 2.11 | 主变测控屏1 | 高压侧一体化测控：1台 低压侧1分支测一体化控装置：1台 低压侧2分支测一体化控装置：1台 | 面 | 2 |  |
| 2.12 | 主变测控屏2 | 本体一体化测控装置1台 | 面 | 2 |  |
| 2.13 | 10kV PT并列屏 | 电压并列装置：4台 屏背面预留4台10kV母线电压监测装置的安装位置。 | 面 | 1 |  |
| 2.14 | 10kV母线测控屏1 | 10kV母线测控装置3台 | 面 | 1 |  |
| 2.15 | 10kV母线测控屏2 | 10kV母线测控装置1台（预留2台装置安装位置） | 面 | 1 |  |
| 2.16 | 10kV备自投屏 | 10kV备自投装置2台 打印机 1台 12口ODF箱：6台 屏体：1面 | 面 | 1 |  |
| 2.17 | 10kV线路保护测控设备 | 保护、测控、智能终端三合一。 | 台 | 32 |  |
| 2.18 | 10kV电容器保护测控设备 | 保护、测控、智能终端三合一。 | 台 | 4 |  |
| 2.19 | 10kV电抗器保护测控设备 | 保护、测控、智能终端三合一。 | 台 | 2 |  |
| 2.20 | 10kV站用变保护测控设备 | 保护、测控、智能终端三合一。 | 台 | 2 |  |
| 2.21 | 10kV分段保护测控设备 | 保护、测控、智能终端三合一。 | 台 | 4 |  |
| 2.22 | 电力监控系统安全防护屏柜 | 屏体尺寸：2260×800×600mm（高×宽×深），颜色：RAL7035。 | 面 | 3 |  |
| 2.23 | 电力监控系统安全防护集成 | 集成商负责电力监控系统安全防护设备组屏及设备之间互联线缆，配合互联调试、验收测试等相关工作内容 | 项 | 3 |  |
| 2.24 | KVM延长装置 |  | 套 | 1 |  |
| 2.25 | 屏蔽双绞线 | 用于电能采集装置至高压室电能表间的485信号接线 | 百米 | 5 |  |
| 2.26 | 同轴电缆 | 配套专线通道使用。 | 百米 | 1 |  |
| 3 | 二次安全防护 |  |  |  |  |
| 3.1 | I区电力系统安防 | 二次安防交换机2台； 二次安防防火墙1台； 纵向加密认证网关2台； I区网络安全态势感知终端1台； | 套 | 1 |  |
| 3.2 | II区电力系统安防 | 二次安防交换机2台； 二次安防防火墙1台； 纵向加密认证网关2台； | 套 | 1 |  |
| 3.3 | III区电力系统安防 | 二次安防交换机1台； 二次安防防火墙1台； III区网络安全态势感知终端1台； | 套 | 1 |  |
| 4 | 安全可控站控层交换机 |  |  |  |  |
| 4.1 | 主控室站控层交换机屏 | 24电口2光口的10/100M自适应二层交换机：8台 12口ODF箱 3台 | 面 | 1 |  |
| 4.2 | 高压室站控层A/B网交换机屏 | 24电口2光口的10/100M自适应二层交换机：8台 12口ODF箱 2台 | 面 | 1 |  |
| 4.3 | 高压室站控层C1网交换机屏 | 24电口2光口的10/100M自适应二层交换机：4台 12口ODF箱 1台 | 面 | 1 |  |
| 4.4 | 超五类屏蔽以太网线 |  | 百米 | 70 |  |
| 4.5 | LC/ST多模跳线 | 用于屏内连接光纤熔接盒与交换机 | 组 | 6 |  |
| 5 | GOOSE交换机 |  |  |  |  |
| 5.1 | 过程层A1网交换机屏 | 16个100M光口，4个1000M光口二层交换机：2台； 16个1000M光口三层交换机：1台； 24口ODF箱：1台 48口ODF箱：1台 | 面 | 1 |  |
| 5.2 | 过程层A2网交换机屏 | 16个100M光口，4个1000M光口二层交换机：2台； 16个1000M光口三层交换机：1台； 24口ODF箱：1台 48口ODF箱：1台 | 面 | 1 |  |
| 5.3 | 安全可控过程层B1/B2网交换机屏 | 16个100M光口，4个1000M光口二层交换机：2台； 16个1000M光口三层交换机：2台； 48口ODF箱：3台 | 面 | 1 |  |
| 5.4 | 铠装光缆 | 4芯铠装光缆，多模 | 百米 | 40 |  |
| 5.5 | LC/LC多模尾缆 | 多模，尾缆不少于4芯，每根30 米 | 组 | 40 |  |
| 5.6 | LC/ST多模尾缆 | 多模，尾缆不少于4芯，每根30 米 | 组 | 35 |  |
| 5.7 | LC/LC 多模跳线 | 用于屏内交换机级联， 3根一组(2用1备)，每根3米 | 组 | 10 |  |
| 5.8 | LC/ST多模跳线 | 用于屏内连接光纤熔接盒与交换机， 3根一组(2用1备)，每根3米 | 组 | 70 |  |
| 6 | 智能终端 |  |  |  |  |
| 6.1 | 变高智能终端屏1 | 主变高压侧智能终端A： 2台 24口ODF箱：2台 柜体（含操作开关及一体化五防锁具、五防投退开关与检修压板、端子排、空调等配件） | 面 | 2 |  |
| 6.2 | 变高智能终端屏2 | 主变高压侧智能终端B： 1台 24口ODF箱：2台 柜体（含操作开关及一体化五防锁具、五防投退开关与检修压板、端子排、空调等配件） | 面 | 2 |  |
| 6.3 | 主变本体智能终端屏 | 主变本体保护及智能终端A： 1台 智能终端B：1台 24口ODF箱：4台 柜体1面（含操作开关及一体化五防锁具、加装调压升降停按钮。） | 面 | 2 |  |
| 6.4 | 主变变低智能终端A |  | 台 | 4 |  |
| 6.5 | 主变变低智能终端B |  | 台 | 4 |  |
| 6.6 | 24口ODF |  | 台 | 2 |  |
| 6.7 | LC/ST多模跳纤 | 多模，用于屏内连接光纤熔接盒与交换机， 3根一组(2用1备)， 每根3米 | 组 | 80 |  |
| 7 | 继电保护及安全自动装置 | DC：110V，AC：~220V，CT：1A，PT：57.7/100V；使用IEC61850通信协议，保护装置至少含3个以太网口；屏体尺寸：2260×800×600mm（高×宽×深），颜色：RAL7035。 |  |  |  |
| 7.1 | 主变保护屏A | 主后一体化保护（变低双分支）： 1台 打印机：1台 24口ODF箱： 1台 屏体：1面 | 面 | 2 |  |
| 7.2 | 主变保护屏B | 主后一体化保护（变低双分支）： 1台 打印机：1台 24口ODF箱 ：1台 屏体：1面 | 面 | 2 |  |
| 7.3 | 智能录波管理屏 | 管理单元2台； 显示器1台； 二层网络交换机（24个100M电口，4个100M光口）1台； | 面 | 1 |  |
| 7.4 | 智能录波采集屏 | 智能录波采集装置1台； 传感器机箱2台； 显示器1台； 打印机1台。 | 面 | 2 |  |
| 7.5 | 低频低压减载装置屏 | 低频低压减载装置 1台； 打印机1台。 | 面 | 1 |  |
| 7.6 | 110kV线路保护屏 | 三端T接光缆跳闸线路差动保护装置 1台； 打印机1台 尾缆2组 | 面 | 1 |  |
| 8 | 同步时钟对时系统 | DC：110V，AC：~220V；屏体尺寸：2260×800×600mm（高×宽×深），颜色：RAL7035。 |  |  |  |
| 8.1 | 时间同步系统屏 | 双机配置的对时装置(可同时接收双北斗对时) ：2台 对时扩展：2台 对时天线：200米 24口ODF箱： 2台 屏体：1面 | 面 | 1 |  |
| 8.2 | 时间同步系统扩展屏 | 时钟扩展装置：2台 24口ODF箱：2台 屏体：1面 | 面 | 1 |  |
| 8.3 | 对时电缆 | ZR-RVVP-4*1.0 | km | 2 |  |
| 8.4 | 对时光缆 | 4芯铠装，多模。 | km | 1 |  |
| 8.5 | ST/ST多模跳纤 | 多模，用于屏内连接光纤熔接盒与交换机， 3根一组(2用1备)， 每根3米 | 组 | 30 |  |
| 9 | 监测系统 | DC：110V，AC：~220V，CT：1A，PT：57.7/100V；屏体尺寸：2260×800×600mm（高×宽×深），颜色：RAL7035。 |  |  |  |
| 9.1 | 主变铁芯接地监测装置 | 含限流电阻3X250Ω一套 | 台 | 2 |  |
| 9.2 | 电压质量监测装置 |  | 台 | 4 |  |
| 9.3 | 电能质量监测屏 | 电能质量监测装置：4台 以太网交换机：1台 路由器：1台 屏前预留2台电能质量监测装置的安装位置；屏后预留2台电压质量监测装置的挂装位置； | 面 | 1 |  |
| 9.4 | 油色谱在线监测屏 |  | 面 | 1 |  |
| 10 | 电能计量系统 | DC：110V，AC：~220V，CT：1A，PT：57.7/100V；屏体尺寸：2260×800×600mm（高×宽×深），颜色：RAL7035。 |  |  |  |
| 10.1 | 电能采集装置屏 | 包含电能采集装置1台 | 面 | 1 |  |
| 10.2 | 主变变高电能表 | 三相四线型双方向复费率电子表；带RS-485通信口，有功0.5S级，无功2级 含电子标签、辅助电源 | 台 | 2 |  |
| 10.3 | 主变变低电能表 | 三相四线型双方向复费率电子表；带RS-485通信口，有功0.5S级，无功2级 含电子标签、辅助电源 | 台 | 4 |  |
| 10.4 | 站用变电能表 | 三相四线型双方向复费率电子表；带RS-485通信口，有功0.5S级，无功2级，220/380V 含电子标签、辅助电源 | 台 | 2 |  |
| 10.5 | 10kV线路电能表 | 三相四线型双方向复费率电子表；带RS-485通信口，有功0.5S级，无功2级 含电子标签、辅助电源 | 台 | 32 |  |
| 10.6 | 电容器电能表 | 三相四线型双方向复费率电子表；带RS-485通信口，有功0.5S级，无功2级 含电子标签、辅助电源 | 台 | 4 |  |
| 10.7 | 电抗器电能表 | 三相四线型双方向复费率电子表；带RS-485通信口，有功0.5S级，无功2级 含电子标签、辅助电源 | 台 | 2 |  |
| 11 | 智能辅助综合监控系统 | DC：110V，AC：~220V；屏体尺寸：2260×800×600mm（高×宽×深），颜色：RAL7035。 | 套 | 1 |  |
| 11.1 | 智能运维系统屏 | 站端智能巡维系统 | 套 | 1 | 含屏体，4面 |
|  |  | 站端监控工作站主机， 1套 |  |  |  |
|  |  | 警传室监控主机， 1套 |  |  |  |
|  |  | 23寸宽屏液晶显示器， 2台 |  |  |  |
|  |  | 环境数据处理单元， 4台 |  |  |  |
|  |  | 存储单元（8个盘位，支持最大单盘10T）， 4台 |  |  |  |
|  |  | 硬盘（单盘10T）， 24个 |  |  |  |
|  |  | 三层网络交换机，24电口，4光口， 2台 |  |  |  |
|  |  | 二层网络交换机，24电口，4光口， 2台 |  |  |  |
|  |  | 二层网络交换机，24光口，4电口， 7台 |  |  |  |
|  |  | POE交换机，24电口，2光口，1台 |  |  |  |
|  |  | 48口ODF配线架，6台。 |  |  |  |
|  |  | 光缆，铠装4芯单模 11000米 |  |  |  |
|  |  | 屏蔽以太网线，2000米 |  |  |  |
|  |  | 电源电缆ZA-RVV-3*1.5，17000米； |  |  |  |
|  |  | 电源电缆ZA-YJV22-4*10，200米； |  |  |  |
|  |  | 控制电缆ZA-RVVP22-4*1.0，8300米； |  |  |  |
|  |  | 2. 摄像机 |  |  |  |
|  |  | 热成像双光谱球形摄像机， 10台 |  |  |  |
|  |  | 红外智能网络高速球机， 38台 |  |  |  |
|  |  | 红外网络固定摄像机， 60台 |  |  |  |
|  |  | 红外网络固定摄像机(防爆)， 2台 |  |  |  |
|  |  | 车牌识别高清网络一体化摄像机， 4台 |  |  |  |
|  |  | 卡片机6台 |  |  |  |
|  |  | 3. 门禁、环境等设备 |  |  |  |
|  |  | 人脸门禁一体机， 7台 |  |  |  |
|  |  | 红外对射探测器， 1对【30m】 |  |  |  |
|  |  | 红外对射探测器， 4对【60m】 |  |  |  |
|  |  | 红外对射探测器， 1对【100m】 |  |  |  |
|  |  | 红外对射报警控制器，1台 |  |  |  |
|  |  | 智能门禁系统主机(全站)， 1套 |  |  |  |
|  |  | 可视对讲终端机(警传室)， 1套 |  |  |  |
|  |  | 广播音柱， 5台 |  |  |  |
|  |  | 广播主机，1套 |  |  |  |
|  |  | 寻呼器 1台 |  |  |  |
|  |  | 水浸传感器， 10只 |  |  |  |
|  |  | 温湿度传感器， 20只 |  |  |  |
|  |  | 微气象传感器 ， 1套 |  |  |  |
|  |  | 4. 远方控制器 |  |  |  |
|  |  | 远方灯光控制器， 24台 |  |  |  |
|  |  | 远方空调控制器， 13台 |  |  |  |
|  |  | 远方风机控制器（空开型）， 11台 |  |  |  |
|  |  | 远方风机控制器（继电器型）， 14台 |  |  |  |
|  |  | 水泵控制器， 6台 |  |  |  |
|  |  | 液位计3个 |  |  |  |
|  |  | PT N600电流在线监测装置， 1台 |  |  |  |
|  |  | 精密电流互感器1台 |  |  |  |
|  |  | 5. 智能锁具 |  |  |  |
|  |  | 智能锁控主机及系统（含通讯适配器、智能钥匙、机械钥匙等） 1套 |  |  |  |
|  |  | 智能锁具， 270把 |  |  |  |
|  |  | 6.其他辅材等 |  |  |  |
|  |  | 接地线 BV-4.0（含线耳），500米 |  |  |  |
|  |  | 接地线 BV-50.0（含线耳），100米 |  |  |  |
| 11.2 | I、II区生产数据单向采集屏 | I区生产数据单向采集装置， 1台 II区生产数据单向采集装置， 1台 I-III区正向隔离装置， 1台 II-III区正向隔离装置， 1台 光纤交换机（16光口，2电口） 1台 24口光纤熔接盒, 1台 | 面 | 1 |  |
| 11.3 | III区智能网关屏 | III区变电智能网关， 1台 工业交换机（24电口，2光口） 1台 规约转换器, 1台 | 面 | 1 |  |
| 11.4 | SF6气体泄漏监测系统 | 1) 主机1台 2) 多功能显示屏1个 3) SF6探头6个 | 套 | 1 |  |
| 11.5 | 智能监测终端IED屏 |  | 面 | 1 |  |
| 12 | 电缆、网线 |  |  |  |  |
| 12.1 | 控制电缆 | ZRA-KVVP2/22-4×2.5mm2 | 米 | 4100 |  |
| 12.2 | 控制电缆 | ZRA-KVVP2/22-7×2.5mm2 | 米 | 2800 |  |
| 12.3 | 控制电缆 | ZRA-KVVP2/22-10×2.5mm2 | 米 | 1400 |  |
| 12.4 | 控制电缆 | ZRA-KVVP2/22-14×2.5mm2 | 米 | 300 |  |
| 12.5 | 控制电缆 | ZRA-KVVP2/22-19×2.5mm2 | 米 | 400 |  |
| 12.6 | 控制电缆 | ZRA-KVVP2/22-4×4mm2 | 米 | 6200 |  |
| 12.7 | 控制电缆 | ZRA-KVVP2/22-8×4mm2 | 米 | 1000 |  |
| 12.8 | 控制电缆 | ZRA-KVVP2/22-4×6mm2 | 米 | 40 |  |
| 12.9 | 耐火电缆 | ZAN-KVVP2/22-2×4mm2 | 米 | 4600 |  |
| 12.1 | 耐火电缆 | ZAN-KVVP2/22-2×10mm2 | 米 | 300 |  |
| 12.11 | 电力电缆 | ZA-YJV22-1×240mm2 | 米 | 130 |  |
| 12.12 | 电力电缆 | ZA-YJV22-1×120mm2 | 米 | 160 |  |
| 13 | 其他 |  |  |  |  |
| 13.1 | 主变端子箱 | 防水，防尘，不锈钢，户内落地式（户外安装环境） | 个 | 2 |  |
| 13.2 | 高压室直流端子箱 | 防水，防尘，不锈钢，户内嵌墙式 | 个 | 2 |  |
| 13.3 | 高压室交流端子箱 | 防水，防尘，不锈钢，户内嵌墙式 | 个 | 2 |  |
| 13.4 | 站用变端子箱 | 防水，防尘，不锈钢，户内嵌墙式 | 个 | 2 |  |
| B | 220kV石井站扩建工程 |  |  |  |  |
|  | 建筑部分 |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管构架(成品) |  | t | 0.6016 |  |
|  | 电气一次部分 |  |  |  |  |
| 1 | 110kV GIS出线间隔 | 2500A，40KA | 间隔 | 1 |  |
| 2 | 110kV GIS主母线 | 三相共箱，3150A，40KA | 米 | 10 |  |
| 3 | 110kV电压互感器 | 单相，原有设备迁移 | 项 | 1 |  |
| 4 | 380W户外低压配电箱 |  | 项 | 1 |  |
|  | 电气二次部分 |  |  |  |  |
| 1 | 计算机监控系统扩容 |  | 项 | 1 |  |
| 1.1 | 五防系统扩容 |  | 项 | 1 |  |
| 1.2 | 110kV线路测控屏 |  | 面 | 1 |  |
| 1.3 | 超五类屏蔽以太网线 |  | 米 | 400 |  |
| 2 | 110kV线路保护屏 |  | 面 | 1 |  |
| 3 | 电度表 |  | 只 | 1 |  |
| 4 | 控制电缆 |  | 米 | 2070 |  |
| 5 | 智能巡视系统扩容 |  |  |  |  |
| 5.1 | 白光一体化云台摄像机 |  | 台 | 2 |  |
| 5.2 | 卡片机 |  | 台 | 15 |  |
| 5.3 | 24口POE交换机 | 24个千兆电口、2个千兆光口 | 台 | 1 |  |
| 5.4 | 电源防雷器 |  | 个 | 2 |  |
| 5.5 | 电源适配器 |  | 个 | 3 |  |
| 5.6 | 24口ODF |  | 台 | 2 |  |
| 5.7 | 单模光纤跳线 | 每组2根，每根3米 | 组 | 2 |  |
| 5.8 | 屏蔽以太网线 |  | 米 | 1700 |  |
| 5.9 | 室外立杆 |  | 套 | 2 |  |
| 5.10 | 智能锁具 |  | 把 | 7 |  |
| 5.11 | 光缆 |  | 米 | 400 |  |
| 5.12 | 电源电缆 |  | 米 | 400 |  |
| C | 110kV滘心站扩建工程 |  |  |  |  |
|  | 电气二次部分 |  |  |  |  |
| 1 | 110kV线路保护屏 | 三端T接光缆跳闸线路差动保护装置1台； 打印机1台 尾缆2组 以太网线 300米 | 面 | 1 |  |
| 2 | 智能锁具 |  | 把 | 2 |  |
| 3 | 控制电缆 | ZAN-KVVP2/22-2×4，2根 | 米 | 60 |  |
| 4 | 控制电缆 | ZRA-KVVP2/22-4×2.5，5根 | 米 | 240 |  |
| 5 | 控制电缆 | ZRA-KVVP2/22-7×2.5，3根 | 米 | 140 |  |
| 6 | 控制电缆 | ZRA-KVVP2/22-10×2.5，2根 | 米 | 60 |  |
| 7 | 控制电缆 | ZRA-KVVP2/22-4×4，3根 | 米 | 140 |  |
| D | 110kV黄金围T接罗石线电缆线路工程 |  |  |  |  |
|  | 电缆电气部分 |  |  |  |  |
| 1 | 110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆 | FY-YJLW03-Z 64/110 1×1200 | 米 | 2148 |  |
| 2 | 110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZRA-YJLW02-Z 64/110 1×1200 | 米 | 4176 |  |
| 3 | GIS电缆终端头 | YJZGG 64/110 1×1200 | 套 | 3 |  |
| 4 | 110kV瓷套液体绝缘电缆终端头 | YJZWY4 64/110 1×1200 | 套 | 3 |  |
| 5 | 110kV绝缘接头 | YJJJI2 64/110- 1×1200 | 套 | 6 |  |
| 6 | 交叉互联接地箱 | 三相 | 套 | 2 |  |
| 7 | 智能型直接接地箱 | 三相 | 套 | 2 |  |
| 8 | 接地线 | ZRA-YJV 8.7/10，240mm2 | 米 | 80 |  |
| 9 | 同轴电缆 | ZRA-YJOV 8.7/10，240mm2 | 米 | 80 |  |
| 10 | 电缆故障定位系统 |  | 套 | 2 |  |
| 11 | 图像视频监测装置 |  | 套 | 3 |  |
|  | 电缆土建部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电缆路径标示牌 | 圆形 | 块 | 152 | 非承包范围 |
| 2 | 电缆通道警示带 |  | 卷 | 1 | 非承包范围 |
| 3 | 警示宣传标语牌 | 500mm*800mm | 块 | 2 | 非承包范围 |
| 4 | 电缆名称牌 | 150mm*80mm，单回路布置 | 块 | 204 | 非承包范围 |
| 5 | 电缆相序牌 | 直径120mm，单回路布置 | 块 | 612 | 非承包范围 |
| 6 | 中间接头牌 | 130mm*80mm，单回路布置 | 块 | 6 | 非承包范围 |
| E | 110kV黄金围T规划石井～滘心电缆线路工程 |  |  |  |  |
|  | 电缆电气部分 |  |  |  |  |
| 1 | 110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆 | FY-YJLW03-Z 64/110 1×1200 | 米 | 2514 |  |
| 2 | GIS电缆终端头 | YJZGG 64/110 1×1200 | 套 | 6 |  |
| 3 | 保护接地箱 | 三相 | 套 | 1 |  |
| 4 | 智能直接接地箱 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 接地线及回流线 | ZRA-YJV 8.7/10，240mm2 | 米 | 844 |  |
| 6 | 电缆故障定位系统 |  | 套 | 2 |  |
| 7 | 电缆名称牌 | 150mm*80mm，单回路布置 | 块 | 166 | 非承包范围 |
| 8 | 电缆相序牌 | 直径120mm，单回路布置 | 块 | 166 | 非承包范围 |
| 9 | 电缆终端头名称牌 | 130mm*80mm，单回路布置 | 块 | 6 | 非承包范围 |
| 10 | 接地箱接地线标示牌 | 40×60 | 块 | 2 | 非承包范围 |
| 11 | 电缆接地箱标示牌 | 200×70 | 块 | 2 | 非承包范围 |
| 12 | 无线传输型高压电缆护层接地环流在线监测装置 |  | 套 | 1 |  |
| F | 110kV石井～滘心电缆线路工程 |  |  |  |  |
|  | 电缆电气部分 |  |  |  |  |
| 1 | 110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZRA-YJLW02-Z 64/110 1×1200 | 米 | 4278 |  |
| 2 | 110kV瓷套电缆终端头 | YJZWY4 64/110 1×1200，1200 | 套 | 3 |  |
| 3 | 110kV电缆中间绝缘接头 | YJJJI2 64/110- 1×1200 | 套 | 6 |  |
| 4 | 交叉互联接地箱 | 三相 | 套 | 2 |  |
| 5 | 无感同轴电缆 | ZRA-YJOV 8.7/10，240mm2 | 米 | 120 |  |
| 6 | 接地线 | ZRA-YJV 8.7/10，240mm2 | 米 | 80 |  |
| 7 | 智能直接接地箱 | 三 相 | 套 | 2 |  |
| 8 | 110kV电缆中间直通接头 | YJJTI1 64/110 1×1200mm2 | 套 | 3 |  |
| 9 | 电缆故障定位系统 |  | 套 | 2 |  |
|  | 电缆土建部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电缆名称牌 | 150mm*80mm，单回路布置 | 块 | 114 | 非承包范围 |
| 2 | 电缆相序牌 | 直径120mm，单回路布置 | 块 | 341 | 非承包范围 |
| 3 | 中间接头牌 | 130mm*80mm，单回路布置 | 块 | 9 | 非承包范围 |
| 4 | 电缆终端头名称牌 | 130mm*80mm，单回路布置 | 块 | 6 | 非承包范围 |
| 5 | 接地箱接地线标示牌 | 40×60 | 块 | 4 | 非承包范围 |
| 6 | 电缆接地箱标示牌 | 200×70 | 块 | 4 | 非承包范围 |
| G | 110kV罗石线增容改造工程 |  |  |  |  |
| 1 | 导线 | JNRLH3/LBY10－200/45 | 吨 | 13.21 |  |
| 2 | 导线防振锤 | 耐热导线型 | 个 | 152 |  |
| 3 | 玻璃绝缘子 | U100BP/146D | 片 | 1817 |  |
| 4 | 导线耐张线夹 | NY-200/45CN | 个 | 6 |  |
| 6 | 单导线100kN盘形玻璃绝缘子单挂 点双联耐张串（耐热） | 1N-1U2-07P(H)1 | 串 | 99 |  |
| 7 | 导线悬垂线夹 | XG-8034（耐热导线厂家配套） | 套 | 59 |  |
| 8 | 跳线悬垂线夹 | XTS-8028（耐热导线厂家配套） | 套 | 9 |  |
| 9 | 预绞丝护线条 | FYH-200/45（耐热导线厂家配套） | 套 | 28 |  |
| H | 110kV罗槎线增容改造工程 |  |  |  |  |
| 1 | 导线 | JNRLH3/LBY10－200/45 | 吨 | 12.57 |  |
| 2 | 导线防振锤 | 耐热导线型 | 个 | 139 |  |
| 3 | 玻璃绝缘子 | U100BP/146D | 片 | 1817 |  |
| 4 | 导线耐张线夹 | NY-200/45CN | 个 | 6 |  |
| 5 | 单导线100kN盘形玻璃绝缘子单挂 点双联耐张串（耐热） | 1N-1U2-07P(H)1 | 串 | 99 |  |
| 6 | 导线悬垂线夹 | XG-8034（耐热导线厂家配套） | 套 | 51 |  |
| 7 | 跳线悬垂线夹 | XTS-8028（耐热导线厂家配套） | 套 | 9 |  |
| 8 | 预绞丝护线条 | FYH-200/45（耐热导线厂家配套） | 套 | 25 |  |

- 四、报价表

- 总报价表

| 序号 | 工程或费用名称 | 限价金额（元） | 其中 |  |  | 投标下浮率 | 投标报价（元） | 其中 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 安全文明施工费（元） | 施工专项补助费（元） | 暂估价 （元） |  |  | 安全文明施工费（元） | 施工专项补助费（元） | 暂估价（元） |  |
| 一 | 变电工程 | 7916741.87 | 166567.43 | 30800.00 | 0.00 | % |  |  |  |  |  |
| 1 | 110kV黄金围变电站工程（电气分册） | 7246915.99 | 145193.90 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 220kV石井站扩建工程 | 530485.89 | 17871.16 | 10800.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 220kV罗涌站扩建工程 | 18496.58 | 292.49 | 10000.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 110kV滘心站扩建工程 | 120843.41 | 3209.88 | 10000.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 线路工程 | 9055561.33 | 256729.53 | 0.00 | 382227.83 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 110kV黄金围T接罗石线电缆线路工程 | 5840356.99 | 125303.94 | 0.00 | 382227.83 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 110kV黄金围T规划石井～滘心电缆线路工程 | 345243.92 | 11048.88 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 110kV石井～滘心电缆线路工程 | 720202.11 | 20766.46 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 110kV罗石线增容改造工程 | 1578931.48 | 52830.52 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 110kV罗槎线增容改造工程 | 570826.83 | 46779.73 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（小写）： | 16972303.20 | 423296.96 | 30800.00 | 382227.83 |  |  |  |  |  |  |

报价要求：

1.按固定金额报总价，同时填报投标下浮率。投标下浮率＝[1－(投标报价-安全文明施工费-暂估价）/（最高投标限价-安全文明施工费-暂估价)]×100%（保留两位小数，如：8.88%）。当投标报价金额与投标下浮率计算结果不一致时，以投标报价金额为准，按公式修正投标下浮率。

2.投标报价应符合：（1）投标报价≤最高投标限价（公布最高投标限价的总价及各单项价格）；（2）安全文明施工费、暂估价等非竞争性费用报价项（如有），需按最高投标限价公布的金额报列，不得自行变更，否则视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。（3）施工专项补助费（如有），投标人报价时按文件要求将施工专项补助费作为“竞争性费用”列入投标报价中，报价不得高于招标文件公布的施工专项补助费，否则按否决投标处理。（4）采用施工图设计招标的（详见附件B），投标报价应根据招标范围及施工图纸提供完整的报价文件。

- 五、结算方式

- 本工程合同价包含总价包干。总价包干部分，除施工图设计变更和合同约定可调整的情况外，结算不予调整，中标合同价款中的漏项、错项结算时视为已包括在其他工程子项的报价中，不予调整。

六、分包要求

- 不允许分包

- 允许分包，但必须符合以下要求：

- 取得施工总承包资质的承包商可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程依法进行分包。对设有资质的专业工程进行分包时，应分包给具有相应专业承包资质的承包商。施工总承包单位将劳务作业分包时，应分包给具有施工劳务资质的承包商。但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

（2）施工总承包的基建项目，电力工程主体的施工必须由总承包单位自行完成。

（3）取得专业承包资质的承包商可以承接具有施工总承包资质的承包商依法分包的专业工程或建设单位依法发包的专业工程。取得专业承包资质的承包商应对所承接的专业工程全部自行组织施工，劳务作业可以分包，但应分包给具有施工劳务资质的承包商。

（4）取得施工劳务资质的承包商可以承接具有施工总承包资质或专业承包资质的承包商分包的劳务作业。

- （5）分包商必须在南方电网公司供应链统一服务平台进行登记备案，并且在备案允许的范围内承接分包工程。

（6）其他：

- 技术标准、要求及图纸（对应招标文件 第五章）

一、 管理规范和技术（规范）标准（详见合同附件）

二、技术及管理要求

（一）满足南方电网公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。

- （二）符合图纸及技术文件的要求。

- （三）严格执行以下管理要求：

- 1、严格执行《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令 第724号）相关要求，承包人应按规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付本工程农民工工资。在合同履行期间，如国家有最新文件的，按最新文件要求执行。

- 严格执行《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令 第728号）相关要求，确保款项支付依法合规。

- 按照公司要求使用资产管理信息系统及南网基建移动应用，若违反使用要求，按照南网基建承包商处罚条款进行扣分。

- 持续推进基建安风体系认证工作，严格执行“四步法”、“八步骤”、“7S”管理，规范PPE（人工防护用品）管理，形成施工现场安全管理文化。

- 服从《南方电网公司基建承包商违章处罚条款》的日常检查及处罚、服从各建设单位安全违章处罚、服从各建设单位安全整顿及安全学习等各项安全管理指令。

- 遵守国家、电力行业、公司持证上岗相关要求。

- 自愿参加南方电网公司基建承包商登记建档并服从承包商管理相关规定。

- 严格执行南网“八不准”。

- 深化WHS、施工作业指导书和验评标准的现场应用。

- 完善基建项目缺陷管理制度、表单，所有项目均严格实行缺陷填报。

- 积极配合执行各建设单位开展的信息化管理项目、新技术、新工艺开发应用。

- 按照《关于印发广东电网公司2020年基建领域分包管理提升工作方案的通知》（广电建〔2020〕43号）的要求，执行《广东电网公司2020年基建领域分包管理提升工作方案》相关内容。

- 对出现未提供作业现场视频或弄虚作假、故意逃避视频监督等严禁和违章类问题及出现作业信息填报不正确、不规范等规范类问题的承包商，依据《中国南方电网有限责任公司基建项目承包商管理业务指导书》等相关承包商管理制度对其进行扣分处罚。

- 违反《广东电网有限责任公司作业现场安全纪律管理“六条铁律”》的的承包商人员（直接责任人和工作负责人），根据安监部门发布的处罚结果进行处罚。

- 承包商应配合我局开展施工安全资质审查，同意施工安全资质审查证明作为我局选择施工承包商的必备条件之一，同意安全惩处管理的内容、标准，同意我局每年发布的承包商安全惩处统计分析报告作为工程评标参考指标。

- 投标人的人员投入及配置机具应符合广东电网有限责任公司《关于印发广东电网有限责任公司施工承包商“三基”工程建设工作指引的通知》（广电建〔2020〕35号）的要求（具体配置要求祥见本章施工力量及机具配置要求），并在技术投标文件中格式填写。

- 投标人应根据建设单位及勘察、设计等单位列出的危险性较大的分部分项工程清单（详见下表），在技术投标文件中明确相应的安全管理措施。

|  | - 危险性较大的分部分项工程清单 |
| --- | --- |
| - 序号 | - 危险性较大的分部分项工程 |
|  | 变电部分 |
| - 1 | 黄金围站主变、GIS、开关柜、电容器组、电抗器、站用变、小电阻成套装置，以及对侧220kV石井站扩建间隔的110kV GIS、TYD等设备的起吊重量均超过10kN。 |
| - 2 | 黄金围站主变附件的安装、GIS设备的安装，以及对侧220kV石井站扩建间隔的110kV GIS、TYD等设备的安装。 |
| - 3 | 黄金围站主变、GIS、开关柜、电容器组、电抗器、站用变、小电阻成套装置等设备的高压试验，以及对侧220kV石井站扩建间隔的110kV GIS、TYD等设备的高压试验。 |
| - 4 | 对侧220kV石井站、220kV罗涌站、110kV滘心站间隔扩建所有设备的安装和调试。 |
| - 5 | 黄金围站主变的就位和安装。 |
| - 6 | 施工期间的临时用电。 |
|  | 线路部分 |
| - 1 | 高压设备试验 |
| - 2 | 运行电力线路下方的线路基础开挖工程 |
| - 3 | 跨越铁路、公路、航道、通信线路、河流、潮泊 及其他障碍物的作业工程 |
| - 4 | 铁塔、线路拆除工程 |

- 三、图纸

| 序号 | 卷 册 | 工程项目及图纸名称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 110kV黄金围变电站工程（电气分册） |  |  |
| (一) | 建筑部分 |  |  |
| 1 | B39081S-T0101 | 总体部分 |  |
| 2 | B39081S-T0201 | 配电装置楼建筑 |  |
| 3 | B39081S-T0202 | 配电装置楼结构 |  |
| 4 | B39081S-N0101 | 通风空调 |  |
| 5 | B39081S-D0301-05 | 天面光伏水清洗、灭火器平面布置 |  |
| 6 | B39081S-S0502 | 火灾自动报警系统 |  |
| 7 | B39081S-S0501 | 水喷雾灭火系统 |  |
| (二) | 电气一次部分 |  |  |
| 1 | B39081S-D0101 | 总的部分 |  |
| 2 | B39081S-D0102 | 110kV配电装置 |  |
| 3 | B39081S-D0103 | 10kV配电装置 |  |
| 4 | B39081S-D0104 | 10kV无功补偿装置安装 |  |
| 5 | B39081S-D0105 | 主变及10kV母线桥安装 |  |
| 6 | B39081S-D0106 | 蓄电池安装 |  |
| 7 | B39081S-D0107 | 站用电及照明 |  |
| 8 | B39081S-D0108 | 防雷接地 |  |
| 9 | B39081S-D0109 | 电缆敷设及防火封堵 |  |
| 10 | B39081S-D0110 | 电气一次G4层样板点施工工艺参考图 |  |
| (三) | 电气二次部分 |  |  |
| 1 | B39081S-D0200 | 综合部分 |  |
| （四） | 光伏部分 |  |  |
| 1 | B16671S-D0301 | 光伏系统 |  |
| 二 | 220kV石井站扩建工程 |  |  |
| 1 | B39091S-D0101 | 电气一次 |  |
| 2 | B39091S-D0200 | 电气二次 |  |
| 2 | B39091S-T0101 | 建筑部分 |  |
| 三 | 220kV罗涌站扩建工程 |  |  |
| 1 | B39111S-D0101 | 电气一次 |  |
| 四 | 110kV滘心站扩建工程 |  |  |
| 1 | B39101S-D0101 | 电气一次 |  |
| 2 | B39101S-D0200 | 电气二次 |  |
| 五 | 110kV黄金围T接罗石线电缆线路工程 |  |  |
| 1 | X39121S-A0101 | 电缆综合部分 |  |
| 2 | X39121S-D0101 | 电缆电气施工图 |  |
| 3 | X39121S-T0101 | 隧道敷设施工图 |  |
| 4 | X39121S-T0102 | 电缆土建施工图 |  |
| 5 | X39121S-T0103 | 电缆桥架加工图 |  |
| 6 | / | 110kV黄金围T接罗石线电缆线路工程道路修复施工图 |  |
| 7 | / | 交通疏解方案 |  |
| 六 | 110kV黄金围T规划石井～滘心电缆线路工程 |  |  |
| 1 | X39131S-A0101 | 电缆线路综合图 |  |
| 2 | X39131S-D0101 | 电缆电气施工图 |  |
| 七 | 110kV石井～滘心电缆线路工程 |  |  |
| 1 | X39141S-A0101 | 电缆线路综合图 |  |
| 2 | X39141S-D0101 | 电缆电气施工图 |  |
| 3 | X39141S-T0101 | 隧道敷设施工图 |  |
| 八 | 110kV罗石线增容改造工程 |  |  |
| 1 | X39151S-A0101 | 综合部分图纸 |  |
| 2 | X39151S-D0101 | 平断面定位图及杆塔明细表 |  |
| 3 | X39151S-D0102 | 架空线路机电安装图 |  |
| 九 | 110kV罗槎线增容改造工程 |  |  |
| 1 | X39161S-A0101 | 综合部分图纸 |  |
| 2 | X39161S-D0101 | 平断面定位图及杆塔明细表 |  |
| 3 | X39161S-D0102 | 架空线路机电安装图 |  |

- 四、工程量清单

本标段无工程量清单。

本标段工程量清单如下：（需附清单表格）。

- 五、由建设单位提供的设备及材料价格（含运杂费）表

由建设单位提供的设备及材料价格（含运到承包人材料站）

| 序号 | 设备、材料名称及规格 | 单位 | 单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 110kV黄金围变电站工程（电气分册）由施工单位负责卸车及保管的电气一、二次设备总价 | 项 | 18486447.41 |  |
| 1 | 主变压系统 | 项 | 33563.31 |  |
| 2 | 110kV配电装置 | 项 | 2148288.00 |  |
| 3 | 10kV配电装置 | 项 | 6319895.54 |  |
| 4 | 无功补偿 | 项 | 2359330.51 |  |
| 5 | 计算机监控系统 | 项 | 1941898.80 |  |
| 6 | 智能设备 | 项 | 1095515.30 |  |
| 7 | 同步时钟 | 项 | 125673.60 |  |
| 8 | 继电保护 | 项 | 812447.60 |  |
| 9 | 直流系统及UPS | 项 | 556958.61 |  |
| 10 | 智能辅助控制系统 | 项 | 1760299.50 |  |
| 11 | 在线监测系统 | 项 | 490615.86 |  |
| 12 | 站用变压器 | 项 | 107849.70 |  |
| 13 | 站用配电装置 | 项 | 821518.68 |  |
| 14 | 远动及计费系统 | 项 | 38266.00 |  |
| 二 | 220kV石井站扩建工程由施工单位负责卸车及保管的电气一、二次设备总价 | 项 | 1723520.00 |  |
| 1 | 110kV配电装置 | 项 | 1555740.00 |  |
| 2 | 计算机监控系统 | 项 | 60420.00 |  |
| 3 | 继电保护 | 项 | 56392.00 |  |
| 4 | 智能辅助控制系统 | 项 | 50464.00 |  |
| 5 | 远动及计费系统 | 项 | 504.00 |  |
| 三 | 110kV滘心站扩建工程由施工单位负责卸车及保管的电气一、二次设备总价 | 项 | 771341.86 |  |
| 1 | 110kV配电装置 | 项 | 714466.50 |  |
| 2 | 继电保护 | 项 | 56392.00 |  |
| 3 | 智能辅助控制系统 | 项 | 483.36 |  |
| 四 | 110kV黄金围T接罗石线电缆线路工程由施工单位负责卸车及保管的设备总价 | 项 | 7960884.00 |  |
| 五 | 110kV黄金围T规划石井～滘心电缆线路工程由施工单位负责卸车及保管的设备总价 | 项 | 3352114.00 |  |
| 六 | 110kV石井～滘心电缆线路工程由施工单位负责卸车及保管的设备总价 | 项 | 5492507.00 |  |
| 建设单位提供的材料价格参考《电力建设工程装置性材料预算价格（2018年版）》执行，不足部分可参考使用《电力建设工程装置性材料综合预算价格（2018年版）》。 |  |  |  |  |

- 六、特殊调试项目

特殊调试项目明细表

| 序号 | 特殊调试项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 110千伏黄金围变电站工程（电气分册） |  |
| 1 | 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 110kV |  |
| 2 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 110kV |  |
| 3 | 变压器绕组变形试验 110kV |  |
| 4 | GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验 110kV |  |
| 5 | GIS（HGIS、PASS）局部放电带电检测 110kV |  |
| 6 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 110kV |  |
| 7 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 110kV |  |
| 8 | 绝缘油综合试验 三相电力变压器 63000kVA以下 |  |
| 9 | GIS（HGIS、PASS）SF₆气体试验 带断路器 |  |
| 10 | SF₆气体全分析 |  |
| 11 | 相关表计校验 SF₆密度继电器 |  |
| 12 | 相关表计校验 气体继电器 |  |
| 13 | 互感器误差测试 电流互感器 110kV |  |
| 14 | 互感器误差测试 电压互感器 110kV |  |
| 15 | 电压互感器二次回路压降测试 110kV |  |
| 16 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 110kV |  |
| 17 | 互感器误差测试 电流互感器 10kV |  |
| 18 | 互感器误差测试 电压互感器 10kV |  |
| 19 | 变压器油纸电容型套管频域介电谱（FDS）测试 110kV |  |
|  | 220kV石井站扩建工程 |  |
| 1 | GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验 110kV |  |
| 2 | GIS（HGIS、PASS）局部放电带电检测 110kV |  |
| 3 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 220kV |  |
| 4 | GIS（HGIS、PASS）SF₆气体试验 带断路器 |  |
| 5 | SF₆气体全分析 |  |
| 6 | 相关表计校验 SF₆密度继电器 |  |
| 7 | 互感器误差测试 电流互感器 110kV |  |
| 8 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 110kV |  |
|  | 110kV滘心站扩建工程 |  |
| 1 | GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验 110kV |  |
| 2 | GIS（HGIS、PASS）局部放电带电检测 110kV |  |
| 3 | GIS（HGIS、PASS）SF₆气体试验 带断路器 |  |

- 全面开展标准建设清单

| 序号 | 标准点 | 部位 | 作法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / |

- 施工力量及机具配置要求

| 投标人的人员投入及配置机具应符合广东电网有限责任公司《关于印发广东电网有限责任公司施工承包商“三基”工程建设工作指引的通知》（广电建〔2020〕35号）的要求，具体配置应不低于以下标准： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）施工力量配置要求 |  |  |  |  |
| （1）项目管理人员 |  |  |  |  |
| 序号 | 岗位（工种） | 人员数量 | 兼项与否 | 备注说明 |
| 1 | 项目经理 | 1 | 不可兼项 | 输变电工程可配置1-2名副经理，专门负责土建工程或线路工程 |
| 2 | 项目总工（技术负责人） | 1 | 不可兼项 | 输变电工程可配置1-2名副总工或技术员，专门负责土建工程或线路工程 |
| 3 | 质检员 | 1 | 项目内可兼项 |  |
| 4 | 安全员 | 1 | 项目内可兼项 |  |
| 5 | 机具管理员 | 1 | 同一地区可适度兼项 |  |
| 6 | 材料员 | 1 | 同一地区可适度兼项、可项目内兼项 |  |
| 7 | 资料员 | 1 | 可兼项 |  |
| （2）班组及技术工人 |  |  |  |  |
| 序号 | 类型 | 班组数量 | 本项目自有人员数量要求 | 工种配置 |
| 1 | 变电工程 | 5 | 34 | 高压电工、焊接与切割、高处作业、起重与司索、导线压接及普工、继电保护、低压电工、焊接与切割、起重与司索及普工、高压试验、高处作业及普工等 |
| 2 | 线路工程 | 5 | 16 | 高处作业、起重与司索、绞磨机操作及普工、张力机操作、牵引机操作、液压、测量、高处作业、起重与司索、绞磨操作、及普工等 |
| （二）施工机具配置要求 |  |  |  |  |
| （1）变电站工程（按项目配置，且不含试验） |  |  |  |  |
| ①电气安装 |  |  |  |  |
| 序号 | 机具名称 | 单位 | 本项目数量要求 | 标记项需提供该设备/工器具的购买或租赁时间不少于投标截止日前三个月的有效证明材料 |
| 1 | 真空滤油机 | 台 | 1 | / |
| 2 | 真空抽气机组 | 台 | 1 | / |
| 3 | 干燥空气发生器 | 台 | / | / |
| 4 | 烘箱 | 台 | 1 | / |
| 5 | 真空泵 | 台 | 1 | / |
| 6 | SF6气体回收处理装置 | 台 | 1 | / |
| 7 | 交流氩弧焊机 | 台 | 1 | / |
| 8 | 电动坡口机 | 台 | 1 | / |
| 9 | 合金切割机 | 台 | 1 | / |
| 10 | 电动绞磨 | 台 | 1 | / |
| 11 | 导线液压压接机 | 套 | 1 | / |
| 12 | 液压电缆支架 | 台 | 2 | / |
| 13 | 砂轮切割机 | 台 | 2 | / |
| 14 | 台式钻床 | 台 | 1 | / |
| 15 | 电冲剪 | 台 | 1 | / |
| 16 | 冲孔机 | 台 | 1 | / |
| 17 | 弯排机 | 台 | 1 | / |
| 18 | 弯管机 | 台 | 1 | / |
| 19 | 蓄电池放电试验装置 | 台 | 1 | / |
| 20 | 蓄电池内阻测量仪 | 台 | 1 | / |
| 21 | 电焊机 | 台 | 2 | / |
| 22 | 液压叉车 | 台 | 1 | / |
| 23 | 吊车 | 辆 | 1 | / |
| 24 | 绝缘电阻表 | 只 | 1 | / |
| 25 | 数字真空计 | 台 | 2 | / |
| 26 | 经纬仪 | 台 | 1 | / |
| 27 | 全站仪 | 台 | 1 | / |
| 28 | SF6气体检漏仪 | 台 | 1 | / |
| 29 | 视频监控摄像头（移动式、满足视频监控接入技术要求） | 台 | 4 | / |
| ②土建（不含桩基、隧道） |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 标记项需提供该设备/工器具的购买或租赁时间不少于投标截止日前三个月的有效证明材料 |
| 1 | 挖土机 | 台 | 1 | / |
| 2 | 装载机 | 台 | 1 | / |
| 3 | 压路机 | 台 | 1 | / |
| 4 | 机动翻斗车 | 台 | 1 | / |
| 5 | 电焊机 | 台 | 2 | / |
| 6 | 气割设备 | 套 | 1 | / |
| 7 | 搅拌机 | 台 | 1 | / |
| 8 | 砂浆机 | 台 | 1 | / |
| 9 | 钢筋弯曲机 | 台 | 2 | / |
| 10 | 钢筋调直机 | 台 | 1 | / |
| 11 | 钢筋切断机 | 台 | 1 | / |
| 12 | 直螺纹机 | 台 | 1 | / |
| 13 | 台式圆盘锯 | 台 | 2 | / |
| 14 | 砂轮切割机 | 台 | 1 | / |
| 15 | 马路切割机 | 台 | 1 | / |
| 16 | 马路切纹机 | 台 | 1 | / |
| 17 | 路面磨光机 | 台 | 2 | / |
| 18 | 蛙式打夯机 | 台 | 2 | / |
| 19 | 抽水泵 | 台 | 2 | / |
| 20 | 振捣棒、振捣器 | 台 | 2 | / |
| 21 | 经纬仪 | 台 | 1 | / |
| 22 | 全站仪 | 台 | 1 | / |
| （2）线路工程（按班组配置） |  |  |  |  |
| ①架空线路 |  |  |  |  |
| 序号 | 工具名称 | 单位 | 数量 | 标记项需提供该设备/工器具的购买或租赁时间不少于投标截止日前三个月的有效证明材料 |
| 立塔 |  |  |  |  |
| 1 | 抱杆 | 套 | 1 | / |
| 2 | 机动绞磨 | 台 | 1 | / |
| 3 | 起重滑车 | 个 | 8 | / |
| 4 | 手板链条葫芦 | 个 | 4 | / |
| 5 | 圆钢丝绳卡线器 | 把 | 5 | / |
| 6 | 钢丝绳制动器 | 个 | 5 | / |
| 7 | 自锁器 | 付 | / | / |
| 8 | 速差器 | 个 | / | / |
| 9 | 吊车 | 辆 | 1 | / |
| 10 | 经纬仪/全站仪 | 台 | 1 | / |
| 11 | 视频监控摄像头（移动式、满足视频监控接入技术要求） | 台 | 1 | / |
| 架线 |  |  |  |  |
| 1 | 大牵机 | 台 | / | / |
| 2 | 大张机 | 台 | / | / |
| 3 | 小牵机 | 台 | 1 | / |
| 4 | 小张机 | 台 | 1 | / |
| 5 | 各类连接器 | 个 | 30 | / |
| 6 | 各类滑车 | 个 | 30 | / |
| 7 | 各类卡线器 | 把 | 30 | / |
| 8 | 压接机（含泵站） | 套 | 10 | / |
| 9 | 手板链条葫芦 | 个 | 30 | / |
| 10 | 高处作业压接吊笼 | 套 | 10 | / |
| 11 | 出线飞车 | 台 | 2 | / |
| 12 | 机动绞磨 | 台 | 1 | / |
| 13 | 自锁器 | 付 | / | / |
| 14 | 经纬仪/全站仪 | 台 | 1 | / |
| 15 | 通信设备 | 批 | 1 | / |
| 16 | 吊车 | 辆 | 1 | / |
| 17 | 视频监控摄像头（移动式、满足视频监控接入技术要求） | 台 | 1 | / |
| ②电缆敷设及附件安装 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 标记项需提供该设备/工器具的购买或租赁时间不少于投标截止日前三个月的有效证明材料 |
| 1 | 吊车 | 台 | 1 | / |
| 2 | 拉力计 | 个 | 2 | / |
| 3 | 电缆放线架（千斤顶） | 个 | 2 | / |
| 4 | 牵引工具 | 套 | 1 | / |
| 5 | 机动绞磨 | 台 | 1 | / |
| 6 | 电缆输送机（含总控箱、分控箱） | 台 | 6 | / |
| 7 | 电缆校直机 | 台 | 2 | / |
| 8 | 电动液压泵 | 台 | 1 | / |
| 9 | 超高压液压钳 | 台 | 1 | / |
| 10 | 电动锯 | 把 | 1 | / |
| 11 | 电缆加温机 | 套 | 2 | / |
| 12 | 环形电锯 | 把 | 1 | / |
| 13 | 电动打磨沙带机 | 台 | 1 | / |
| 14 | 链条扳手 | 把 | 1 | / |
| 15 | 手板葫芦、链条葫芦 | 台 | 2 | / |
| 16 | 绝缘电阻表 | 台 | 1 | / |
| 17 | 通信设备 | 批 | 1 | / |
| 18 | 视频监控摄像头（移动式、满足视频监控接入技术要求） | 台 | 1 | / |