附件A.项目信息清单（110千伏太平扩建第三台主变工程施工招标）

- 项目信息

- 招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 广供电基〔2025〕31号 |
| 2 | 项目核准/备案文号 | 穗发改核准〔2025〕9号 |
| 3 | 初设批复文号 | 广供电基〔2025〕130 号 |
| 4 | 资金落实情况 | 广供电资〔2025〕26 号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | 广供电基〔2025〕169 号 |
| 6 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
| 7 | 项目建设地点 | 广州市 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 广州市电力工程设计院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | - |
| 10 | 工期 | 计划工期：365日历天 计划开工日期：2026年1月30日 计划竣工日期：2027年1月30日 实际工期以开工报告、竣工报告为准。 |

一、项目概况

※变电部分：

1、110kV太平站扩建第三台主变工程：本期扩建63MVA主变压器1台，10kV出线1×16回，2组6MVar低压并联电容器。太平站110kV绿太乙线在110kV母线处解断，太平#2主变同步进行3T改造接入解断后的110kV绿太乙线，形成110kV绿洲~太平#2主变线路。

※架空线路部分：

1、110kV汉太线导线增容改造工程：本工程对110kV汉太线#40-#42塔段导线进行增容改造，全长0.367km，改造采用JNRLH1X1/LBY14-240/55。

※电缆线路部分：

110kV太平站主接线改造电缆线路：对110kV绿太甲线、110kV汉太线进行间隔调整，110kV绿太甲线新建电缆路径单线长度31米、110kV汉太线新建电缆路径单线长度17米，新建电缆段采用FY-YJLW03-64/110kV-1×1200mm2。

注：具体建设规模以施工图纸为准。

- 采购范围：

- 包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

※变电部分：

变电建筑工程：

（一）主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；

（二）辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；

（三）与站址有关的单项工程：

☑地基处理，□站外道路（其中□桥涵），□站外水源，□站外排水，□站外蒸发池，☑施工降水，□临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，☑临时施工防护工程；

（四）其他费用工程：☑白蚁防治，☑拆除工程；

（五）其他：     /    。

变电安装工程：

- 主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件十二特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：检修及修配设备；

（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：☑标志牌安装，☑拆除工程；

（五）其他：  /   。

※架空线路部分：

（一）基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防护，地基处理；

（二）杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；

（三）接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；

（四）架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设（不含OPGW接续与测量），导地线跨越架设（其中带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、□跨越铁路、□高速公路、□一、二级公路、□河流），其他架线工程；

（五）附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；

（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：□标志牌安装，□防坠地装置，□防鸟刺装置），☑输、送电线路试运；

（七）其他费用工程：☑拆除工程，☑施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），☑施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，☑临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，□塔基绿化恢复，临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（□跨越铁路补偿费、□跨越高速公路补偿费、□跨越一、二级公路补偿费、□跨越通航河流补偿费）；

（八）其他：   /    。

※电缆线路部分：

施工图纸范围内的电缆建筑：

（一）土石方：材料运输，土石方挖填，开挖路面，修复路面，隧道挖填；

（二）构筑物：材料运输，直埋电缆垫层及盖板，电缆沟、浅槽，工作井，电缆埋管，隧道，隧道工作井，栈桥，基础；

（三）辅助工程：材料运输，通风，照明，排水，消防，围护，地基处理；

（四）其他费用工程：□白蚁防治，□拆除工程，□电缆走廊绿化赔偿，□沿线建（构）筑物的拆除，☑与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续，□施工临时占用地补偿费；

（五）其他：   /    。

施工图纸范围内的电缆安装：

（一）电缆桥、支架制作安装：材料运输，电缆桥架，电缆支架；

（二）电缆敷设：材料运输，直埋敷设，电缆沟、浅槽敷设，埋管内敷设，电缆隧道敷设，桥架敷设，栈桥敷设；

（三）电缆附件：材料运输，终端头制作安装，中间接头制作安装，接地安装，设备安装，电缆保护管；

（四）电缆防火：材料运输，构筑物防火，电缆本体防火；

（五）调试与试验：电缆试验（其中：☑电缆局部放电试验，☑电缆参数测定），设备试验；

（六）电缆监测（控）系统：材料运输，在线监测，安保监控；

（七）工程实施需要的交通疏解施工；

（八）其他费用工程：☑标志牌安装，□拆除工程，☑线路牌挂牌；

（九）其他：   /  。

三、承包方式

包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

※变电部分：

（一）甲供物资：

变电建筑工程：

1、不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针），标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板），装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆），电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管），电缆管塞封堵器，空调（精密空调、中央空调（换流站阀厅用）、工业空调（STATCOM集装箱用）、防爆空调（蓄电池室）），智能围栏。

2、□装配式电缆沟、□消防电缆、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、□专用空调（生产场所、带自动启动功能）。

变电安装工程：

1、电气一、二次设备，预制舱配电房，机载高速光电吊舱设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，计量用电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置、通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）。

2、□吊车。

（二）其他甲供物资：     /    。

※架空线路部分：

（一）甲供物资：

1、杆塔，铁塔加固器装置，高空防坠落装置，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，光缆，光缆金具，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，石墨基接地体，标志牌（线路标志牌、警示牌、标示桩、安装支架）。

2、□地脚螺栓，□直升机巡视作业标志牌。

（二）其他甲供物资：    /     。

※电缆线路部分：建设单位提供部分设备及材料：

（一）甲供物资：

1、电力电缆，电缆终端头，电缆直通接头，电缆绝缘接头，电缆T接头，带保护器接地箱，直接接地箱，同轴电缆，接地线，回流线，接地箱，避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，光缆及光缆附件，电缆隧道装置（含电缆隧道综合监测系统、隧道专用LED灯具、电缆隧道巡检机器人轨道、电缆隧道智能巡检机器人、电缆隧道户外动力箱（IP66）），隧道风机，海缆保护区航标，标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）、智能围栏，标志牌（电缆标志牌、警示牌、标示桩、走向标志、安装支架）。

2、□装配式电缆沟，□玻璃钢管。

（二）其他甲供物资：   /      。

- 注：建设单位提供的设备、材料以《甲供设备材料明细表》为准。

| 附件：甲供设备材料明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 110kV太平站扩建第三台主变工程 |  |  |  |  |
| 变电站土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 公用配电箱（IP33） |  | 个 | 1 |  |
| 2 | 户内检修电源箱（IP56） |  | 个 | 1 |  |
| 3 | 混凝土离心杆 |  | m³ | 17.548 |  |
| 4 | 离心杆连接件(成品) |  | t | 4.094 |  |
| 5 | 钢梁(成品) |  | t | 0.904 |  |
| 6 | 构支架附件(成品) |  | t | 0.484 |  |
| 7 | 避雷针塔(成品) |  | t | 1.192 |  |
| 8 | 电缆沟轻型混凝土盖板 | 1400x497x50mm | 块 | 186 |  |
| 9 | 电缆沟轻型混凝土盖板 | 1200x497x50mm | 块 | 46 |  |
| 10 | 电缆沟轻型混凝土盖板 | 500x497x50mm | 块 | 192 |  |
| 11 | 电缆沟轻型混凝土盖板 | 300x497x50mm | 块 | 26 |  |
| 12 | 电缆沟承重型混凝土盖板 | 1200x497x160mm | 块 | 28 |  |
| 13 | 电缆沟承重型混凝土盖板 | 500x497x100mm | 块 | 72 |  |
| 电气一次部分 |  |  |  |  |  |
| 一 | 110kV配电装置户外敞开式（3T 改造） |  |  |  |  |
| 1.1 | 110kV绿太乙线间隔 |  |  |  |  |
| 1 | 110kV 避雷器 | Y10W-108/268 | 台 | 3 | 设备利旧 |
| 2 | 110kV 电容式 电压互感器（线路型) | TYD110/ √3-0.01 110/ √3：0.1/ √3:0.1/ √3：0.1/ √3：0.1kV 0.2/0.5(3P)/3P/3P 50/50/50/50VA | 台 | 3 |  |
| 3 | 110kV 出线侧 隔离开关（1214） | DMR 126kA 2000A 40kA/3s ，双接地刀 | 组 / 三相 | 1 | 设备利旧 |
| 4 | 110kV 油浸式电流互感器 | LB-110W2 额定电压:110kVΦ 额定变比：2×600/5A 准确级： 5P30/5P30/5P30/0.5S/0.2S 容量：30/30/30/20/20VA 测量级和计量级带中间抽头。 | 台 | 3 | 设备利旧 |
| 5 | 110kV SF6 瓷柱式断路器（121） | 3AP1FG-145Kv 3150A,40kA | 组 / 三相 | 1 | 设备利旧 |
| 6 | 110kV 主变侧 隔离开关（1211） | DMR 126kA 2000A 40kA/3s ，单接地刀 | 组 / 三相 | 1 | 设备利旧 |
| 7 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-240/30 | 米 | 18 |  |
| 10 | 110kV 电容式 电压互感器（线路型) | TYD110/ √3-0.01（A 相） 110/ √3：0.1/ √3：0.1/ √3：0.1kV 0.2/0.5/3P 50/75/100VA | 台 | 1 | 设备移位安装至新备用间隔 |
| 1.2 | 110kV绿太甲线间隔 |  |  |  |  |
| 1 | 110kV 避雷器 | Y10W-108/268 | 台 | 3 | 设备利旧 |
| 2 | 110kV 电容式 电压 互感器（线路型) | TYD110 / √3-0.01（A 相） | 台 | 1 | 设备利旧 |
| 3 | 110kV 出线侧 隔离 开关（1254） |  | 组 / 三相 | 1 | 本期拆除后移位安装 |
| 4 | 110kV 油浸式电流互感器 |  | 台 | 3 | 本期拆除后移位安装 |
| 5 | 110kV SF6 瓷柱式断路器（125） |  | 组 / 三相 | 1 | 本期拆除后移位安装 |
| 6 | 110kV 主变侧 隔离开关（1251） |  | 组 / 三相 | 1 | 本期拆除后移位安装 |
| 7 | 钢芯铝绞线 |  | 米 | 120 |  |
| 1.3 | 原#2 主变变高间隔 |  |  |  |  |
| 1 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-240/30 | 米 | 30 |  |
| 1.4 | 原 110kV 1M 母线间隔 |  |  |  |  |
| 1 | 110kV 原母线 出线侧隔离开关（11PT） | DMR 126kA 2000A 40kA/3s ，双接地刀 | 组 / 三相 | 1 | 本期利旧 |
| 2 | 110kV 电压互感器 | 110/ √3：0.1/ √3：0.1/ √3：0.1kV 0.2/0.5/3P 150/200/100VA | 台 | 3 | 本期利旧 |
| 3 | 110kV 避雷器 |  | 台 | 3 | 本期利旧 |
| 4 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-240/30 | 米 | 30 |  |
| 1.5 | 原#1 主变变高间隔间隔 |  |  |  |  |
| 1 | 110kV 原母线 出线侧隔离开关（1011） | DMR 126kA 2000A 40kA/3s ，单接地刀 | 组 / 三相 | 1 | 本期利旧 |
| 2 | 110kV 油浸式电流互感器 | LB-110W2 额定电压:110kVΦ 系统最高电压：126kV 额定变比：2×400/5A 准确级： 5P30/5P30/5P30/0.5S/0.2S 容量：50/50/50/30/30VA 测量级和计量级带中间抽头。 | 台 | 3 | 本期利旧 |
| 3 | 110kV SF6 瓷柱式断路器（101） | 3AP1G-145kV 3150A,40kA | 组 / 三相 | 1 | 本期利旧 |
| 4 | 110kV 主变侧 隔离开关（1014） | DMR 126kA 2000A 40kA/3s ，单接地刀 | 组 / 三相 | 1 | 本期利旧 |
| 5 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-240/30 | 米 | 30 |  |
| 1.6 | 110kV太利线出线间隔 |  |  |  |  |
| 1 | 110kV 避雷器 | Y10W-108/268 | 台 | 3 | 设备利旧 |
| 2 | 110kV 电容式 电压互感器（线路型) | TYD110/ √3-0.01（A 相） 110/ √3：0.1/ √3：0.1/ √3：0.1kV 0.2/0.5/3P/3P 50/50/50/50VA 外壳防护等级为 IP56 | 台 | 1 | 设备利旧 |
| 3 | 110kV 出线侧 隔离开关（1244） | 126kV,2500A,40kA(3s) ，双接地刀 | 组 / 三相 | 1 | 设备利旧 |
| 4 | 110kV 油浸式电流互感器 | 单相, 油浸正置式、油浸绝缘独立敞开式,瓷绝缘套管 户外防污型，泄漏比距≥3.1cm/kV (126kV 计) 额定电压:110kVΦ 系统最高电压：126kV 额定变比：2×400/5A 准确级： 5P40/5P40/5P40/5P40/0.5S/0.2S 容量：50/50/50/50/50/50VA 测量级和计量级带中间抽头。 外绝缘爬距：3906mm 外壳防护等级：IP56 | 台 | 3 | 设备利旧 |
| 5 | 110kV SF6 瓷柱式断路器（124） | 126kV,3150A,40kA(3s) | 组 / 三相 | 1 | 设备利旧 |
| 6 | 110kV 主变侧 隔离开关（1241） | 126kV,2500A,40kA(3s) ，单接地刀 | 组 / 三相 | 1 | 设备利旧 |
| 5 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-240/30 | 米 | 30 | 甲供本期新增用 于新母线连接 |
| 1.7 | 原 110kV 汉太线 出线间隔 |  |  |  |  |
| 1 | 110kV 避雷器 |  | 台 | 3 | 设备利旧 |
| 2 | 110kV 电容式 电压互感器（线路型) | TYD110/ √3-0.01H（A 相） 110/ √3：0.1/ √3：0.1kV 0.5/3P 150/100VA | 台 | 1 | 设备利旧 |
| 3 | 110kV 出线侧 隔离开关（1224） | CR12 126kA 2500A 40kA/3s ，双接地刀 | 组 / 三相 | 1 | 本期拆除并移位 安装 |
| 4 | 110kV 油浸式电流互感器 | LB-110W2 额定电压:110kVΦ 系统最高电压：126kV 额定变比：2×300/5A 准确级： 10P30/10P30/10P30/0.5/0.2S 容量：50/50/50/30/30VA 测量级和计量级带中间抽头。 | 台 | 3 | 本期拆除并移位 安装 |
| 5 | 110kV SF6 瓷柱式断路器（122） | 3AP1FG-145Kv 3150A,40kA | 组 / 三相 | 1 | 本期拆除并移位 安装 |
| 6 | 110kV 主变侧 隔离开关（1221） | S2DAT 126kA 2000A 40kA/3s ，单接地刀 | 组 / 三相 | 1 | 本期拆除并移位 安装 |
| 1.8 | 原 110kV 备用出线间隔（改造后为汉太 线间隔） |  |  |  |  |
| 1 | 110kV 出线侧 隔离开关（1234） | S2DAT 126kA 2000A 40kA/3s ，双接地刀 | 组 / 三相 | 1 | 设备利旧 |
| 2 | 110kV 油浸式电流互感器 | LB-110W2 额定电压:110kVΦ 系统最高电压：126kV 额定变比：2×600/5A 准确级： 5P30/5P30/5P30/0.5/0.2S 容量：50/50/50/30/30VA 测量级和计量级带中间抽头。 | 台 | 3 | 设备利旧 |
| 3 | 110kV SF6 瓷柱式断路器（123） | 3AP1FG-145Kv 3150A,40kA | 组 / 三相 | 1 | 设备利旧 |
| 4 | 110kV 主变侧 隔离开关（1231） | S2DAT 126kA 2000A 40kA/3 ，单接地刀 | 组 / 三相 | 1 | 设备利旧 |
| 5 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-400/35 | 米 | 120 |  |
| 1.9 | #3 主变进线间隔 |  |  |  |  |
| 1 | 110kV 主变侧 隔离 开关 | 126kA 2000A 40kA/3s | 组 / 三相 | 1 |  |
| 2 | 110kV 油浸式电流互感器 | LB-110W2 额定电压:110kVΦ 系统最高电压：126kV 额定变比：2×600/5A 准确级： 5P30/5P30/5P30/0.5/0.2S 容量：50/50/50/30/30VA 测量级和计量级带中间抽头。 | 台 | 3 |  |
| 3 | 110kV SF6 瓷柱式断路器 | 126Kv 2000A,40kA | 组 / 三相 | 1 |  |
| 4 | 110kV 母线侧 隔离开关 | 126kA 2000A 40kA/3s | 组 / 三相 | 1 |  |
| 5 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-400/35 | 米 | 250 |  |
| 10 | 双串耐张绝缘子串 | 2*11(FC100PL/146) | 串 | 6 |  |
| 1.11 | 新的 1M 和 2M 110kV母线间隔 |  |  |  |  |
| 1 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-630/45 | 米 | 180 |  |
| 2 | 双串耐张绝缘子串 | 2*11（FC100P/146） | 串 | 18 |  |
| 1.20 | 新的 1M 和 2M 110kV母线分段间隔 |  |  |  |  |
| 1 | 110kV HGIS 高压组合电器 | 145kV ，3150A,Ik=40kA ，含以下组件: 1) 断路器 1 台 断路器操作机构： 电动/弹簧储能， 控制电源 DC220V, 电机电源 AC380V 2) 隔离开关 2 组 隔离开关操作机构： 电动， 控制电源 AC220V ，电机电源 AC380V 3) 检修接地开关 2 组 接地开关操作机构： 电动， 控制电源 AC220V ，电机电源 AC380V 4) 套管式电流互感器 5 组 变比 600-1200/5A 准确级 5P30/5P30/5P30/5P30/0.5s 额定容量 50VA/50VA/50VA/50VA/50VA 5) 汇控柜 1 套 防污等级按 d 级（2.5cm/kV）选择 电流互感器需设置在断路器与隔离开关之间。 外壳防护等级 IP56 | 组 | 1 |  |
| 2 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-630/45 | 米 | 70 |  |
| 1.21 | 110kV 2M 母线间隔 |  |  |  |  |
| 1 | 110kV 母线 侧隔离开关 | 126kA 2000A 40kA/3s ，双接地刀 | 组 / 三相 | 1 |  |
| 2 | 110kV 电压互感器 | 110/ √3：0.1/ √3：0.1/ √3：0.1/ √3：0.1kV 0.2/0.5（3P）/3P/3P 50/50/50/50VA | 台 | 3 |  |
| 3 | 110kV 避雷器 |  | 台 | 3 |  |
| 4 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-400/35 | 米 | 70 |  |
| 1.22 | 新 110kV 备用间隔 |  |  |  |  |
| 1 | 110kV 出线侧 隔离开关（1224） | S2DAT 126kA 2000A 40kA/3s ，双接地刀 | 组 / 三相 | 1 | 原汉太线间隔设 备设备移位安装 |
| 2 | 110kV 油浸式电流互感器 | LB-110W2 额定电压:110kVΦ 系统最高电压：126kV 额定变比：2×600/5A 准确级： 5P30/5P30/5P30/0.5/0.2S 容量：50/50/50/30/30VA 测量级和计量级带中间抽头。 | 台 | 3 | 原汉太线间隔设 备设备移位安装 |
| 3 | 110kV SF6 瓷柱式断 路器（122） | 3AP1FG-145Kv 3150A,40kA | 组 / 三相 | 1 | 原汉太线间隔设 备设备移位安装 |
| 4 | 110kV 母线侧 隔离 开关（1221） | S2DAT 126kA 2000A 40kA/3 ，单接地刀 | 组 / 三相 | 1 | 原汉太线间隔设 备设备移位安装 |
| 5 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-400/35 | 米 | 50 |  |
| 7 | 110kV 电压互感器 | TYD110//3-0.01H | 台 | 1 | 原绿太乙线间隔 设备移位安装 |
| 1.23 | 户外敞开式设备安装费用 |  |  |  |  |
| 三 | 主变部分 |  |  |  |  |
| 1 | 主变压器 | SZ11-63000/110 | 台 | 1 |  |
| 9 | 支柱绝缘子 | ZSW2-24/20 | 只 | 60 |  |
| 10 | 支柱绝缘子 | ZSW1-72.5/4L | 只 | 1 |  |
| 11 | 10kV 氧化锌避雷器 | H5WZ-17/45 | 只 | 3 |  |
| 四 | 10kV 配电装置 |  |  |  |  |
| 1 | 10kV 进线开关柜 （带后背包进线） | KYN-12，12kV，4000A，31.5kA(4s)，全工况“五防 ”柜，覆铝锌板外壳 真空断路器及其手车：1 组/三相 控制电源：DC.110V 断路器操作机构：弹簧储能操作机构 储能回路操作电源：AC.220V 柜体尺寸：宽×深×高(mm)：1000× 1860×2360。 电流互感器 3 只：4000/5A 5P10/5P10/5P10，50/50/50VA； 电流互感器 3 只：4000/1A 0.5S/0.2S，30/30VA； 附五防闭锁装置及带电显示器，配静触头绝缘活门， 配电动底盘及其控制保护模块，电动操作电源AC220V； 2 台风机（含按电流自动/手动启停风机控制装置，用 于断路器手车风冷） 1 套经微型塑壳断路器控制的小功率驱潮加热器，单只加热器功率不大于 40W，微型塑壳断路器应带 SD 及OFF 辅助开关1 套带电显示器，送柜前柜后显示，安装在进线侧 电流表 3 只（ 100× 100 小方形，测量三相电流） 外壳防护等级：IP4X（断路器室门打开时为 IP2X） 主母线：4000A，厂家配套 | 台 | 1 |  |
| 2 | 10kV 母线 PT 柜 | KYN-12， 12kV，1250A，31.5kA(4s)，全工况“五防” 柜，覆铝锌板外壳 柜体尺寸：宽×深×高(mm)：800× 1610×2360。 隔离手车 1250A/31.5kA 1 组/三相； 高压熔断器+电压互感器及避雷器固定安装在隔离手 车后 干式电压互感器 10.5/ ：0.1/ ：0.1/ ：0.1/3 kV， 0.2/0.5（3P）/3P，75/100/100VA； 避雷器 3 只：YH5WZ5-17/45，附全电流在线监测装置； 高压熔断器：3 只 0.5A 附五防闭锁装置及带电显示器，配静触头绝缘活门， 配手车电动底盘，电动操作电源 AC220V； 1 套经微型塑壳断路器控制的小功率驱潮加热器，单 只加热器功率不大于 40W，微型塑壳断路器应带 SD 及 OFF 辅助开关 1 套带电显示器，送柜前柜后显示，安装在母线侧 电压表 1 只（ 100× 100 小方形）+电压换相开关，测 量三相电压 外壳防护等级：IP4X（断路器室门打开时为 IP2X）主母线：4000A，厂家配套 引下线：1250A ，厂家配套 | 台 | 1 |  |
| 3 | 10kV 馈线柜 | KYN-12，12kV，1250A，31.5kA(4s)，全工况“五防 ”柜，覆铝锌板外壳，电缆出线 真空断路器及其手车：1 组/三相 控制电源：DC.110V 断路器操作机构：弹簧储能操作机构 储能回路操作电源：AC.220V 柜体尺寸：宽×深×高(mm)：800× 1610×2360。 电流互感器 3 只： 800/5A 10P30，50VA； 400-800/5A 0.5S/0.2S，30/30VA； 快速接地开关：额定关合短路电流 80kA 1 组/三相； 附五防闭锁装置及带电显示器，配静触头绝缘活门， 配手车电动底盘、快速接地开关电动操作机构及其控 制保护模块，电动操作电源 AC220V； 1 套经微型塑壳断路器控制的小功率驱潮加热器，单 只加热器功率不大于 40W，一只装在电缆室，一只装 于继保小室，微型塑壳断路器应带 SD 及 OFF 辅助开关 1 套带电显示器，送柜前柜后显示，安装在出线侧 电流表 1 只（ 100× 100 小方形，测量 B 相电流）试验接线盒 1 套 电缆出线侧零序电流互感器 1 只（LJYZ-0.66 穿芯式，穿缆孔直径φ200；150/5A 5P30 10VA ；环氧树脂浇铸式绝缘）。 外壳防护等级：IP4X（断路器室门打开时为 IP2X）主 母线：4000A，厂家配套 引下线：1250A ，厂家配套 | 面 | 16 |  |
| 4 | 10kV 电容器开关柜 | KYN-12， 12kV，1250A，31.5kA(4s)，全工况“五防”柜，覆铝锌板外壳，电缆出线 真空断路器及其手车：1 组/三相 控制电源：DC.110V 断路器操作机构：弹簧储能操作机构 储能回路操作电源：AC.220V 柜体尺寸：宽×深×高(mm)：800× 1610×2360。 电流互感器 3 只： 800/5A 10P30，50VA； 400-800/5A 0.5S/0.2S，30/30VA； 快速接地开关：额定关合短路电流 80kA 1 组/三相；附五防闭锁装置及带电显示器，配静触头绝缘活门， 配手车电动底盘、快速接地开关电动操作机构及其控 制保护模块，电动操作电源 AC220V； 1 套经微型塑壳断路器控制的小功率驱潮加热器，单 只加热器功率不大于 40W，一只装在电缆室，一只装 于继保小室，微型塑壳断路器应带 SD 及 OFF 辅助开关1 套带电显示器，送柜前柜后显示，安装在出线侧 电子式多功能电能表（仅提供安装位置及配线）及其试验接线盒 1 套。 电缆出线侧零序电流互感器 1 只（LJYZ-0.66 穿芯式， 穿缆孔直径φ200；150/5A 5P30 10VA ；环氧树脂浇铸式绝缘）。 外壳防护等级：IP4X（断路器室门打开时为 IP2X） 主母线：4000A，厂家配套 引下线：1250A ，厂家配套 | 面 | 2 |  |
| 5 | 10kV 分段隔离柜（带 后背包进线） | KYN-12，12kV，4000A，31.5kA(4s) ，全工况“五防”柜，覆铝锌板外壳 隔离手车 4000A /31.5kA 1 组/三相；配手车电动操作机构及其控制保护模块，手车电动操作电源 DC.110V 附五防闭锁装置及带电显示器，配静触头绝缘活门； 柜体尺寸：宽×深×高(mm)：1000× 1860×2360。 1 套经微型塑壳断路器控制的小功率驱潮加热器，配 置 2 只加热器，一只装于继保小室，一只装于断路器 室单只加热器功率不大于 40W，单只加热器功率不大 于 40W，微型塑壳断路器应带 SD 及 OFF 辅助开关 1 套带电显示器，送柜前柜后显示，安装在出线侧 外壳防护等级：IP4X（断路器室门打开时为 IP2X） 主母线：4000A，厂家配套 引下线：4000A ，厂家配套 | 面 | 1 |  |
| 6 | 10kV 分段开关柜（带 后背包进线） | KYN-12，12kV，4000A，31.5kA(4s) ，全工况“五防”柜，覆铝锌板外壳 真空断路器及其手车：1 组/三相 控制电源：DC.110V 断路器操作机构：弹簧储能操作机构，配手车电动操 作机构及其控制保护模块，手车电动操作电源DC.110V 储能回路操作电源：AC.220V 电 流 互 感 器 3 只 ： 4000/5A 5P10/5P10/0.5S ， 30/30/20VA； 附五防闭锁装置及带电显示器，配静触头绝缘活门； 柜体尺寸：宽×深×高(mm)：1000× 1860×2360。 配置 2 台风机（含按电流自动/手动启停风机控制装 置，用于断路器手车风冷） 1 套经微型塑壳断路器控制的小功率驱潮加热器，配 置 2 只加热器，一只装于继保小室，一只装于断路器 室单只加热器功率不大于 40W ，单只加热器功率不大 于 40W，微型塑壳断路器应带 SD 及 OFF 辅助开关 1 套带电显示器，送柜前柜后显示，安装在进线侧 电流表 3 只（80×80 小方形，测量三相电流） 外壳防护等级：IP4X（断路器室门打开时为 IP2X） 一套红外测温窗 主母线：4000A，厂家配套 引下线：4000A ，厂家配套 | 面 | 1 |  |
| 7 | 10kV 电抗器开关柜 | KYN-12， 12kV，1250A，31.5kA(4s)，全工况“五防”柜，覆铝锌板外壳，电缆出线 真空断路器及其手车：1 组/三相 控制电源：DC.110V 断路器操作机构：弹簧储能操作机构 储能回路操作电源：AC.220V 柜体尺寸：宽×深×高(mm)：800× 1610×2360。 电流互感器 3 只： 800/5A 5P40，30VA； 400-800/5A 0.5S/0.2S，30/30VA； 快速接地开关：额定关合短路电流 80kA 1 组/三相； 附五防闭锁装置及带电显示器，配静触头绝缘活门， 配手车电动底盘、快速接地开关电动操作机构及其控 制保护模块，电动操作电源 AC220V； 1 套经微型塑壳断路器控制的小功率驱潮加热器，单 只加热器功率不大于 40W，一只装在电缆室，一只装 于继保小室，微型塑壳断路器应带 SD 及 OFF 辅助开关1 套带电显示器，送柜前柜后显示，安装在出线侧 电子式多功能电能表（仅提供安装位置及配线）及其试验接线盒 1 套。 电缆出线侧零序电流互感器 1 只（LJYZ-0.66 穿芯式，穿缆孔直径φ200；150/5A 5P30 10VA ；环氧树脂浇铸式绝缘）。 外壳防护等级：IP4X（断路器室门打开时为 IP2X） 主母线：4000A，厂家配套 引下线：1250A ，厂家配套 | 面 | 1 |  |
| 8 | 10kV 封闭母线桥 | 12kV，4000A，31.5kA(4s)，铜母线：4000A | 米/ 三相 | 30 |  |
| 9 | 零序 CT | LJYZ-0.66 。190, 150/5A | 只 | 19 |  |
| 10 | 10kV 穿墙套管 |  | 只 | 9 |  |
| 13 | 小电阻接地成套装置 | 含成套柜体（上下组合式） 接地变压器 DKSC-420/10.5 环氧树脂浇铸式绝缘，结线组别 Zn， 10.5kV, 420kVar 阻燃等级：燃烧性能等级 F1,材料着火危险性分类（垂 直燃烧）V-0 10kV 接地电阻柜 接地电阻 10 Ω , 一只零序 CT： 穿芯一体式,150/5A ,5P10/5P10,10/10VA | 套 | 1 |  |
| 26 | 支柱绝缘子 | ZSW2-24/20 | 只 | 9 |  |
| 36 | 10kV 站用变 | SCB11-200/10.5 | 台 | 2 |  |
| 40 | 支柱绝缘子 | ZC-10F 12kV | 只 | 6 |  |
| 五 | 10kV 无功补偿 |  |  |  |  |
| 1 | 紧凑型集合式并联 电容器成套装置 装置[户外] | JBBH10-6000-3AKW 额定容量：6000kvar 1）BAMr11/ √3-6000-3W。 2）YH5WR-17/45（600A） 3 只 3）放电线圈 FDGQ3-2.5(11/ √3)-1W 11/ √ 3:0.1/ √3:0.1kV 3 台 4）带电显示装置一套 5）油浸式串联电抗器 6）户外封闭式 10kV 电缆终端箱 7）户外封闭二次端子箱 8) 外壳防火等级 IP56 | 套 | 2 |  |
| 2 | 10kV 并联电抗器 | BKSC-6000/10.5，6000kvar | 组 | 1 |  |
| 11 | 氧化锌避雷器 | HY5WR-17/45 | 只 | 3 |  |
| 七 | 照明及动力部分 |  |  |  |  |
| 1 | 检修电源箱(IP56) |  | 个 | 2 |  |
| 八 | 电缆电线 |  |  |  |  |
| 1 | 1kV 电力电缆 | ZRA-YJV22-3×240+1x120 | 米 | 100 |  |
| 2 | 1kV 电力电缆 | ZRA-YJV22-4×10 | 米 | 120 |  |
| 3 | 1kV 电力电缆 | ZRA-YJV22-3×50+1x25 | 米 | 200 |  |
| 4 | 10kV 电力电缆 | ZRA-YJV22-8.7/15kV-3×300 mm2 | 米 | 150 |  |
| 3 | 10kV 电力电缆 | ZRA-YJV22-8.7/15kV-3×120 mm2 | 米 | 100 |  |
| 4 | 电缆终端 | 适合 ZR-YJV22-8.7/15-3×300 电缆 | 套 | 4 |  |
| 5 | 电缆终端 | 适合 ZR-YJV22-8.7/15-3×300 电缆端头，3 芯×300mm2 | 套 | 2 |  |
| 6 | 电缆终端 | 10kV 全冷缩户内终端头，3 芯×120mm2 | 套 | 5 |  |
| 7 | 电缆终端 | 10kV 全冷缩户外终端头，3 芯×120mm2 | 套 | 1 |  |
| 电气二次部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合自动化系统扩容 |  |  |  |  |
| 1.1. | 站控层交换机 | 二层网络交换机（24 电口，2 光口交换机） | 台 | 2 |  |
| 1.2. | #3 主变测控屏 | 高压侧测控装置 1 台，YX≥64 ，YC≥10 ，YK≥8； 低压侧测控装置 1 台，YX≥48 ，YC≥10 ，YK≥8； 本体测控装置 1 台，YX≥64 ，YC≥10 ，YK≥8。 预留铁芯接地在线监测装置的安装位置； 温度变送器 3 台； 档位变送器 1 台； 监控屏柜 1(含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片等) ，1 面， 前后开门 2260mm×800mm×600mm | 面 | 1 |  |
| 1.3. | 110kV 分段测控装置 | 安装到 110kV 分段保护屏上 | 台 | 1 |  |
| 1.4. | 10kV PT 并列及测控屏 2 | PT 测控装置 1 台，YX≥64 ，YC≥10 ，YK≥8。 PT 并列装置 1 台 监控屏柜 1(含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片等) ，1 面， 前后开门 2260mm×800mm×600mm | 面 | 1 |  |
| 1.5. | 10kV 备自投屏 | 10kV 备自投装置 1 台； 监控屏柜 1(含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片等) ，1 面， 前后开门 2260mm×800mm×600mm | 面 | 1 |  |
| 1.6. | 10kV 分段保护测控装置 | 保护测控二合一，YX≥30 ，安装于 10kV 开关柜 | 台 | 1 |  |
| 1.7. | 10kV 线路保护测控装置 | 保护测控二合一，YX≥30 ，安装至 10kV 开关柜。 | 台 | 16 |  |
| 1.8. | 10kV 电容器保护测控装置 | 保护测控二合一，YX≥30 ，安装至 10kV 开关柜。 | 台 | 2 |  |
| 1.9. | 10kV 电抗器保护测控装置 | 保护测控二合一，YX≥30 ，安装至 10kV 开关柜。 | 台 | 1 |  |
| 1.10. | 超五类屏蔽以太网线 |  | 百米 | 25 |  |
| 1.11. | 屏蔽双绞线 |  | 百米 | 6 |  |
| 1.12. | 光缆 | 4 芯铠装 | 百米 | 7 |  |
| 2 | 继电保护及安全自动装置 |  |  |  |  |
| 2.1. | 自主可控#3 主变保护屏A | 主变保护装置 1 台（低压侧单分支，含主变本体非电量保护）； 非电量保护装置 1 台； 打印机 1 台； 监控屏柜 1(含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片等) ，1 面， 前后开门 2260mm×800mm×600mm | 面 | 1 |  |
| 2.2. | 自主可控#3 主变保护屏B | 主变保护装置 1 台（低压侧单分支）； 打印机 1 台； 三相操作箱 1 台（含高、低压侧操作回路，低压侧单分支）； 监控屏柜 1(含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片等) ，1 面， 前后开门 2260mm×800mm×600mm | 面 | 1 |  |
| 2.3. | 可控电缆跳闸 110kV 分段保护装置 | 110kV 母联（分段）保护装置(电缆跳闸 GA-N 型) 1 台； 三相操作箱 1 台； 打印机 1 台 预留测控装置安装位置 监控屏柜 1(含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片等) ，1 面， 前后开门 2260mm×800mm×600mm； | 台 | 1 |  |
| 3 | 同步时钟对时系统 | DC：220V，AC：~220V；屏体尺寸：2260×800×600mm（高×宽×深）， 颜色：RAL7035。 |  |  |  |
| 3.1. | 安全可控 10kV 高压室站控层交换机及时间同步扩展屏 | l 授时扩展装置 2 台 l IRIG-B（DC）输出卡 4 块 l 48 口 ODF 架 1 个 l 监控屏柜 1(含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片、电源防雷器等) ，1 面，前后开门 2260mm×800mm×600mm | 面 | 1 |  |
| 3.2. | 对时线缆 | ZR-RVVP-4×1.0 | 百米 | 7 |  |
| 4 | 监测系统 | DC：220V ，AC：~220V，CT：5A，PT：57.7/100V；屏体尺寸： 2260×800×600mm（高×宽×深），颜色：RAL7035。 |  |  |  |
| 4.1. | 母线电压质量监测装置 |  | 台 | 2 |  |
| 4.2. | 电能质量在线监测装置 | 安装到前期电能质量屏上 | 台 | 1 |  |
| 4.3. | 铁芯接地监测装置 | 含限流电阻 3X250Ω一套 | 台 | 1 |  |
| 5 | 电缆 |  |  |  |  |
| 5.1. | 控制电缆 |  |  | 13800 |  |
|  |  | ZRA-KVVP2/22-10×2.5 | m | 1000 |  |
|  |  | ZRA-KVVP2/22-10×4 | m | 250 |  |
|  |  | ZRA-KVVP2/22-14×2.5 | m | 500 |  |
|  |  | ZRA-KVVP2/22-19×2.5 | m | 500 |  |
|  |  | ZRA-KVVP2/22-4×2.5 | m | 4000 |  |
|  |  | ZRA-KVVP2/22-4×4 | m | 3000 |  |
|  |  | ZRA-KVVP2/22-7×2.5 | m | 2500 |  |
|  |  | ZRA-KVVP2/22-7×4 | m | 1300 |  |
|  |  | ZAN-KVVP2/22-2×4 | m | 250 |  |
|  |  | ZAN-KVVP2/22-2×10 | m | 500 |  |
| 5.2. | 电力电缆 | 1) ZRA-YJVV2-4×16。 2) 电缆约为 15 根 | km | 1 |  |
| 6 | 电能计量系统 |  |  |  |  |
| 6.1. | #3 变低电能表 | 三相四线型双方向复费率电子表；带 RS-485 通信口，有功 0.5S 级， 无功 2 级 | 台 | 1 |  |
| 6.2. | 10kV 线路电能表 | 三相四线型双方向复费率电子表；带 RS-485 通信口，有功 0.5S 级， 无功 2 级 | 台 | 16 |  |
| 6.3. | 电容器电能表 | 三相四线型双方向复费率电子表；带 RS-485 通信口，有功 0.5S 级， 无功 2 级 | 台 | 2 |  |
| 6.4. | 电抗器电能表 | 三相四线型双方向复费率电子表；带 RS-485 通信口，有功 0.5S 级， 无功 2 级 | 台 | 1 |  |
| 6.5. | 电能表辅助电源 |  | 个 | 20 |  |
| 6.6. | 电能表 RIFD 标签 |  | 个 | 20 |  |
| 7 | 视频及环境监控系统 扩容 |  |  |  |  |
| 7.1. | 智能运维系统屏 III | 红外网络高速球机 6 只 红外网络固定摄像机 6 只 双光谱红外热成像球型摄像机 2 只 白光一体化云台摄像机 21 只 远方灯光控制器 6 套 远方风机控制器 3 套 远方空调控制器 3 套 温湿度传感器 3 个 广播音柱 3 台 人脸门禁一体机 1 台 水浸探测器 5 个 智能锁具 75 个 二层网络交换机（24 光口，4 电口），3 台 智能硬盘录像机（8 个盘位，支持最大单盘 12T ，磁盘满配使用 RAID5 方式组合磁盘且配置全局热备盘的前提下，至少支持 64 路摄 像机，可满足 15 路 H.265 编码格式 4096kbps 码流的视频存储 90 天，180 天图片、结构化数据存储。超过此限度的需要按实际计算出 的存储容量增加智能硬盘录像机）4 台 硬盘（12T）32 个 环境采集单元（模拟量接入不低于 16 路，开关量接入不低于 16 路）2 台 光缆 4000 米； 电源电缆 4500 米 控制电缆 1000 米 网线 700 米 门禁控制电缆 150 米 24 口 ODF ，5 个 屏体 1 面 | 面 | 1 |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |
| 8.1. | 户外落地式端子箱 | JXW-1 型，落地式 箱体尺寸：600×600×1400mm（深×宽×高） 箱体材质：304#不锈钢 防污等级：III 级 防护等级：IP56 | 个 | 3 |  |
| 8.2. | TYD 端子箱 | JXW-2 型，挂柱式 箱体尺寸：150mm×800mm×600mm（深×宽×高） 箱体材质：304#不锈钢 防污等级：III 级 防护等级：IP56 配防凝露和照明装置 | 个 | 1 |  |
| 8.3. | 高压室直流端子箱 | 挂墙式 箱体尺寸：600mm× 150mm×600mm（宽×深×高） 箱体材质：304#不锈钢 防污等级：III 级 防护等级：IP33 | 个 | 1 |  |
| 8.4. | 高压室交流端子箱 | 挂墙式 箱体尺寸：600mm× 150mm×600mm（宽×深×高） 箱体材质：304#不锈钢 防污等级：III 级 | 个 | 1 |  |
| 二 | 110kV汉太线导线增容改造工程 |  |  |  |  |
| 1 | 铝包殷钢芯耐热铝合金绞线 | JNRLH1X1/LBY14-240/55 | km | 1.390 |  |
| 2 | 玻璃绝缘子 | U100BP/146D | 片 | 237.000 |  |
| 3 | U型挂环 | U-16-95 | 个 | 47.000 |  |
| 4 | 调整板 | DB-16-110/170 | 个 | 10.000 |  |
| 5 | 联板 | L-16A-100/400 | 个 | 19.000 |  |
| 6 | U型挂环 | U-07-70 | 个 | 40.000 |  |
| 7 | 球头挂环 | QP-07-50 | 个 | 24.000 |  |
| 8 | 碗头挂板 | WS-07-100 | 个 | 19.000 |  |
| 9 | 耐张线夹 | JNRLH1X1/LBY14-240/55专用 | 个 | 19.000 | 含试验用6套 |
| 10 | UB挂板 | UB-07-70-45 | 个 | 3.000 |  |
| 11 | 碗头挂板 | W-07-100 | 个 | 6.000 |  |
| 12 | 悬垂线夹 | JNRLH1X1/LBY14-240/55专用 | 个 | 6.000 | 跳线用 |
| 13 | U型螺丝 | UJ-1880 | 个 | 4.000 |  |
| 14 | 防振锤 | JNRLH1X1/LBY14-240/55专用 | 个 | 7.000 |  |
| 15 | 设备线夹 | JNRLH1X1/LBY14-240/55专用 | 个 | 7.000 |  |
| 16 | 铝包钢芯铝绞线 | JL/LB20A-300/40 | 米 | 45 |  |
| 17 | 并沟线夹 | JB-4/5 | 个 | 10 |  |
| 18 | 并沟线夹 | JB-5 | 个 | 10 |  |
| 三 | 110kV太平站主接线改造电缆线路 |  |  |  |  |
| 1 | XLPE单铜芯电力电缆 | FY-YJLW03-Z 64/110 1×1200 | m | 138.000 | 绿太甲，单线长31m，两端做头、裕度15m |
| 2 | XLPE单铜芯电力电缆 | FY-YJLW03-Z 64/110 1×1200 | m | 96.000 | 汉太，单线长17m，两端做头、裕度15m |
| 3 | 瓷护套户外电缆终端 | YJZWY4 64/110 1×1200 | 套 | 12.000 |  |
| 4 | 终端接地保护箱 |  | 套 | 2.000 | 带过电压保护器 |
| 5 | 接地线 | YJY 8.7/10-240mm2 | m | 140.000 | HDPE绝缘铜芯线 |
| 6 | 电缆名称牌 |  | 个 | 10.000 |  |
| 7 | 电缆相序牌 |  | 个 | 30.000 |  |
| 8 | 电缆终端牌 |  | 个 | 12.000 |  |
| 9 | 电缆路径标志牌 |  | 个 | 8.000 |  |
| 10 | 保护接地接地箱 | 带过电压保护器-240mm² | 套 | 1.000 | 电气一次 |
| 11 | 接地回流线 | 110Kv,ZRA-YJV 8.7/10,240mm²,交联聚乙烯，A | 米 | 50.000 | 电气一次 |
| 12 | 110kV电力电缆 | XLPE-110kV/1200mm | 米 | 20.000 | 电气一次 |
| 13 | 电缆终端 | XLPE-110kV/1200mm | 套 | 6.000 | 电气一次 |
| 注： 1、架空线路工程铝包带、补修管为定额乙供辅材； 2、具体工程量以施工图纸为准。 |  |  |  |  |  |

- 四、报价表

| 基建施工报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 工程或费用名称 | 最高投标限价（元） | 其中安全文明施工费（元） | 其中施工专项补助费（元） | 其中暂估价（元） | 投标下浮率（%） | 投标报价（元） | 其中安全文明施工费（元） | 其中施工专项补助费（元） | 其中暂估价（元） | 备 注 |
| 一 | 变电部分 | 5135410.98 | 172624.40 | 154300.00 | 0.00 | % |  |  |  |  |  |
| 1 | 110kV太平站扩建第三台主变工程 | 5135410.98 | 172624.40 | 154300.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 架空线路部分 | 108419.98 | 7496.78 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 110kV汉太线导线增容改造工程 | 108419.98 | 7496.78 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 电缆线路部分 | 364660.95 | 9661.95 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 110kV太平站主接线改造电缆线路 | 364660.95 | 9661.95 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（小写）： |  | 5608491.91 | 189783.13 | 154300.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |

报价要求：

1.按固定金额报总价，同时填报投标下浮率。投标下浮率＝[1－(投标报价-安全文明施工费-暂估价）/（最高投标限价-安全文明施工费-暂估价)]×100%（保留两位小数，如：8.88%）。当投标报价金额与投标下浮率计算结果不一致时，以投标报价金额为准，按公式修正投标下浮率。

2.投标报价应符合：（1）投标报价≤最高投标限价（公布最高投标限价的总价及各单项价格）；（2）安全文明施工费、暂估价等非竞争性费用报价项（如有），需按最高投标限价公布的金额报列，不得自行变更，否则视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。（3）采用施工图设计招标的（详见附件B），投标报价应根据招标范围及施工图纸提供完整的报价文件。（4）施工专项补助费（如有），投标人报价时按文件要求将施工专项补助费作为“竞争性费用”列入投标报价中，报价不得高于招标文件公布的施工专项补助费，否则按否决投标处理。

- 五、结算方式

本工程合同价包含总价包干。总价包干部分，除施工图设计变更和合同约定可调整的情况外，结算不予调整，中标合同价款中的漏项、错项结算时视为已包括在其他工程子项的报价中，不予调整。

六、分包要求

- 不允许分包

- 允许分包，但必须符合以下要求：

- 取得施工总承包资质的承包商可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程依法进行分包。对设有资质的专业工程进行分包时，应分包给具有相应专业承包资质的承包商。施工总承包单位将劳务作业分包时，应分包给具有施工劳务资质的承包商。但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

（2）施工总承包的基建项目，电力工程主体的施工必须由总承包单位自行完成。

（3）取得专业承包资质的承包商可以承接具有施工总承包资质的承包商依法分包的专业工程或建设单位依法发包的专业工程。取得专业承包资质的承包商应对所承接的专业工程全部自行组织施工，劳务作业可以分包，但应分包给具有施工劳务资质的承包商。

（4）取得施工劳务资质的承包商可以承接具有施工总承包资质或专业承包资质的承包商分包的劳务作业。

- （5）分包商必须在南方电网公司供应链统一服务平台进行登记备案，并且在备案允许的范围内承接分包工程。

（6）其他：

- 技术标准、要求及图纸（对应招标文件 第五章）

一、 管理规范和技术（规范）标准（详见合同附件）

二、技术及管理要求

（一）满足南方电网公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。

- （二）符合图纸及技术文件的要求。

- （三）严格执行以下管理要求：

- 1、严格执行《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令 第724号）相关要求，承包人应按规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付本工程农民工工资。在合同履行期间，如国家有最新文件的，按最新文件要求执行。

- 严格执行《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令 第728号）相关要求，确保款项支付依法合规。

- 按照公司要求使用资产管理信息系统及南网基建移动应用，若违反使用要求，按照南网基建承包商处罚条款进行扣分。

- 持续推进基建安风体系认证工作，严格执行“四步法”、“八步骤”、“7S”管理，规范PPE（人工防护用品）管理，形成施工现场安全管理文化。

- 服从《南方电网公司基建承包商违章处罚条款》的日常检查及处罚、服从各建设单位安全违章处罚、服从各建设单位安全整顿及安全学习等各项安全管理指令。

- 遵守国家、电力行业、公司持证上岗相关要求。

- 自愿参加南方电网公司基建承包商登记建档并服从承包商管理相关规定。

- 严格执行南网“八不准”。

- 深化WHS、施工作业指导书和验评标准的现场应用。

- 完善基建项目缺陷管理制度、表单，所有项目均严格实行缺陷填报。

- 积极配合执行各建设单位开展的信息化管理项目、新技术、新工艺开发应用。

- 按照《关于印发广东电网公司2020年基建领域分包管理提升工作方案的通知》（广电建〔2020〕43号）的要求，执行《广东电网公司2020年基建领域分包管理提升工作方案》相关内容。

- 对出现未提供作业现场视频或弄虚作假、故意逃避视频监督等严禁和违章类问题及出现作业信息填报不正确、不规范等规范类问题的承包商，依据《中国南方电网有限责任公司基建项目承包商管理业务指导书》等相关承包商管理制度对其进行扣分处罚。

- 违反《广东电网有限责任公司作业现场安全纪律管理“六条铁律”》的的承包商人员（直接责任人和工作负责人），根据安监部门发布的处罚结果进行处罚。

- 承包商应配合我局开展施工安全资质审查，同意施工安全资质审查证明作为我局选择施工承包商的必备条件之一，同意安全惩处管理的内容、标准，同意我局每年发布的承包商安全惩处统计分析报告作为工程评标参考指标。

- 投标人的人员投入及配置机具应符合广东电网有限责任公司《关于印发广东电网有限责任公司施工承包商“三基”工程建设工作指引的通知》（广电建〔2020〕35号）的要求（具体配置要求祥见本章施工力量及机具配置要求），并在技术投标文件中格式填写。

- 投标人应根据建设单位及勘察、设计等单位列出的危险性较大的分部分项工程清单（详见下表），在技术投标文件中明确相应的安全管理措施。

|  | - 危险性较大的分部分项工程清单 |
| --- | --- |
| - 序号 | - 危险性较大的分部分项工程 |
| 1 | 搭设或拆除高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架） |
| 2 | 110KV及以上电缆线路耐压试验 |

- 三、图纸

| 序号 | 卷 册 | 工程项目及图纸名称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电气一次部分 |  |
| 1 | B38781S-D0101 | 总的部分 |  |
| 2 | B38781S-D0102 | 110kV配电装置 |  |
| 3 | B38781S-D0103 | 10kV配电装置 |  |
| 4 | B38781S-D0104 | 10kV电容器组安装 |  |
| 5 | B38781S-D0105 | 主变及10kV母线桥安装 |  |
| 6 | B38781S-D0106 | 站用电及照明 |  |
| 7 | B38781S-D0107 | 防雷接地 |  |
| 8 | B38781S-D0108 | 电缆敷设及防火封堵 |  |
|  |  | 结构部分 |  |
| 1 | B38781S-T0101 | 总的部分 |  |
| 2 | B38781S-T0202 | #3高压室结构施工图 |  |
|  |  | 建筑部分 |  |
| 1 | B38781S-T0201 | 建筑部分 |  |
|  |  | 电气二次部分 |  |
| 1 | B38781S-D0201 | 二次综合部分 |  |
|  |  | 暖通部分 |  |
| 1 | B38781S-N0101 | 暖通空调施工图 |  |
|  |  | 给排水部分 |  |
| 1 | B38781S-S0101 | 给排水施工图 |  |
|  |  | 消防部分 |  |
| 1 | B38781S-S0501 | 火灾自动报警系统施工图 |  |
|  |  | 110kV太平站主接线改造电缆线路工程 |  |
| 1 | S38781S-D0101 | 电缆部分综合图 |  |
|  |  | 110kV汉太线导线增容改造工程 |  |
| 1 | S38781S-D0201 | 架空电气综合图 |  |
| 2 | S38781S-L0201 | 临时跳通施工图 |  |

- 四、工程量清单

本标段无工程量清单。

- 五、由建设单位提供的设备及材料价格（含运杂费）表

由建设单位提供的设备及材料价格（含运到承包人材料站）

| 序号 | 设备、材料名称及规格 | 单位 | 单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 110kV太平站扩建第三台主变工程由施工单位负责卸车及保管的电气一、二次设备总价 | 项 | 6764313 |  |
| 1 | 110kV主变压器 | 项 | 2551 |  |
| 2 | 10kV配电装置 | 项 | 3404082 |  |
| 3 | 110kV配电装置 | 项 | 1084874 |  |
| 4 | 低压电容器 | 项 | 704133 |  |
| 5 | 计算机监控系统 | 项 | 451245 |  |
| 6 | 同步时钟 | 项 | 125424 |  |
| 7 | 继电保护 | 项 | 291450 |  |
| 8 | 智能辅助控制系统 | 项 | 528294 |  |
| 9 | 在线监测系统 | 项 | 39862 |  |
| 10 | 站用变压器 | 项 | 101706 |  |
| 11 | 站用配电装置 | 项 | 20642 |  |
| 12 | 远动及计费系统 | 项 | 10050 |  |
| 二 | 110kV太平站主接线改造电缆线路由施工单位负责卸车及保管的设备总价 | 项 | 604860 |  |
| 1 | 电缆沟、浅槽敷设 | 项 | 292581 |  |
| 2 | 终端头制作安装 | 项 | 297891 |  |
| 3 | 接地安装 | 项 | 14388 |  |
| 建设单位提供的材料价格参考《电力建设工程装置性材料预算价格（2018 年版）》执行，不足部分可参考使用《电力建设工程装置性材料综合预算价格（2018 年版）》。 |  |  |  |  |

- 特殊调试项目

特殊调试项目明细表

| 序号 | 特殊调试项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 110kV太平扩建第三台主变扩建工程 |  |
| 1 | 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 110kV |  |
| 2 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 110kV |  |
| 3 | 变压器绕组变形试验 110kV |  |
| 4 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 110kV |  |
| 5 | 断路器交流耐压试验 110kV |  |
| 6 | 互感器交流耐压试验 110kV |  |
| 7 | GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验 110kV |  |
| 8 | GIS（HGIS、PASS）局部放电带电检测 110kV |  |
| 9 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 110kV |  |
| 10 | 绝缘油综合试验 三相电力变压器 63000kVA以下 |  |
| 11 | 绝缘油综合试验 互感器 220kV及以下（110kV油浸式电流互感器） |  |
| 12 | GIS（HGIS、PASS）SF₆气体试验 带断路器 |  |
| 13 | 断路器SF₆气体试验 |  |
| 14 | SF₆气体全分析 |  |
| 15 | 互感器误差测试 电流互感器 110kV |  |
| 16 | 互感器误差测试 电压互感器 110kV |  |
| 17 | 电压互感器二次回路压降测试 110kV |  |
| 18 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 110kV |  |
| 19 | 互感器误差测试 电流互感器 10kV |  |
| 20 | 互感器误差测试 电压互感器 10kV |  |

- 全面开展标准建设清单

| 序号 | 标准点 | 部位 | 作法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 |  |  |  |

- 施工力量及机具配置要求

| 投标人的人员投入及配置机具应符合广东电网有限责任公司《关于印发广东电网有限责任公司施工承包商“三基”工程建设工作指引的通知》（广电建〔2020〕35号）的要求，具体配置应不低于以下标准： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）施工力量配置要求 |  |  |  |  |
| （1）项目管理人员 |  |  |  |  |
| 序号 | 岗位（工种） | 人员数量 | 兼项与否 | 备注说明 |
| 1 | 项目经理 | 1 | 不可兼项 | 输变电工程可配置1-2名副经理，专门负责土建工程或线路工程 |
| 2 | 项目总工（技术负责人） | 1 | 不可兼项 | 输变电工程可配置1-2名副总工或技术员，专门负责土建工程或线路工程 |
| 3 | 质检员 | 1 | 项目内可兼项 |  |
| 4 | 安全员 | 1 | 项目内可兼项 |  |
| 5 | 机具管理员 | 1 | 同一地区可适度兼项 |  |
| 6 | 材料员 | 1 | 同一地区可适度兼项、可项目内兼项 |  |
| 7 | 资料员 | 1 | 可兼项 |  |
| （2）班组及技术工人 |  |  |  |  |
| 序号 | 类型 | 班组数量 | 本项目自有人员数量要求 | 工种配置 |
| 1 | 变电工程 | 5 | 34 | 高压电工、焊接与切割、高处作业、起重与司索、导线压接及普工、继电保护、低压电工、焊接与切割、起重与司索及普工、高压试验、高处作业及普工等 |
| 2 | 线路工程 | 5 | 16 | 高处作业、起重与司索、绞磨机操作及普工、张力机操作、牵引机操作、液压、测量、高处作业、起重与司索、绞磨操作、及普工等 |
| （二）施工机具配置要求 |  |  |  |  |
| （1）变电站工程（按项目配置，且不含试验） |  |  |  |  |
| ①电气安装 |  |  |  |  |
| 序号 | 机具名称 | 单位 | 本项目数量要求 | 标记项需提供该设备/工器具的购买或租赁时间不少于投标截止日前三个月的有效证明材料 |
| 1 | 真空滤油机 | 台 | 1 | / |
| 2 | 真空抽气机组 | 台 | 1 | / |
| 3 | 干燥空气发生器 | 台 | / | / |
| 4 | 烘箱 | 台 | 1 | / |
| 5 | 真空泵 | 台 | 1 | / |
| 6 | SF6气体回收处理装置 | 台 | 1 | / |
| 7 | 交流氩弧焊机 | 台 | 1 | / |
| 8 | 电动坡口机 | 台 | 1 | / |
| 9 | 合金切割机 | 台 | 1 | / |
| 10 | 电动绞磨 | 台 | 1 | / |
| 11 | 导线液压压接机 | 套 | 1 | / |
| 12 | 液压电缆支架 | 台 | 2 | / |
| 13 | 砂轮切割机 | 台 | 2 | / |
| 14 | 台式钻床 | 台 | 1 | / |
| 15 | 电冲剪 | 台 | 1 | / |
| 16 | 冲孔机 | 台 | 1 | / |
| 17 | 弯排机 | 台 | 1 | / |
| 18 | 弯管机 | 台 | 1 | / |
| 19 | 蓄电池放电试验装置 | 台 | 1 | / |
| 20 | 蓄电池内阻测量仪 | 台 | 1 | / |
| 21 | 电焊机 | 台 | 2 | / |
| 22 | 液压叉车 | 台 | 1 | / |
| 23 | 吊车 | 辆 | 1 | / |
| 24 | 绝缘电阻表 | 只 | 1 | / |
| 25 | 数字真空计 | 台 | 2 | / |
| 26 | 经纬仪 | 台 | 1 | / |
| 27 | 全站仪 | 台 | 1 | / |
| 28 | SF6气体检漏仪 | 台 | 1 | / |
| 29 | 视频监控摄像头（移动式、满足视频监控接入技术要求） | 台 | 4 | / |
| ②土建（不含桩基、隧道） 序号; 设备名称; 单位; 数量; 标记项需提供该设备/工器具的购买或租赁时间不少于投标截止日前三个月的有效证明材料. 1; 挖土机; 台; 1; 需提供有效证明材料. 2; 装载机; 台; 1; /. 3; 压路机; 台; 1. 4; 机动翻斗车; 台; 1. 5; 电焊机; 台; 2. 6; 气割设备; 套; 1. 7; 搅拌机; 台; 1. 8; 砂浆机; 台; 1. 9; 钢筋弯曲机; 台; 2. 10; 钢筋调直机; 台; 1. 11; 钢筋切断机; 台; 1. 12; 直螺纹机; 台; 1. 13; 台式圆盘锯; 台; 2. 14; 砂轮切割机; 台; 1. 15; 马路切割机; 台; 1. 16; 马路切纹机; 台; 1. 17; 路面磨光机; 台; 2. 18; 蛙式打夯机; 台; 2. 19; 抽水泵; 台; 2. 20; 振捣棒、振捣器; 台; 2. 21; 经纬仪; 台; 1. 22; 全站仪; 台; 1. （2）线路工程（按班组配置） |
| ①架空线路 序号; 工具名称; 单位; 数量; 标记项需提供该设备/工器具的购买或租赁时间不少于投标截止日前三个月的有效证明材料. 立塔. 1; 抱杆; 套; 1; 需提供有效证明材料. 2; 机动绞磨; 台; 1; /. 3; 起重滑车; 个; 8. 4; 手板链条葫芦; 个; 4. 5; 圆钢丝绳卡线器; 把; 5. 6; 钢丝绳制动器; 个; 5. 7; 自锁器; 付; /. 8; 速差器; 个; /. 9; 吊车; 辆; 1. 10; 经纬仪/全站仪; 台; 1. 11; 视频监控摄像头（移动式、满足视频监控接入技术要求）; 台; 1. 架线. 1; 大牵机; 台; /. 2; 大张机; 台; /. 3; 小牵机; 台; 1. 4; 小张机; 台; 1. 5; 各类连接器; 个; 30. 6; 各类滑车; 个; 30. 7; 各类卡线器; 把; 30. 8; 压接机（含泵站）; 套; 10. 9; 手板链条葫芦; 个; 30. 10; 高处作业压接吊笼; 套; 10. 11; 出线飞车; 台; 2. 12; 机动绞磨; 台; 1. 13; 自锁器; 付; /. 14; 经纬仪/全站仪; 台; 1. 15; 通信设备; 批; 1. 16; 吊车; 辆; 1. 17; 视频监控摄像头（移动式、满足视频监控接入技术要求）; 台; 1. ②电缆敷设及附件安装 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 标记项需提供该设备/工器具的购买或租赁时间不少于投标截止日前三个月的有效证明材料 |
| 1 | 吊车 | 台 | 1 | / |
| 2 | 拉力计 | 个 | 2 | / |
| 3 | 电缆放线架（千斤顶） | 个 | 2 | / |
| 4 | 牵引工具 | 套 | 1 | / |
| 5 | 机动绞磨 | 台 | 1 | / |
| 6 | 电缆输送机（含总控箱、分控箱） | 台 | 6 | / |
| 7 | 电缆校直机 | 台 | 2 | / |
| 8 | 电动液压泵 | 台 | 1 | / |
| 9 | 超高压液压钳 | 台 | 1 | / |
| 10 | 电动锯 | 把 | 1 | / |
| 11 | 电缆加温机 | 套 | 2 | / |
| 12 | 环形电锯 | 把 | 1 | / |
| 13 | 电动打磨沙带机 | 台 | 1 | / |
| 14 | 链条扳手 | 把 | 1 | / |
| 15 | 手板葫芦、链条葫芦 | 台 | 2 | / |
| 16 | 绝缘电阻表 | 台 | 1 | / |
| 17 | 通信设备 | 批 | 1 | / |
| 18 | 视频监控摄像头（移动式、满足视频监控接入技术要求） | 台 | 1 | / |