## 问题质询
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 35kV-500kV交流玻璃盘型悬式绝缘子、35kV-500kV交流输电线路金具，35kV-220kV交流复合绝缘子请务必重新下载EGPX文件，并按新的文件制作投标文件，否则会影响后续投标。
2 | 1、110kV~220kV交流用交联聚乙烯绝缘电力电缆技术规范书（通用部分），5.1.2 导体：2）导体标称截面积为800mm2以下时，应采用符合GB/T 3956的第2种紧压绞合圆形结构，导体紧压系数不小于0.9。3）导体标称截面积大于800mm2时，应采用分割导体结构，导体紧压系数不小于0.85。4）导体标称截面积为800mm2时可采用紧压绞合圆形结构，也可采用分割导体结构。 而在110kV~220kV交流用交联聚乙烯绝缘电力电缆技术规范书审核表单，5.1.2 导体：2）导体标称截面积为800mm2以下时，应采用符合GB/T 3956的第2种紧压绞合圆形结构。3）导体标称截面积大于800mm2时，应采用分割导体结构，导体紧压系数不小于0.9。4）导体标称截面积为800mm2时可采用紧压绞合圆形结构，也可采用分割导体结构，导体紧压系数不小于0.85。 问题1：烦请招标方明确导体标称截面积大于800mm2时，应采用分割导体结构，紧压系数以哪个为准？ | 通用技术 | 标的 | 110kV交流电力电缆 | 导体标称截面积大于800mm2时，应采用分割导体结构，紧压系数以技术规范书（通用部分）要求为准，即导体紧压系数不小于0.85。
3 | 1、110kV~220kV交流用交联聚乙烯绝缘电力电缆技术规范书（通用部分），5.1.2 导体：2）导体标称截面积为800mm2以下时，应采用符合GB/T 3956的第2种紧压绞合圆形结构，导体紧压系数不小于0.9。3）导体标称截面积大于800mm2时，应采用分割导体结构，导体紧压系数不小于0.85。4）导体标称截面积为800mm2时可采用紧压绞合圆形结构，也可采用分割导体结构。 而在110kV~220kV交流用交联聚乙烯绝缘电力电缆技术规范书审核表单，5.1.2 导体：2）导体标称截面积为800mm2以下时，应采用符合GB/T 3956的第2种紧压绞合圆形结构。3）导体标称截面积大于800mm2时，应采用分割导体结构，导体紧压系数不小于0.9。4）导体标称截面积为800mm2时可采用紧压绞合圆形结构，也可采用分割导体结构，导体紧压系数不小于0.85。 问题1：烦请招标方明确导体标称截面积大于800mm2时，应采用分割导体结构，紧压系数以哪个为准？ | 通用技术 | 标的 | 220kV交流电力电缆 | 导体标称截面积大于800mm2时，应采用分割导体结构，紧压系数以技术规范书（通用部分）要求为准，即导体紧压系数不小于0.85。
4 | 我方仔细阅读了《南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目》招标文件后，有如下不明之处，请贵方给以澄清。1、《35kV~500kV交流复合绝缘子技术规范书（专用部分）》的技术规范书中： 技术规范书中的型号是：FZ-110-2,结构高度为1265mm,干弧距离为1100mm,最小爬距为3300mm； 《35kV-220kV交流复合绝缘子-广东广州云南深圳贵州超高压开标一览表》和《35kV-220kV交流复合绝缘子-海南开标一览表》里的型号是FZ-110-2，1500mm，1300mm，3300mm。 应以哪个为准？ 2、《35kV~500kV交流复合绝缘子技术规范书（专用部分）》的技术规范书中： 技术规范书中的型号是：FFP-110/100-0.4,结构高度为1265mm,干弧距离为1100mm,最小爬距为3300mm； 《35kV-220kV交流复合绝缘子-广东广州云南深圳贵州超高压开标一览表》和《35kV-220kV交流复合绝缘子-海南开标一览表》里的型号是FFP-110/100-0.4，1550mm，1350mm，3300mm。 应以哪个为准？ | 专用技术 | 物资类别 | 35kV-220kV交流复合绝缘子 | 1.请重新下载EGPX文件。 2.以开标一览表为准。
5 | 标准技术特性参数表中，1.19接线板容许负载的“水平”“垂直”“横向”的标准值特性为单一，要求“项目单位和投标人均无需填写，投标人必须无条件满足”，但是这三个参数类型对应的标准参数值为“/”，作为投标人，我们投标人响应值栏如何填写？ | 专用技术 | 物资类别 | 35kV-220kV线路避雷器 | 按技术规范书要求执行。
6 | 问题一：贵州特殊需求技术规范书，《01-110kV~500kV钢芯铝合金绞线技术规范书（专用部分）》中，JLHA1/G1A-460/60专用技术参数表中，表2.4 单位长度质量1754.9kg/km，与最新国标GB/T1179-2017中规定的1755.9kg/km相差了1kg/km，故建议应按最新国标规定单重1755.9kg/km进行修正？ | 专用技术 | 物资类别 | 35kV-500kV钢芯铝合金绞线 | 参照国家标准GB/T 1179-2017执行。
7 | 问题二：《35kV~500kV交流输电线路导线、地线技术规范书（通用部分）》通用部分9.2.1提及：“采用木板等对绞线进行全封闭包装”。国内项目导线无需全木板封盘。故请问本次是否允许按照采用一层带厂家LOGO塑料膜包装完好保证安全送达现场？ | 通用技术 | 标的 | 35kV-500kV钢芯铝合金绞线 | 按技术规范书要求执行。
8 | 问题三：《35kV~500kV交流输电线路导线、地线技术规范书（通用部分）》通用部分9.2.1提及：“每层导线间用牛皮纸垫隔。导线应成盘交货，绞盘上最内层导线端头应有防水护套”。裸导线是没有护套的，故端头加封防水套无意义。请问是否按常规导线包装执行？ | 通用技术 | 标的 | 35kV-500kV钢芯铝合金绞线 | 按技术规范书要求执行。
9 | 问题四：通用部分提及：每个线盘的轴孔应为100~110mm（在生产前应与施工单位协商），各司的盘具轴孔大小有差异，请问是否允许生产前与施工方协商盘具(轴孔大小、尺寸等)包装方案？ | 通用技术 | 标的 | 35kV-500kV钢芯铝合金绞线 | 按技术规范书要求执行。
10 | 三、文件编号10(贵州特殊需求技术规范书01-110kV~500kV钢芯铝合金绞线技术规范书（专用部分）)，表2.4标准技术特性参数表（JLHA1/G1A-460/60）中提到： （1）导线单位长度质量为：1754.9（kg/km）； （2）导线弹性模量为：69（GPa）。 依据国家标准GB/T 1179-2017，JLHA1/G1A-460/60应为如下参数： （1）导线单位长度质量为：1755.9（kg/km）； （2）导线弹性模量为：70.5（GPa）； 是否可依据国家标准GB/T 1179-2017执行，请贵方确认。 四、文件编号10(贵州特殊需求技术规范书01-110kV~500kV钢芯铝合金绞线技术规范书（专用部分）)，表2.5标准技术特性参数表（JLHA1/G1A-575/40）中提到： （1）导线计算截面积为：621（mm²）； 参照国家标准GB/T 1179-2017，JLHA1/G1A-575/40应为如下参数： （2）导线计算截面积为：620（mm²）； 是否可参照国家标准GB/T 1179-2017执行，请贵方确认。 | 专用技术 | 物资类别 | 35kV-500kV钢芯铝合金绞线 | 参照国家标准GB/T 1179-2017执行。
11 | 一、文件编号10(贵州特殊需求技术规范书01-110kV~500kV钢芯铝合金绞线技术规范书（专用部分）)，表2.2标准技术特性参数表（JLHA1/G1A-290/45）中提到： （1）导线弹性模量为：76（GPa）； （2）导线铝合金线邻外层：10～16（倍）。 参照国家标准GB/T 1179-2017，JLHA1/G1A-290/45应为如下参数： （1）导线弹性模量、线膨胀系数各为：73.9（GPa）； （2）因导线结构26/7，铝部分应为两层结构（10+16）根，只有铝合金线内层和铝合金线外层无铝合金线邻外层。 是否可参照国家标准GB/T 1179-2017执行，请贵方确认。 二、文件编号10(贵州特殊需求技术规范书01-110kV~500kV钢芯铝合金绞线技术规范书（专用部分）)，表2.3标准技术特性参数表（JLHA1/G1A-365/60）中提到： （1）导线计算截面积总计为：426（mm²）； （2）导线弹性模量为：76（GPa）； （3）导线铝合金线邻外层：10～16（倍）。 参照国家标准GB/T 1179-2017，JLHA1/G1A-365/60应为如下参数： （1）导线计算截面积总计为：425（mm²）； （2）导线弹性模量为：73.9（GPa）； （3）因导线结构26/7，铝部分应为两层结构（10+16）根，只有铝合金线内层和铝合金线外层无铝合金线邻外层。 是否可参照国家标准GB/T 1179-2017执行，请贵方确认。 | 专用技术 | 物资类别 | 35kV-500kV钢芯铝合金绞线 | 参照国家标准GB/T 1179-2017执行。
12 | 35kV~500kV钢芯铝绞线技术规范书中未提供JL/G1A-95/15该型号技术特性相关参数指标，望贵方给予澄清是否按照标准执行？ | 专用技术 | 物资类别 | 35kV-500kV钢芯铝绞线 | 参照国家标准GB/T 1179-2017执行。
13 | 35kV~500kV钢芯铝绞线技术规范书（专用部分）”中无JL/G1A-95/15规格标准技术特性参数表，请问是否按国标GB/T 1179-2017规定执行？ | 专用技术 | 物资类别 | 35kV-500kV钢芯铝绞线 | 参照国家标准GB/T 1179-2017执行。
14 | 本次招标总计29个交流玻璃绝缘子型号，物资配件里确有58件。依据国标GB/T 1001.1-2021、南方电网通用、专用交流玻璃绝缘子技术规范书，锌环锌套是铁帽钢脚熔合后附件的一部份，不做单独物资配件使用。 | 专用技术 | 物资类别 | 35kV-500kV交流玻璃盘型悬式绝缘子 | 请重新下载EGPX文件。
15 | 本次招标总计29个交流玻璃绝缘子型号，但是在物资配件报价表和物资配置报价表里有58个，多了锌环锌套的配置。南方电网通用、专用交流玻璃绝缘子技术规范书并没有要求产品配置锌环锌套。锌环锌套是和铁帽钢脚熔合再一起的，并没有做单独物资配件采购和使用。根据国标要求，锌环锌套都是在直流绝缘子中使用，交流绝缘子中没有碰见过增加锌环锌套配置。 | 通用技术 | 标的 | 35kV-500kV交流玻璃盘型悬式绝缘子 | 请重新下载EGPX文件。
16 | 二、关于配套附件的技术要求请求 1. 在招标技术规范中，未明确配套锌环、锌套的技术要求，若确实要求提供锌环、锌套，请指明技术标准或规格依据（纯度、尺寸、重量等）。 2. 恳请明确本次招标需响应的技术图纸中，是否要求提供常规的玻璃绝缘子产品图纸，还是需要提供产品装配锌套（或铁帽嵌锌环并且钢脚装配锌套）后的图纸。 | 专用技术 | 物资类别 | 35kV-500kV交流玻璃盘型悬式绝缘子 | 1.锌套、锌环具体技术要求应满足GB/T 19443-2017要求； 2.需提供常规绝缘子及装配锌套锌环绝缘子图纸。
17 | 一、关于报价项的澄清 根据行业常规，交流盘型玻璃绝缘子通常不配置锌套或锌环。但在高湿度、盐雾等特殊环境下，钢脚存在电化学腐蚀风险，采用锌套作为牺牲电极是一种有效的防护措施。因此，请贵方明确本次招标是否针对此类特殊应用场景提出要求，即明确需要提供锌环、锌套的合价，还是仅提供锌套报价。 | 通用技术 | 标的 | 35kV-500kV交流玻璃盘型悬式绝缘子 | 请重新下载EGPX文件。
18 | 在招标文件技术规范中，未明确配套锌环、锌套的技术参数，若确实要求提供锌环、锌套，烦请指明技术标准或规格参数尺寸。 | 专用技术 | 物资类别 | 35kV-500kV交流玻璃盘型悬式绝缘子 | 锌套、锌环具体技术要求应满足GB/T 19443-2017要求
19 | 投标工具中，开标一览表中物资配件报价表和物资配置报价表内容重复，是否应为锌环锌套配件一张报价表，锌环锌套和玻璃绝缘子组合配置一张报价表，请贵公司明确。 | 通用技术 | 项目 | 35kV-500kV交流玻璃盘型悬式绝缘子 | 请重新下载EGPX文件。
20 | 南方电网公司于2024年10月20日发布“南方电网输配电（2024）53号”文件，修订了《南方电网标准设计与典型造价 V3.0（35kV～500kV交流架空输电线路）》规程规范，涉及部分图纸与本次招标技术规范图册清单不一致，存在较大偏差。实际合同履约中要求供应商按3.0版本图册进行供货与招标文件图纸不一致，请问具体串图以哪个为主？ | 专用技术 | 物资类别 | 35kV-500kV交流输电线路金具 | 按技术规范书要求执行。
21 | 1、35kV~500kV铝包钢绞线技术规范书（专用部分）中JLB20A-100-7-A铝包钢绞线额定拉断力≥135.2 kN，但是按照标准应≥119.9 kN，望澄清。 2、35kV~500kV铝包钢绞线技术规范书（专用部分）中JLB20A-120-7-A铝包钢绞线额定拉断力≥162.7kN，但是按照标准应≥133.6kN，望澄清。 3、35kV~500kV铝包钢绞线技术规范书（专用部分）中JLB20A-150-16-A铝包钢绞线额定拉断力≥198.5 kN，但是按照标准应≥186.7 kN，望澄清。 | 专用技术 | 物资类别 | 35kV-500kV铝包钢绞线 | 按技术规范书要求执行。
22 | 1、“35kV-500kV铝包钢芯铝绞线”物资清单中部分规格与“35kV-500kV铝包钢芯铝绞线（专用部分）”及GB/T 1179-2017标准中单位长度质量存在差异（例如JL3/LB20A-630/45：物资清单中单位长度质量 2026.52 kg/km；35kV-500kV铝包钢芯铝绞线（专用部分）单位长度质量 2008.0 kg/km；GB/T 1179-2017标准单位长度质量2008.0kg/km），因此我司建议按“35kV-500kV铝包钢芯铝绞线（专用部分）”和GB/T 1179-2017标准中的单位长度质量进行修正，请确认？ | 专用技术 | 物资类别 | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | 按照国标GB/T1197-2017执行。
23 | 招标文件680页要求：生产设备佐证材料应包括：设备的发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片。我司少部分设备名牌中不体现设备型号，合同发票中体现设备型号，是否可以？ | 通用技术 | 标的 | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | 发票、合同、照片能对应即可。
24 | 招标文件第679页“企业生产制造能力”注明“（生产设备佐证材料应包括：设备的发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片”。因上传的文件内存限1024.00 MB，请问（1）是全部的生产设备都需一一对应台数给佐证材料吗？还是类型设备给对应一份佐证材料即可（例如拉丝设备给一份合同、发票）？（2）试验设备是否需要提供佐证材料，若要提供是否也按生产设备一样提供？ | 通用技术 | 项目 | 南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目 | 生产设备、试验设备均应按招标文件要求提供佐证材料，如受文件大小影响无法全部提供的，关键的设备佐证材料应提供完整。
25 | 技术详细评审中关于近三年销售业绩的认定标准 | 通用技术 | 标的 | 所有品类 | 本项目遵循按所投物资品类认定近三年业绩原则，各物资品类近三年销售业绩认定的标准如下： 1、500kV变电站钢结构，近三年销售业绩认定500kV 变电站构支架钢结构。 2、35kV-220kV变电站钢结构，近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV 变电站构支架钢结构。 3、500kV 交流角钢塔，近三年销售业绩认定500kV 交流角钢塔。 4、35kV-220kV 交流角钢塔，近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV 交流角钢塔。 5、500kV 交流钢管塔，近三年销售业绩认定500kV 交流钢管塔。 6、35kV-220kV 交流钢管塔，近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV 交流钢管塔。 7、35kV-220kV 钢管杆，近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV 钢管杆。 8、35kV-500kV铝包钢绞线，近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV、500kV工程 铝包钢绞线。 9、35kV-500kV钢芯铝绞线，近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV、500kV工程 钢芯铝绞线。 10、35kV-500kV钢芯铝合金绞线，近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV、500kV工程 钢芯铝合金绞线。 11、35kV-500kV铝包钢芯铝绞线，近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV、500kV工程 铝包钢芯铝绞线。 12、35kV-500kV铝包钢芯耐热铝合金绞线（含耐热金具），近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV、500kV工程 铝包钢芯耐热铝合金绞线，配套金具不作认定。 13、35kV-500kV铝包殷钢芯耐热铝合金型线绞线（含耐热金具），近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV、500kV工程 铝包殷钢芯耐热铝合金型线绞线，配套金具不作认定。 14、35kV-500kV 交流玻璃盘型悬式绝缘子，近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV、500kV 交流玻璃盘型悬式绝缘子。 15、500kV 交流复合绝缘子，近三年销售业绩认定500kV 交流复合绝缘子。 16、35kV-220kV 交流复合绝缘子，近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV 交流复合绝缘子。 17、220kV 交流电力电缆，近三年销售业绩认定220kV 交流电力电缆。 18、110kV 交流电力电缆，近三年销售业绩认定110kV 交流电力电缆。 19、220kV 交流电力电缆附件，近三年销售业绩认定220kV 交流电力电缆附件，仅认定附件本体，配套安装材料不作认定。 20、110kV 交流电力电缆附件，近三年销售业绩认定110kV 交流电力电缆附件，仅认定附件本体，配套安装材料不作认定。 21、35kV-500kV交流输电线路金具，近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV、500kV工程交流输电线路金具。 22、500kV 线路避雷器，近三年销售业绩认定500kV 线路避雷器。 23、35kV-220kV 线路避雷器，近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV 线路避雷器。
26 | 招标文件分值构成中说明：招标人对每个标的的不同品类及配置设定价格权重，最终的评标价格按投标人报价进行加权计算后得出。但是在整个招标文件和附件中未看到对应的物资权重。 | 商务 | 标的 | 35kV-220kV线路避雷器 | 物资权重不对投标人公布。
27 | 招标公告2.4资格审查方式：应用投标截止时间前南方电网公司最新供应商资格预审结果。 请问这个最新资格预审结果是指在有效期内资格预审合格就行，还是指必须参加每一轮次的最新资格预审呢 | 商务 | 项目 | 南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目 | 有效期内资格预审合格。
28 | 投标工具中，对于“35kV-500kV交流输电线路金具”，云南贵州开标一览表中导出的物资明细报价表，每行货物内容都有重复，是否模板有误，烦请明确该情况，谢谢。 | 商务 | 标的 | 35kV-500kV交流输电线路金具 | 请重新下载EGPX文件。