标的4

# 项目名称：肇庆220千伏深南高铁石塘牵引站接入系统工程施工

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 肇庆供电局 |
| 2 | 项目建设地点 | 肇庆市 |
| 3 | 可研批复文号 | 广电规〔2025〕130 号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 肇发改核准〔2025〕13号 |
| 5 | 资金落实情况 | 广电规〔2025〕167 号 |
| 6 | 初设批复文号 | 广电建〔2025〕197 号 |
| 7 | 施工图预算批复文号 | 暂无 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 佛山电力设计院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | 暂无 |

- 建设规模

- ※变电部分:

- 1、500kV砚都站新增电能质量装置工程：220kV出线间隔新增1套电能质量在线监测装置。

- 2、220kV兴瑶站新增电能质量装置工程：新增1套电能质量在线监测装置。

- ※架空线路部分:

- 1、220kV砚兴线解口入石塘站线路工程：220kV砚都至兴瑶单回线路解口入石塘牵引站，形成石塘牵引站至砚都站、兴瑶站各1回220kV线路，新建220kV单回路架空线路长约1×（10.4+10.5）km，新建线路导线截面拟采用1×400mm²，导线型号为1×JL/LB20A-400/35型铝包钢芯铝绞线。

- ※通信部分:

- 1、配套通信设备工程：省传输ASON网新增3块STM-64光接口板，传输新网B（保底通信网）新增3块STM-64光接口板，调度数据网A平面新增2块E1接口板，调度数据网B平面新增2块E1接口板，波分复用设备租用2套，增益可调光放盘（21dBm）2套。

- 2、220kV砚兴线解口入石塘站线路（OPGW光缆部分）：从220kV石塘牵引站至解口点（砚都侧）新建1根48芯OPGW光缆，路径长约1×10.4km，在解口点通过三通光缆接续盒熔接1-12纤芯形成石塘牵引站～500kV砚都站1条12芯光缆通道。从220kV石塘牵引站至解口点（兴瑶侧）新建1根48芯OPGW光缆，路径长约1×10.5km，在解口点通过三通光缆接续盒熔接1-12纤芯形成石塘牵引站～220kV兴瑶站1条12芯光缆通道。沿JA40～JB45新建1根48芯OPGW光缆，路径长约1×0.43km，在两侧通过三通光缆接续盒熔接13-48纤芯形成500kV砚都站～220kV兴瑶站1条36芯光缆通道。

- 具体建设规模以施工图纸为准。

- 采购范围：包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

※变电部分：

变电建筑工程：

- （一）主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；

- （二）辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；

- （三）与站址有关的单项工程：

□地基处理，站外道路（其中桥涵），站外水源，站外排水，□站外蒸发池，□施工降水，临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，□临时施工防护工程；

（四）其他费用工程：□白蚁防治，拆除工程；

（五）其他： /  。

变电安装工程：

- 主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：检修及修配设备；

（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：☑标志牌安装，☑拆除工程；

（五）其他：   / 。

※架空线路部分：

- 基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；

- 杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；

- 接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；

- 架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设（不含OPGW接续与测量），导地线跨越架设（其中带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、跨越铁路、高速公路、一、二级公路、河流），其他架线工程；

- 附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；

（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，☑防坠地装置，防鸟刺装置），☑输、送电线路试运；

（七）其他费用工程：☑拆除工程，☑施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，塔基绿化恢复，临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（跨越铁路补偿费、跨越高速公路补偿费、跨越一、二级公路补偿费、□跨越通航河流补偿费）；

（八）其他:  ☑本工程青赔工作由中标单位负责，费用不列入最高限价，按签订的青赔协议实施； ☑水土保持措施费； ☑跨越铁路补偿费属于招标范围，费用不列入最高限价,具体按实际发生的费用（经发包人确认）结算；☑跨越高速公路补偿费按20万元/处，共2处，合计40万元计算，费用综合包干计取，结算不予调整。

※通信部分：

变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

架空线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。

特殊调试清单：无

- 承包方式：包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

※变电部分：

- （一）甲供物资：

- 变电建筑工程：

- 1、不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针），标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板），装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆），电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管），电缆管塞封堵器，空调（精密空调、中央空调（换流站阀厅用）、工业空调（STATCOM集装箱用）、防爆空调（蓄电池室）），智能围栏。

- 2、□装配式电缆沟、□消防电缆、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、□专用空调（生产场所、带自动启动功能）。

- 变电安装工程：

- 1、电气一、二次设备，预制舱配电房，机载高速光电吊舱设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，计量用电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置、通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）。

- 2、□吊车。

（二）其他甲供物资：  /  。

※架空线路部分：

（一）甲供物资：

1、杆塔（水泥杆），铁塔加固器装置，高空防坠落装置，攀爬机轨道，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，标准铁构件，光缆，光缆金具，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，防鸟装置，铜覆钢接地极，石墨基接地体，通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）、警示灯（航空、航道）、航道牌及支架。

2、☑地脚螺栓，□直升机巡视作业标志牌。

（二）其他甲供物资：    /   。

※通信部分：

变电部分：

- 甲供物资：通信相关设备（含光传输设备、无线设备、电话、电池、监控、视频会议系统等），数据网设备，机架，通信电源，通信光缆及其金具，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。

- （二）其他甲供物资：    / 。

架空线路部分：

- （一）甲供物资：光缆。

- （二）其他甲供物资：☑光缆金具 。

- 甲供物资清单： 无。