标的5

# 项目名称：阳江220千伏高新绿能输变电工程施工

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 阳江供电局 |
| 2 | 项目建设地点 | 阳江市 |
| 3 | 可研批复文号 | 广电规〔2025〕139号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 阳发改核准〔2025〕20号 |
| 5 | 资金落实情况 | 广电规〔2025〕167号 |
| 6 | 初设批复文号 | 流程中 |
| 7 | 施工图预算批复文号 | 暂无 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | 暂无 |

- 建设规模

- （一）变电工程

- ※变电部分：

- 1、阳江220kV高新绿能变电站工程：本期规模：建设2台180MVA主变，220kV出线3回，110kV出线0回，10kV出线2×16回，每台主变低压侧装设1×(3×8)MVar低压电容器及相应的设自动投切装置。远期规模：3台180MVA主变，220kV出线8回，110kV出线14回，10kV出线3×16回，每台主变低压侧装设1×(5×8)MVar低压电容器及相应的设自动投切装置。

- 2、220kV登高站扩建220kV间隔工程：本工程为在220kV登高站扩建1个220kV出线间隔。

- 3、500kV回隆站扩建220kV间隔工程：本工程为在500kV回隆站扩建1个220kV出线间隔。

- （二）线路工程

- ※架空线路部分:

- 1、220kV高新绿能至登高线路工程：本工程线路自拟建220kV高新绿能站220kV出线构架起，至已建220kV登高站220kV进线构架止，新建线路长度约5.6km，机械化率95.0%。其中，新建单回路段线路长度约1×4.1km；利用现有220kV回登甲79#-82#/阳登甲185#-188#双回线路通道改三回，线路长度约3×1.1km；将220kV登润甲乙线01#改造为三回路杆塔，线路在改造后220kV回登甲82#/阳登甲188#挂线至改造后220kV登润甲乙线01#塔，线路长度3×0.35km；利用220kV登翌01#挂线长约1×0.05km，最终接入220kV登高站220kV构架。新建铁塔18基，其中耐张塔11基，直线塔7基。

- 2、220kV高新绿能至回隆线路工程：本工程线路自拟建220kV高新绿能站220kV出线构架起，至已建220kV回隆站220kV进线构架止，新建线路长度约23.5km，机械化率81.0%。其中，新建双回路段线路长度约为2×16.0km，拟建220kV高新绿能至尚洋单回线路利用本线路建设双回铁塔塔架设；新建同塔挂单边线路段（远期备用1回）长度约1×7.0km，进回隆站利用现有220kV回登丙线01#-03#段备用回路挂线,长度约1×0.5km。 新建铁塔53基，其中耐张塔17基，直线塔36基。

- 3、220kV高新绿能至尚洋湾线路工程：本工程线路自拟建220kV高新绿能站220kV出线构架起，至已建220kV尚汇线#24塔附近改接点止，新建线路长度约45.0km，机械化率81.0%。其中，利用拟建220kV高新绿能至回隆单回线路同塔挂单边线路挂线长度约1×16.0km，新建同塔双回挂单回导线线路长度约1×28.0km，新建220kV单回架空线路长约1×1.0km，利用改接后220kV尚汇线长度10.0km。此外，220kV高新绿能至尚洋湾线路钻越500kV菩凰线57#-58#上相导线存在导线接头，需更换56#-59#耐张段上相导线，路径长度约1.6km,导线型号采用4×JL/LB20A-400/35；穿越500kV西凰甲乙线43#-44#上相存在导线接头,需将接头调整至相邻档,需更换38#-45#耐张段上相导线及相关金具，路径长度约3.2km， 导线型号采用4×JL/LB20A-720/50；同时将500kV合回甲线47#和西回乙线46#直线塔单联V串改为双联V串共6串，调整导线弧垂0.85km，原导线型号为4×JL/LB20A-630/45。新建铁塔73基，其中耐张塔26基，直线塔47基。

- ※电缆线路部分:

- 无。

- （三）通信工程

- ※通信部分:

- 1、配套光通信设备工程：本工程在高新绿能站配置两套STM-64 ASON设备，分别接入阳江地区ASON网、阳江传输新网B，回隆站配置一套STM-64 ASON设备，满足光链路接入需求。

- 2、220kV高新绿能至登高线路工程配套OPGW光缆工程：需沿新建单回路架设1根48芯OPGW-150-48-1-4光缆长度约为4.1km，同时为满足防雷要求，沿新建线路架设1根JLB40-150普通地线长度约4.1km；同时将220kV回登甲79#-82#/阳登甲185#-188#双改三段新建1根OPGW-150-96-2-4光缆长度约1.1km，和1根OPGW-150-48-1-4光缆长度约1.5km，96芯光缆用于本期48芯光缆及原回登甲线24芯光缆接续，48芯光缆用于原阳登甲24芯光缆接续。同时为满足防雷，进登高构架段架设JLB40-150普通地线长度约0.4km。

- 3、220kV高新绿能至回隆线路工程配套OPGW光缆工程：本工程线路自拟建220kV高新绿能站220kV出线构架起，至已建220kV回隆站220kV进线构架止，新建线路长度约23.5km。沿绿能站至新建线路双回段分歧点架设1条OPGW-150-96-2-4光缆；分歧点至回隆站同塔挂单边线路架设2条OPGW-150-48-1-4光缆；利用220kV回登丙线01#-03#段架设1根OPGW-150-96-2-4光缆，该段原为1根24芯光缆和1根JLB40-120，拆除普通地线。同时为满足防雷要求进构段架设1根JLB40-150普通地线长度约0.5km。

- 4、220kV高新绿能至尚洋湾线路工程配套OPGW光缆工程：本工程线路自拟建220kV高新绿能站220kV出线构架起，至已建220kV尚汇线#24塔附近改接点止，新建线路长度约45.0km。沿绿能站至新建线路双回段分歧点架设1条OPGW-150-96-2-4光缆；分歧点至尚汇线24#塔同塔挂单边线路架设2条OPGW-150-48-1-4光缆，现有220kV尚汇线01#-24#段2根48芯光缆与本期架设的2根OPGW-150-48-1-4光缆接续。同时为满足防雷要求进构段架设1根JLB40-150普通地线长度约0.5km。

- 5、高新绿能站至港口站通信光缆工程：线路自220kV高新绿能站通讯机房沿现有土路采用管道光缆敷设至现有110kV漠港甲乙线35#耐张塔，随后管道光缆上塔，将35#-港口站构架原LBGJ-75-27AC铝包钢绞线地线更换为48芯OPGW。

- 具体建设规模以施工图纸为准。

- 采购范围

施工招标范围：包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

※变电部分：

变电建筑工程：

（一）主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；

（二）辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；

（三）与站址有关的单项工程：

☑地基处理，☑站外道路（其中□桥涵），☑站外水源，☑站外排水，□站外蒸发池，□施工降水，☑临时施工电源，□临时施工水源，☑临时施工道路，□临时施工通信线路，□临时施工防护工程；

（四）其他费用工程：☑白蚁防治，□拆除工程；

（五）其他：      /     。

变电安装工程：

（一）主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：检修及修配设备；

（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：☑标志牌安装，□拆除工程；

（五）其他：      /      。

※架空线路部分：

（一）基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；

（二）杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；

（三）接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；

（四）架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设（不含OPGW接续与测量），导地线跨越架设（其中□带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、☑跨越铁路、□高速公路、☑一、二级公路、☑河流），其他架线工程；

（五）附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；

（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，☑防坠地装置，□防鸟刺装置），☑输、送电线路试运；

（七）其他费用工程：□拆除工程，□施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，☑塔基绿化恢复，□临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（□跨越铁路补偿费、□跨越高速公路补偿费、☑跨越一、二级公路补偿费、□跨越通航河流补偿费）；

（八）其他： 施工、措施费及其施工申请手续均由中标单位办理及支付，其中输电线路跨越补偿费，跨越一级公路补偿费按3.2万元/处计算，以上均为综合单价包干，结算时不予调整 。其中跨越通航河流封航、跨越燃气管道、高铁跨越及措施费用及手续费不计入投标报价；改造两条10kV登港线，110千伏织永线、110千伏坝永线配合停电造成110千伏永安站全站停电转供电工程不计入投标报价，按实际发生的费用（经发包人确认）结算。

※电缆线路部分：

无。

※通信部分：

变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

架空线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。

电缆线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

- 承包方式

- 施工承包方式：包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

- ※变电部分：

- （一）甲供物资：

- 变电建筑工程：

- 1、不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针），标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板），装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆），电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管），电缆管塞封堵器，空调（精密空调、中央空调（换流站阀厅用）、工业空调（STATCOM集装箱用）、防爆空调（蓄电池室）），智能围栏。

- 2、□装配式电缆沟、□消防电缆、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、□专用空调（生产场所、带自动启动功能）。

- 变电安装工程：

- 1、电气一、二次设备，预制舱配电房，机载高速光电吊舱设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，计量用电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置、通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）。

- 2、☑吊车。

- （二）其他甲供物资：     /    。

- ※架空线路部分：

- （一）甲供物资：

- 1、杆塔（水泥杆），铁塔加固器装置，高空防坠落装置，攀爬机轨道，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，标准铁构件，光缆，光缆金具，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，防鸟装置，铜覆钢接地极，石墨基接地体，通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）、警示灯（航空、航道）、航道牌及支架。

- 2、☑地脚螺栓，☑直升机巡视作业标志牌。

- （二）其他甲供物资：    /     。

- ※电缆线路部分：建设单位提供部分设备及材料：

- 无

- ※通信部分：建设单位提供部分设备及材料：

- 变电部分：

- （一）甲供物资：通信相关设备（含光传输设备、无线设备、电话、电池、监控、视频会议系统等），数据网设备，机架，通信电源，通信光缆及其金具，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。

- （二）其他甲供物资：      /     。

- 注：建设单位提供的设备、材料以合同附件（甲供设备材料明细表）为准。