标的6

# 项目名称：500千伏海珠输变电工程（线路部分）施工

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2025〕13号 |
| 2 | 项目核准、备案文号 | 穗发改核准〔2025〕3号 |
| 3 | 初设批复文号 | 南方电网输配电〔2025〕46号 |
| 4 | 资金落实情况 | 广电规〔2025〕85号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | - |
| 6 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
| 7 | 项目建设地点 | 广州市 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | - |

- 建设规模

※电缆线路部分

1、500kV海珠线路工程（海珠至楚庭双回电缆线路）：新建电缆线路长度2×22.14千米，全线采用隧道敷设方式。电缆运行最高环境温度40℃，土壤热阻系数取1.2k·m/W，通风温度35℃。电缆采用铜芯交联聚乙烯皱纹铝套聚氯乙烯护套纵向阻水电力电缆，电缆导体截面2500平方毫米。本标段含隧道工程配套11号线环城综合管廊电缆支架改造、芳村大道南电力隧道电缆支架改造部分。

2、500kV海珠输变电工程配套隧道工程（11号线环城综合管廊电缆支架改造部分）：改造支架约209吨。

3、500kV海珠输变电工程配套隧道工程（芳村大道南电力隧道电缆支架改造）：改造支架约10吨。

※通信部分

500kV海珠线路工程（海珠至楚庭双回管道光缆）：新建72芯管道光缆，线路长度2×22.14千米。

注：具体建设规模以施工图纸为准。

- 采购范围

- 包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及的为本次范围；□未打√的，不在本次范围内，特殊情况在“其他”中说明。

※电缆线路部分：

施工图纸范围内的电缆建筑：

（一）土石方：材料运输，土石方挖填，开挖路面，修复路面，隧道挖填；

（二）构筑物：材料运输，直埋电缆垫层及盖板，电缆沟、浅槽，工作井，电缆埋管，隧道，隧道工作井，栈桥，基础；

（三）辅助工程：材料运输，通风，照明，排水，消防，围护，地基处理；

（四）其他费用工程：☑白蚁防治，☑拆除工程，□电缆走廊绿化赔偿，□沿线建（构）筑物的拆除，☑与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续，□施工临时占用地补偿费；

（五）其他： ☑交通疏解、市政道路修复（如有）按实际工程量并计取中标下浮率进行结算。

施工图纸范围内的电缆安装：

（一）电缆桥、支架制作安装：材料运输，电缆桥架，电缆支架；

（二）电缆敷设：材料运输，直埋敷设，电缆沟、浅槽敷设，埋管内敷设，电缆隧道敷设，桥架敷设，栈桥敷设；

（三）电缆附件：材料运输，终端头制作安装，中间接头制作安装，接地安装，设备安装，电缆保护管，电缆接头及终端头洁净棚安装；

（四）电缆防火：材料运输，构筑物防火，电缆本体防火；

（五）调试与试验：电缆试验（其中：☑电缆局部放电试验，☑电缆参数测定），设备试验（包括电缆耐压试验）；

（六）电缆监测（控）系统：材料运输，在线监测，安保监控；

（七）其他费用工程：□标志牌安装，☑拆除工程，☑线路牌挂牌；

（八）其他：   RTK测量、租赁试验套管（GIS）（如有）由中标承包方负责完成，费用不计入正式合同价，按项目实际发生的费用（经发包人确认）结算 。

※通信部分：

电缆线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

- 承包方式

包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。建设单位根据最新的南方电网公司和广州供电局有限公司物资集中采购目录文件提供相应物资，目录外的设备、材料采购由中标人负责，本项目正式合同价实际甲供物资以《甲供设备材料明细表》为准。若在项目建设过程中网省公司或局物资集中采购目录文件有更新，则按新的文件执行，同时由建设单位以书面或签证形式，重新明确调整后的甲乙供范围，作为结算依据。

※电缆线路部分：建设单位提供部分设备及材料：

- （一）甲供物资：

- 1、电力电缆，电缆终端头，电缆直通接头，电缆绝缘接头，电缆T接头，带保护器接地箱，直接接地箱，同轴电缆，接地线，回流线，接地箱，避雷器，故障精确定位装置，光缆及光缆附件。

- 2、□装配式电缆沟，□玻璃钢管。

（二）其他甲供物资：     /    。

注：建设单位提供的设备、材料以正式合同价提供的《甲供设备材料明细表》为准。