## 澄清问题答复
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 范围内容 | 回复内容
1 | 28_同类产品业绩表及证明材料_部分预应力锥形水泥杆下列文字表明“每份合同上传金额最大的1-3张发票”，那么表格中发票合计金额（万元）仅为上传1-3张发票的合计吗?另外27_同类产品业绩表（EXCEL版）填写了是否还需要填写至28中的表格呢，否则做不了超链接 | 商务 | 南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目 | 1.对应该项业绩所附的佐证材料（发票）的合计金额，如上传金额最大的3张发票，则提供3张发票的合计金额。 2.“同类产品业绩表（EXCEL）”、“同类产品业绩表及证明材料”，这两处均需提供业绩汇总表。 3.同类产品业绩表及证明材料业绩汇总表处需制作超链接，2处内容需保持一致。
2 | 投标文件制作客户端，招标文件列表处有2份命名一样的招标文件，请问2份招标文件是否一样的？若不一样，请问以哪一份招标文件为准？请澄清 | 商务 | 南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目 | 请重新生成并下载EGPX格式文件，如还有其他投标系统操作问题请致电400热线咨询。
3 | 请问招标公告中普通钢筋混凝土杆中超高压“天生桥局”是哪个地区，需要根据此地区计算运费 | 商务 | 南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目 | 贵州兴义
4 | 投标文件制作客户端：20kV及以下铝包钢芯铝绞线-贵州广西，与招标文件标的名称划分贵州、广西不一致，请问投标文制作以哪个为准 | 商务 | 20kV及以下铝包钢芯铝绞线 | 贵州广西为一个标的
5 | 业绩统计格式里新增加的“发票合计金额”是统计所有合同已开具的发票金额，还是只统计上传的1-3张发票金额？ | 商务 | 南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目 | 对应该项业绩所附的佐证材料（发票）的合计金额，如上传金额最大的3张发票，则提供3张发票的合计金额。
6 | 技术投标文件格式中的“企业技术能力说明（资格后审）”为资格后审标段需要提供的格式，而电杆属于资格预审标段，请问资格预审标段的标书是否仍需要提供以上资料？如不需提供，是否可以在章节标题下方备注说明？请明确指示，谢谢。 | 商务 | 南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目 | 无需提供，请重新下载EGPX格式文件
7 | 在购标管理页面提交订单时曾闪现：“提示：已选择的标包启用了供应商业绩发票校验，请在投标截止时间前关联发票信息，操作路径为:投标管理-业绩发票验真。”但目前未在投标管理页面发现“业绩发票验真”模块， 请问：本次招标是否需要进行发票验真操作？ | 商务 | 南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目 | 本项目无需在投标前进行发票验真。
8 | 我公司部分生产设备从全资子公司采购，双方已签订设备买卖合同，完成付款、发票开具等全部财务手续，设备均实际用于我公司生产经营；该全资子公司不参与南网投标、不对外承接业务。恳请确认： ①该部分设备是否可认定为我公司生产设备？ ②若可认定，仅提供我公司与该子公司的采购合同及发票，是否足以证明设备权属？ | 商务 | 南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目 | 1.是 2.可以
9 | 我公司生产设备数量较多，按招标文件《企业生产制造能力》要求需提供设备合同、发票等佐证材料。若全部提交将大幅增加文件篇幅，恳请确认是否可仅提供主要及代表性生产设备的相关佐证材料？ | 商务 | 南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目 | 可以
10 | 招标文件格式中，“同类产品业绩表（近3年同类产品销售业绩）”表中要求提供“发票合计金额（万元）”，此处是提供每份合同上传金额最大的 1-3 张发票合计金额还是对应合同全部开票金额，若提供全部开票金额是否需要提供全量发票。 | 商务 | 南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目 | 对应该项业绩所附的佐证材料（发票）的合计金额，如上传金额最大的3张发票，则提供3张发票的合计金额。可以提供全量发票。
11 | 28_同类产品业绩表及证明材料_部分预应力锥形水泥杆“近三年业绩是指从截止投标之日算起近36个月内。”是不是即表明2022年的业绩无需放入，放入是否作数 | 商务 | 南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目 | 是，2022年业绩不在近三年范围。
12 | 问题一：电杆属于资格预审，但投标小工具下载的模版有资格后审的格式，是否要应答？ 问题二：同类产品业绩表（EXCEL版），是以EXCEL格式上传，还是以EXCEL或者PDF格式上传。 | 商务 | 部分预应力锥形水泥杆 | 1.无需应答，请重新下载EGPX格式文件 2.需以EXCEL格式上传
13 | 同类产品业绩表及证明材料章节的发票金额填写是填写提供合同所开具的所有发票的金额，还是只填写上传在标书的1-3张发票的发票金额？ | 商务 | 南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目 | 对应该项业绩所附的佐证材料（发票）的合计金额，如上传金额最大的3张发票，则提供3张发票的合计金额。
14 | 请问近3年同类产品业绩表中发票合计金额（万元）列中需要填写合同所有开具发票合计金额还是仅需填写所放置的发票的合计金额？ | 商务 | 南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目 | 对应该项业绩所附的佐证材料（发票）的合计金额，如上传金额最大的3张发票，则提供3张发票的合计金额。
15 | 业绩要求：近三年具有至少设计、制造、销售过同类 产品的业绩。请问业绩有数量或者金额要求吗？ | 商务 | 绝缘架空电缆 | 绝缘架空电缆资格条件无业绩要求
16 | 同类产品业绩表及证明材料章节的发票金额填写是填写提供合同所开具的所有发票的金额，还是只填写上传在标书的1-3张发票的发票金额？ | 商务 | 普通钢筋混凝土杆 | 对应该项业绩所附的佐证材料（发票）的合计金额，如上传金额最大的3张发票，则提供3张发票的合计金额。
17 | 我司参与的品类是低压电线、低压交流电力电缆、10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型)，投标文件制作客户端投标文件模板有“运输可靠性(仅水泥杆适用)”章节模板，是否需要响应“运输可靠性”这个章节。 | 商务 | 低压交流电力电缆 | 无需响应，请重新下载EGPX格式文件
18 | 我司参与的品类是低压电线、低压交流电力电缆、10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型)，投标文件制作客户端投标文件模板有“运输可靠性(仅水泥杆适用)”章节模板，是否需要响应“运输可靠性”这个章节。 | 商务 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 无需响应，请重新下载EGPX格式文件
19 | 我司参与的品类是低压电线、低压交流电力电缆、10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型)，投标文件制作客户端投标文件模板有“运输可靠性(仅水泥杆适用)”章节模板，是否需要响应“运输可靠性”这个章节。 | 商务 | 低压电线 | 无需响应，请重新下载EGPX格式文件
20 | 我司参与的品类（低压交流电力电缆）已参与资格预审，但投标文件制作客户端投标文件模板有“企业技术能力说明(资格后审)”章节模板，是否需要响应“企业技术能力说明”这个章节。 | 商务 | 低压交流电力电缆 | 无需响应，请重新下载EGPX格式文件
21 | 我司参与的品类（10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型)）已参与资格预审，但投标文件制作客户端投标文件模板有“企业技术能力说明(资格后审)”章节模板，是否需要响应“企业技术能力说明”这个章节。 | 商务 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 无需响应，请重新下载EGPX格式文件
22 | 销售业绩有部分合同货物清册页过多，导致招标文件篇幅过大，无法上传，是否可以只提供货物清册的关键页？ | 商务 | 南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目 | 可以，如有表格的，表头所在页需附上
23 | 时间跨度大的用户工程框架合同（如2025年-2027年框架合同或2026年-2028年框架合同）的业绩是否认可？请招标方确认！ | 商务 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 需附实际订单合同，及对应发票,业绩数量以订单合同为准。
24 | 投标保证金保函： 原保函格式：本保函自投标截止日起生效，投标有效期后30天自动失效。 是否可修改为：本保函自投标截止日起生效，投标有效期至2026年7月17日保函自动失效。 | 商务 | 南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目 | 确保能覆盖投标有效期结束后1个月。
25 | 招标文件第二章投标人须知前附表中的3.7.4 2.电子投标文件编制过程中，宜直接上传可编辑的Word 文本格式文件，不能进行压缩、格式转换等处理，所附证书证件应为原件扫描件。 我公司佐证材料较多，Word上传经常跳页的情况，不进行转化PDF压缩无法满足系统1G体积的上传大小限制，在满足清晰度保证超链接有效的前提下，是否可以转化为PDF上传？ | 商务 | 南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目 | 可以，需保证清晰度
26 | 投标格式“近3年同类产品业绩表”中的发票合计金额（万元）指的是所放的1-3张发票总额吗？还是指同品类的发票合计金额？请确认！ | 商务 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 对应该项业绩所附的佐证材料（发票）的合计金额，如上传金额最大的3张发票，则提供3张发票的合计金额。
27 | 以框架合同为一份业绩的，证明文件是否可以只附框架合同、对应的订单合同及3张发票即可？请确认！ | 商务 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 以订单合同为准。
28 | 评标办法里面要求是1~3张发票，而在投标文件“近3年同类产品业绩表”格式里面需要写对应发票的金额，那请问是提供1~3张的发票金额，还是说所有的？请澄清。 | 商务 | 南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目 | 对应该项业绩所附的佐证材料（发票）的合计金额，如上传金额最大的3张发票，则提供3张发票的合计金额。
29 | 招标文件给出的格式企业技术能力说明（资格后审）此为资格后审标段所要求的，预审标段是否无需制作该章节上传？请澄清。 运输可靠性（仅水泥杆适用）此为水泥杆标的所要求的，未投标该标的是否无需制作该章节上传？请澄清。 | 商务 | 南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目 | 无需响应，请重新下载EGPX格式文件
30 | 您好，“26_企业技术能力说明（资格后审）”这一章节在水泥杆品类是否需要提供？ | 商务 | 部分预应力锥形水泥杆 | 无需响应，请重新下载EGPX格式文件
31 | 您好，“28_同类产品业绩表及证明材料”这一章节的近3年同类产品业绩表的发票合计金额对应的发票上传1-3张还是上传全部发票？ | 商务 | 部分预应力锥形水泥杆 | 对应该项业绩所附的佐证材料（发票）的合计金额，如上传金额最大的3张发票，则提供3张发票的合计金额。
32 | 在投标文件“近3年同类产品业绩表”格式里面需要写对应发票的金额，那请问是提供1~3张的发票金额合计，还是单个合同全额发票的金额合计？ | 商务 | 20kV交流电力电缆（阻燃型） | 对应该项业绩所附的佐证材料（发票）的合计金额，如上传金额最大的3张发票，则提供3张发票的合计金额。
33 | 在投标文件“近3年同类产品业绩表”格式里面需要写对应发票的金额，那请问是提供1~3张的发票金额合计，还是单个合同全额发票的金额合计？ | 商务 | 低压交流电力电缆 | 对应该项业绩所附的佐证材料（发票）的合计金额，如上传金额最大的3张发票，则提供3张发票的合计金额。
34 | 在投标文件“近3年同类产品业绩表”格式里面需要写对应发票的金额，那请问是提供1~3张的发票金额合计，还是单个合同全额发票的金额合计？ | 商务 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 对应该项业绩所附的佐证材料（发票）的合计金额，如上传金额最大的3张发票，则提供3张发票的合计金额。
35 | 在投标文件“近3年同类产品业绩表”格式里面需要写对应发票的金额，那请问是提供1~3张的发票金额合计，还是单个合同全额发票的金额合计？ | 商务 | 绝缘架空电缆 | 对应该项业绩所附的佐证材料（发票）的合计金额，如上传金额最大的3张发票，则提供3张发票的合计金额。
36 | 在投标文件“近3年同类产品业绩表”格式里面需要写对应发票的金额，那请问是提供1~3张的发票金额合计，还是单个合同全额发票的金额合计？ | 商务 | 低压电线 | 对应该项业绩所附的佐证材料（发票）的合计金额，如上传金额最大的3张发票，则提供3张发票的合计金额。
37 | 同类产品业绩表（近3年同类产品销售业绩）-发票合计金额（万元）这一列，请问是提供投标文件中放置的1-3张发票的金额还是整份合同开的全部发票的金额？是填写对应品类的发票金额还是整份发票的金额？ | 商务 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 对应该项业绩所附的佐证材料（发票）的合计金额，如上传金额最大的3张发票，则提供3张发票的合计金额。
38 | 招标文件第二章投标人须知前附表中的3.7.4 2.电子投标文件编制过程中，宜直接上传可编辑的Word 文本格式文件，不能进行压缩、格式转换等处理，所附证书证件应为原件扫描件。我公司佐证材料较多，Word上传易出现错误、跳页情况，不进行转化PDF压缩无法满足系统1G体积的上传大小限制，在满足清晰度保证超链接有效的前提下，是否可以转化为PDF上传？ | 商务 | 部分预应力锥形水泥杆 | 可以，需保证清晰度
39 | 招标文件第二章投标人须知前附表中的3.7.4 2.电子投标文件编制过程中，宜直接上传可编辑的Word 文本格式文件，不能进行压缩、格式转换等处理，所附证书证件应为原件扫描件。我公司佐证材料较多，Word上传易出现错误、跳页情况，不进行转化PDF压缩无法满足系统1G体积的上传大小限制，在满足清晰度保证超链接有效的前提下，是否可以转化为PDF上传？ | 商务 | 普通钢筋混凝土杆 | 可以，需保证清晰度
40 | 商务格式中“产品运输管理”水泥电杆品类投标客户端下载的投标文件格式无此项内容，评标办法中也无此评分项，请问：此次水泥电杆品类的商务文件是否需要提供此章节内容？ | 商务 | 部分预应力锥形水泥杆 | 无需响应，请重新下载EGPX格式文件
41 | 商务格式中“产品运输管理”水泥电杆品类投标客户端下载的投标文件格式无此项内容，评标办法中也无此评分项，请问：此次水泥电杆品类的商务文件是否需要提供此章节内容？ | 商务 | 普通钢筋混凝土杆 | 无需响应，请重新下载EGPX格式文件
42 | 运输路径及时效格式中，要求目的地为本标的涵盖的地市。 保山是地方自行招标采购，请问云南省是否需要提供保山市的运距？ | 商务 | 部分预应力锥形水泥杆 | 本标的涵盖的地市
43 | 运输路径及时效格式中，要求目的地为本标的涵盖的地市。 保山是地方自行招标采购，请问云南省是否需要提供保山市的运距？ | 商务 | 普通钢筋混凝土杆 | 本标的涵盖的地市
44 | 招标文件格式“企业生产制造能力“中要求投标人生产设备佐证资料包括设备发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片，请问部分设备为我司自制的，提供设计图纸、主部件合同发票、实物照片是否予以认可？ | 商务 | 部分预应力锥形水泥杆 | 可以
45 | 招标文件格式“企业生产制造能力“中要求投标人生产设备佐证资料包括设备发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片，请问部分设备为我司自制的，提供设计图纸、主部件合同发票、实物照片是否予以认可？ | 商务 | 部分预应力锥形水泥杆（贵州） | 可以
46 | 招标文件格式“企业生产制造能力“中要求投标人生产设备佐证资料包括设备发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片，请问部分设备为我司自制的，提供设计图纸、主部件合同发票、实物照片是否予以认可？ | 商务 | 普通钢筋混凝土杆 | 可以
47 | 同类产品业绩表（近3年同类产品销售业绩）-发票合计金额（万元）这一列，请问是提供投标文件中放置的1-3张发票的金额还是整份合同开的全部发票的金额？是填写对应品类的发票金额还是整份发票的金额？ | 商务 | 南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目 | 对应该项业绩所附的佐证材料（发票）的合计金额，如上传金额最大的3张发票，则提供3张发票的合计金额。
48 | 投标文件格式《企业生产制造能力》中提及“备注：供应商生产设备应按法人主体认定，供应商与其子公司、母公司或其他兄弟单位之间不得共享生产设备。（投标人生产设备佐证材料应包括：设备发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片）” 请问，租赁的生产场地及生产设备是否属于法人主体认定？如果属于法人主体认定，需提供哪些证明材料？ | 商务 | 普通钢筋混凝土杆 | 发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片
49 | 投标文件格式《企业生产制造能力》中提及“备注：供应商生产设备应按法人主体认定，供应商与其子公司、母公司或其他兄弟单位之间不得共享生产设备。（投标人生产设备佐证材料应包括：设备发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片）” 请问，租赁的生产场地及生产设备是否属于法人主体认定？如果属于法人主体认定，需提供哪些证明材料？ | 商务 | 部分预应力锥形水泥杆（贵州） | 发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片
50 | 招标文件497页企业生产制造能力要求：投标人生产设备佐证材料应包括：设备发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片。我司少部分设备名牌不体现设备型号，合同发票中体现设备型号是否可以？ | 商务 | 20kV及以下钢芯铝绞线 | 还需要在图片中说明设备型号
51 | 我司参与的品类（低压电线）已参与资格预审，但投标文件制作客户端投标文件模板有“企业技术能力说明(资格后审)”章节模板，是否需要响应“企业技术能力说明”这个章节。 | 商务 | 低压电线 | 无需响应，请重新下载EGPX格式文件
52 | 1、投标人所提供的业绩中的产品型号规格与招标文件清单中的型号规格不一致是否认可？请招标方确认！ | 技术 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 以报价明细清单型号为准。
53 | 技术规范书专用部分中190×12×M×BY纵向预应力主筋有效截面积的标准参数值是≥796mm²，但按技术规范书中的12根φ9.0mm预应力主筋计算值为763.02mm²，该杆型的纵向预应力主筋有效截面积标准参数值是否有误？ | 技术 | 部分预应力锥形水泥杆（贵州） | 存在参数有误，正确参数为796.0mm²
54 | 技术规范书通用部分-.3.2 集料中“砂石骨料应具有非碱活性，砂浆棒法测定的膨胀率不应大于0.3％。“砂浆棒法检测时间过长，请问能否使用快速法来检测呢？ | 技术 | 部分预应力锥形水泥杆 | 按技术规范书要求执行
55 | 请问电杆主筋的有效截面积，是电杆什么部位的测量值？如果要求整根杆长的每个位置的有效截面积都达到要求值，那么梢部主筋太密，含筋率太高，不符合实际情况。 | 技术 | 普通钢筋混凝土杆 | 每个位置，配筋经多方审定，不存在此类问题。
56 | 请问电杆主筋的有效截面积，是电杆什么部位的测量值？如果要求整根杆长的每个位置的有效截面积都达到要求值，那么梢部主筋太密，含筋率太高，不符合实际情况。 | 技术 | 部分预应力锥形水泥杆 | 每个位置，配筋经多方审定，不存在此类问题。
57 | 高于8.7/15kV电压等级的产品业绩是否认定为同类业绩？例如26/35kV、21/35kV、12/20kV等产品。请招标方确认！ | 技术 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 不认可。
58 | 10kV电力电缆技术规范书通用部分中关于金属屏蔽要求重叠绕包铜带间标称搭盖率为20%，请确认铜带的平均搭盖率是否有要求，铜带的平均搭盖率是否需要不小于20%？请确认！ | 技术 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 按技术规范书执行
59 | 低压交流电力电缆技术规范书中有11个对应型号，请问相同标称截面积型号是否只需提供一份型式试验报告即可，还是11个对应型号都需提供相应的11份型式试验报告。 | 技术 | 低压交流电力电缆 | 提供最大规格的一个型式试验报告，铠装结构覆盖非铠装结构，阻燃A类覆盖其他阻燃类型，无卤低烟类覆盖普通类型产品(如有的话)。
60 | 技术规范书（通用部分）5.6外观质量：表3外观质量要求序号8永久标志质量要求第5点：电杆的类型代号、规格、荷载级别（或代号）、商标和制造年份等，标在电杆表面上，其位置约低于电杆类型。此条款与永久标志质量要求第1点规定的“有厂名或商标，在距离端部3.5m处”，标志位置冲突。请问以哪个要求为准。 | 技术 | 普通钢筋混凝土杆 | 有厂名或商标，在距离端部3.5m处；对于分段杆，上下两段均应有厂名或商标，两段厂名或商标的位置均为距离端部3.5m处，其余位置布置（上下关系）以附录B图示为准。
61 | 技术规范书（通用部分）5.6外观质量：表3外观质量要求序号8临时标志要求：1.应有埋深标志线（附录A中L2尺寸位置，等径杆和高强杆参照锥形杆），线尺寸：20mm×250mm；埋深标志线位置公差（+20，-10）。但技术规范书（通用部分）附录B环形混凝土电杆永久标志样式图示，埋深标志线为永久标志。请问以哪个要求为准？ | 技术 | 普通钢筋混凝土杆 | 埋深标志线为临时标志
62 | 技术规范书（通用部分）附录B：环形混凝土电杆永久标志样式图示未明确电杆类型表述内容：电杆类型是否指普通钢筋混凝土杆或部分预应力锥形水泥杆？ | 技术 | 普通钢筋混凝土杆 | 以附录B图示为准，电杆类型用G、BY、Y标示。
63 | 招标文件第60页关于价格联动的说明中，“J0 取“上海有色网”公布的铜、铝等原材料在截标日前 15 天的平均价格”，请问“截标日前15天”是否包括非工作日在内？ | 技术 | 南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目 | 是
64 | 招标文件第二章投标人须知前附表中的3.7.4 2.电子投标文件编制过程中，宜直接上传可编辑的Word 文本格式文件，不能进行压缩、格式转换等处理，所附证书证件应为原件扫描件。我公司佐证材料较多，Word上传经常跳页的情况，不进行转化PDF压缩无法满足系统1G体积的上传大小限制，在满足清晰度保证超链接有效的前提下，是否可以转化为PDF上传？ | 技术 | 南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目 | 可以，需保证清晰度
65 | 10kV交联聚乙烯绝缘铝芯架空电缆技术规范书（专用部分）、10kV交联聚乙烯绝缘钢芯铝绞线芯架空电缆技术规范书（专用部分）附表B中半导电屏蔽料性能-热塑性料：“抗张强度≥15MPa，冲击脆化温度（℃）≤-45”，JB/T 10738半导电屏蔽料（热塑性）性能：最小抗张强度为10MPa，冲击脆化温度为-10℃，请问是否按JB/T 10738标准进行修正？ | 技术 | 绝缘架空电缆 | 按照技术规范书要求执行。
66 | 10kV交联聚乙烯绝缘铝芯架空电缆技术规范书（专用部分）、10kV交联聚乙烯绝缘钢芯铝绞线芯架空电缆技术规范书（专用部分）附表A中黑色XLPE性能：“最小抗张强度为14.5N/mm²，最小断裂伸长率为400%”，国标JB/T 10437中黑色XLPE绝缘材料性能：最小抗张强度为13.5N/mm²，最小断裂伸长率为350%，请问是否按JB/T 10437标准进行修正？ | 技术 | 绝缘架空电缆 | 按照技术规范书要求执行。
67 | 物料清单的型号规格分别为：“FYZA-YJY22-8.7/15kV-3×70、FYZA-YJY22-8.7/15kV-3×120、FYZA-YJY22-8.7/15kV-3×300、FYZA-YJY22-8.7/15kV-3×400”,技术规范书（包括通用和专用）型号规格分别为：“FYZA-YJV22（3）-8.7/15kV-3×70、FYZA-YJV22（3）-8.7/15kV-3×120、FYZA-YJV22（3）-8.7/15kV-3×300、FYZA-YJV22（3）-8.7/15kV-3×400”。物资清单型号与技术规范书型号表述不一致，我司建议产品型号按物资清单执行，请确认？ | 技术 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 以报价明细清单型号为准。
68 | 招标技术规范通用部分5.2.9 金属铠装条款：“钢带厚度平均值不应小于标称值，钢带最小厚度不应小于标称值的90%”，GB/T 12706.2-2020标准中，钢带最小厚度不应小于标称值的90%，不考核平均厚度。请问钢带厚度是否按GB/T 12706.2-2020标准执行。 | 技术 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 按技术规范书执行
69 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆技术规范书（通用部分）中5.2.3导体屏蔽条款：“在剥离导体屏蔽时，半导电层不应有卡留在导体绞股之间的现象”，国家标准GB/T 12706.2-2020中无此要求，我司建议删除此条款，请确认？ | 技术 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 按技术规范书执行
70 | 物料清单的型号规格分别为：“FYZA-YJY22-18/30kV-3×70、FYZA-YJY22-18/30kV-3×120、FYZA-YJY22-18/30kV-3×300”,技术规范书（包括通用和专用）型号规格分别为：“FYZA-YJV22（3）-18/30kV-3×70、FYZA-YJV22（3）-18/30kV-3×120、FYZA-YJV22（3）-18/30kV-3×300”。物资清单型号与技术规范书型号表述不一致，我司建议产品型号按物资清单执行，请确认？ | 技术 | 20kV交流电力电缆（阻燃型） | 以报价明细清单型号为准。
71 | 20kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆技术规范书（通用部分）中表5.1- 20kV三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆标称尺寸：“电缆导体标称截面积/mm2-70，外护套标称厚度为3.4mm”；而20kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆技术规范书（专用部分）中表2.2标准技术特性参数表：“9外护套：9.1.1标称厚度，对应70mm2截面（mm）标称厚度为34mm”,以上技术规范书中专用部分与通用部分对外护套厚度要求不一致，请问专用部分中对应70mm2截面外护套标称厚度是否有笔误，其正确的厚度应为3.4mm？ | 技术 | 20kV交流电力电缆（阻燃型） | 3.4mm
72 | 20kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆技术规范书（通用部分）中5.2.9金属铠装条款：“三芯电缆金属铠装应采用双层镀锌钢带，绕包应圆整光滑，铠装金属带标称厚度应符合GB/T 12706.2 的要求，3×70mm2电缆钢带标称厚度为0.5mm，3×120mm2及以上电缆钢带标称厚度为0.8mm”；而20kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆技术规范书（专用部分）中表2.2标准技术特性参数表：“8金属铠装：8.1.1镀锌钢带标称厚度，对应70mm2截面（mm）-0.8”,以上技术规范书中专用部分与通用部分对钢带标称厚度要求不一致，根据GB/T 12706.2-2020标准计算对应70mm2截面钢带标称厚度为0.5mm。因此我司建议70mm2截面钢带标称厚度按通用技术部分规定执行，请问妥否？ | 技术 | 20kV交流电力电缆（阻燃型） | 0.5mm
73 | 20kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆技术规范书（通用部分）中5.2.3导体屏蔽条款：“在剥离导体屏蔽时，半导电层不应有卡留在导体绞股之间的现象”，国家标准GB/T 12706.2-2020中无此要求，我司建议删除此条款，请确认？ | 技术 | 20kV交流电力电缆（阻燃型） | 按技术规范书执行
74 | 技术规范书中 5.4.1.4螺旋钢筋：根端加密区为L2加500mm内螺旋筋间距不大于70mm。未写明梢段螺旋筋加密长度，梢段加密长度是否按国标4623-2025的1.5m加密？ | 技术 | 部分预应力锥形水泥杆 | 加密长度以技术规范书图1 螺旋筋加密示意图内容为准。
75 | 1、货物清单中“10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型），物资名称为FYZA-YJY22-8.7/15kV-3×70mm2、FYZA-YJY22-8.7/15kV-3×120mm2、FYZA-YJY22-8.7/15kV-3×300mm2、FYZA-YJY22-8.7/15kV-3×400mm2”，而00-10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆技术规范书（通用部分）与00-10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆技术规范书（专用部分）中品类优化清单对应型号为FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2、FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×120mm2、FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×300mm2、FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×400mm2，物资清单型号与技术规范书型号表述不一致。 问题1：烦请招标方澄清是否按货物清单执行。 | 技术 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 以报价明细清单型号为准。
76 | 1、货物清单中“20kV交流电力电缆（阻燃型），物资名称为FYZA-YJY22-18/30kV-3×70mm2、FYZA-YJY22-18/30kV-3×120mm2、FYZA-YJY22-18/30kV-3×300mm2”，而00-20kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆技术规范书（通用部分）与01-20kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆技术规范书（专用部分）中品类优化清单对应型号为FYZA-YJV22（3）-18/30kV-3×70mm2、FYZA-YJV22（3）-18/30kV-3×120mm2、FYZA-YJV22（3）-18/30kV-3×240mm2、FYZA-YJV22（3）-18/30kV-3×300mm2。物资清单型号与技术规范书型号表述不一致。 问题1：烦请招标方澄清是否按货物清单执行。 2、00-20kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆技术规范书（通用部分），“5.2.10 外护套中5.2.10.1 为便于与现有10kV电缆区分，外护套颜色需加工为绿色。” 问题2：烦请招标方澄清是否对“绿色”的具体色标色号有要求？若有请明确色卡色号。 3、00-20kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆技术规范书（通用部分）中“表5.1 20kV三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆标称尺寸，对应70mm2截面外护套标称厚度/mm为3.4”；而01-20kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆技术规范书（专用部分）中“表2.2.标准技术特性参数表（投标方填写）：9.外护套标称厚度对应70mm2截面，标准参数值为34mm”。 问题3：烦请招标方澄清外护套标称厚度是否应为3.4mm。 4、00-20kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆技术规范书（通用部分）中“5.2.9 金属铠装：三芯电缆金属铠装应采用双层镀锌钢带，绕包应圆整光滑，铠装金属带标称厚度应符合GB/T 12706.2 的要求，3×70mm2电缆钢带标称厚度为0.5mm，3×120mm2及以上电缆钢带标称厚度为0.8mm。”而01-20kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆技术规范书（专用部分）中表2.2.标准技术特性参数表（投标方填写）：8.金属铠装镀锌钢带标称厚度对应70mm2截面，标准参数值为0.8mm”。 问题4：烦请招标方澄清对应3×70mm2截面电缆钢带标称厚度是否应为0.5mm，3×120mm2截面及以上电缆钢带标称厚度是否应为0.8mm执行。 | 技术 | 20kV交流电力电缆（阻燃型） | 1、以报价明细清单型号为准。 2、为便于与现有10kV电缆区分，外护套颜色需加工为交通绿色（RAL 6024） 3、3.4mm 4、0.5mm
77 | 南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目招标文件10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆清单型号为FYZA-YJY22，所对应的技术规范书（专用部分）中物资品类型号为FYZA-YJV22，请问是否按照技术规范书型号做？ | 技术 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 以报价明细清单型号为准。
78 | 技术规范书中5.4.2 电杆接头、预埋件 ）根径大于430mm时，全杆需预留脚钉母，且配置脚钉（埋深线上2000mm开始起配，间距500mm,两脚钉120度夹角直线向上配置），两脚钉120度夹角是否是一个平面均布三个脚钉，还是说只需要配置两脚钉夹角为120度即可？ | 技术 | 部分预应力锥形水泥杆 | 配置两脚钉夹角为120度
79 | 10kV交联聚乙烯绝缘铝芯架空电缆、10kV交联聚乙烯绝缘钢芯铝绞线钢芯架空专用部分（版本号：2023版V1.0）要求：“70mm2的导体屏蔽层厚度≥0.6mm”按国标70mm2导体屏蔽层厚度应为0.5mm，是否按国标要求执行，烦请贵司给予确认。 | 技术 | 绝缘架空电缆 | 按照技术规范书要求执行。
80 | 20kV及以下环形混凝土电杆技术规范书(通用部分)5.6 外观质量-表3 外观质量要求-序号8 标志-临时标志 附录 B 标题为：环形混凝土电杆永久标志样式，标志样式中包含有埋深标志线，而埋深标志线在5.6 外观质量-表3 外观质量要求-序号8 标志-临时标志 中要求为临时标志。请问埋深标志线为永久标志还是临时标志？ | 技术 | 部分预应力锥形水泥杆 | 埋深标志线为临时标志
81 | 20kV及以下环形混凝土电杆技术规范书(通用部分)5.6 外观质量-表3 外观质量要求-序号8 标志-临时标志 附录 B 标题为：环形混凝土电杆永久标志样式，标志样式中包含有埋深标志线，而埋深标志线在5.6 外观质量-表3 外观质量要求-序号8 标志-临时标志 中要求为临时标志。请问埋深标志线为永久标志还是临时标志？ | 技术 | 普通钢筋混凝土杆 | 埋深标志线为临时标志
82 | 20kV及以下环形混凝土电杆技术规范书(通用部分) 5.6 外观质量-表3 外观质量要求-序号8 标志-临时标志8.2 电杆标志-6）均没有规定埋深标志线的颜色，附录 B 环形混凝土电杆标志样式中埋深标志线为黑色。请问埋深标志线是否为黑色？ | 技术 | 部分预应力锥形水泥杆 | 埋深标志线颜色无要求，但应醒目。
83 | 20kV及以下环形混凝土电杆技术规范书(通用部分) 5.6 外观质量-表3 外观质量要求-序号8 标志-临时标志8.2 电杆标志-6）均没有规定埋深标志线的颜色，附录 B 环形混凝土电杆标志样式中埋深标志线为黑色。请问埋深标志线是否为黑色？ | 技术 | 普通钢筋混凝土杆 | 埋深标志线颜色无要求，但应醒目。
84 | 《20kV及以下环形混凝土电杆技术规范书(通用部分)》 5.4 构造要求-5.4.1.1纵向受力钢筋-1）要求普通钢筋纵向受力钢筋直径不应小于12.0mm，而《20kV及以下环形混凝土电杆技术规范书(专用部分)》 二、设备详细技术要求-2.2 标准技术特性参数表-序号3.3.4、3.3.9 要求部分预应力锥形水泥杆，Z φ190×10×M×BY的普通螺纹钢筋≥9Φ10。请问是否以专用部分的为准？《20kV及以下环形混凝土电杆技术规范书(通用部分)》 5.4 构造要求-5.4.1.1纵向受力钢筋-1）对于普通钢筋纵向受力钢筋直径要求改为：不应小于10.0mm？ | 技术 | 部分预应力锥形水泥杆 | 普通钢筋纵向受力钢筋直径不应小于12.0mm，针对普通杆。部分预应力杆以专用部分为准。
85 | 《20kV及以下环形混凝土电杆技术规范书(通用部分)》 5.4 构造要求-5.4.1.1纵向受力钢筋-1）要求普通钢筋纵向受力钢筋直径不应小于12.0mm，而《20kV及以下环形混凝土电杆技术规范书(专用部分)》 二、设备详细技术要求-2.2 标准技术特性参数表-序号3.3.4、3.3.9 要求部分预应力锥形水泥杆，Z φ190×10×M×BY的普通螺纹钢筋≥9Φ10。请问是否以专用部分的为准？《20kV及以下环形混凝土电杆技术规范书(通用部分)》 5.4 构造要求-5.4.1.1纵向受力钢筋-1）对于普通钢筋纵向受力钢筋直径要求改为：不应小于10.0mm？ | 技术 | 普通钢筋混凝土杆 | 普通钢筋纵向受力钢筋直径不应小于12.0mm，针对普通杆。部分预应力杆以专用部分为准。
86 | 20kV及以下环形混凝土电杆技术规范书(专用部分) 二、设备详细技术要求-2.2 标准技术特性参数表-序号5.3.3 部分预应力锥形水泥杆，Z φ190×12×M×BY 纵向预应力主筋有效截面积（mm²）≥796.0 与 纵向预应力主筋规格型号≥ΦH9.0，纵向预应力主筋数量≥12 的要求不匹配。纵向预应力主筋规格型号≥ΦH9.0，纵向预应力主筋数量≥12，纵向预应力主筋有效截面积（mm²）应为≥763.0。请问部分预应力锥形水泥杆，Z φ190×12×M×BY的纵向预应力主筋有效截面积（mm²）是否以：≥763.0为准？ | 技术 | 部分预应力锥形水泥杆 | 存在参数有误，正确参数为796.0mm²
87 | 20kV及以下环形混凝土电杆技术规范书(专用部分) 二、设备详细技术要求-2.2 标准技术特性参数表-序号5.3.3 部分预应力锥形水泥杆，Z φ190×12×M×BY 纵向预应力主筋有效截面积（mm²）≥796.0 与 纵向预应力主筋规格型号≥ΦH9.0，纵向预应力主筋数量≥12 的要求不匹配。纵向预应力主筋规格型号≥ΦH9.0，纵向预应力主筋数量≥12，纵向预应力主筋有效截面积（mm²）应为≥763.0。请问部分预应力锥形水泥杆，Z φ190×12×M×BY的纵向预应力主筋有效截面积（mm²）是否以：≥763.0为准？ | 技术 | 普通钢筋混凝土杆 | 存在参数有误，正确参数为796.0mm²
88 | 20kV及以下环形混凝土电杆技术规范书(通用部分) 5.6 外观质量-表3 外观质量要求-序号8 标志-永久标准-5.电杆的类型代号、规格、荷载级别（或代号）、商标和制造年份等，标在电杆表面上，其位置约低于电杆类型；8.2 电杆标志-5）电杆的类型代号、规格、组装杆在整根中的位置、荷载级别（或代号）、商标和制造年份等，且是与电杆一体成型的，其位置约低于电杆类型。 以上两点要求与厂名（或商标）标志和电杆类型标志要求有冲突，商标应在电杆类型标志上方，故此两点要求是不是应该不包含“商标”，“商标”应该从这两点要求中删去？ | 技术 | 部分预应力锥形水泥杆 | 有厂名或商标，在距离端部3.5m处；对于分段杆，上下两段均应有厂名或商标，两段厂名或商标的位置均为距离端部3.5m处，其余位置布置（上下关系）以附录B图示为准。
89 | 20kV及以下环形混凝土电杆技术规范书(通用部分) 5.6 外观质量-表3 外观质量要求-序号8 标志-永久标准-5.电杆的类型代号、规格、荷载级别（或代号）、商标和制造年份等，标在电杆表面上，其位置约低于电杆类型；8.2 电杆标志-5）电杆的类型代号、规格、组装杆在整根中的位置、荷载级别（或代号）、商标和制造年份等，且是与电杆一体成型的，其位置约低于电杆类型。 以上两点要求与厂名（或商标）标志和电杆类型标志要求有冲突，商标应在电杆类型标志上方，故此两点要求是不是应该不包含“商标”，“商标”应该从这两点要求中删去？ | 技术 | 普通钢筋混凝土杆 | 有厂名或商标，在距离端部3.5m处；对于分段杆，上下两段均应有厂名或商标，两段厂名或商标的位置均为距离端部3.5m处，其余位置布置（上下关系）以附录B图示为准。
90 | 《20kV及以下环形混凝土电杆技术规范书（通用部分）（版本号：2025版V1.0）》中：“表3 外观质量要求”序号8的永久标志 中要求：“4.电杆类型标在电杆表面上，其位置约低于厂名或商标标志”，但是附录 B 环形混凝土电杆永久标志样式中并未有电杆类型标识要求，请明确以哪个为准，如要求电杆类型永久标识，请明确电杆类型字样和样式。 | 技术 | 部分预应力锥形水泥杆 | 有厂名或商标，在距离端部3.5m处；对于分段杆，上下两段均应有厂名或商标，两段厂名或商标的位置均为距离端部3.5m处，其余位置布置（上下关系）以附录B图示为准。电杆类型用G、BY、Y标示。
91 | 此次招标的部分预应力锥形水泥杆，Z φ190×15×M×BY、普通钢筋混凝土杆，Z φ190×15×M×G、普通钢筋混凝土杆，Z φ230×15×O×G、普通钢筋混凝土杆，Z φ270×15×R×G、普通钢筋混凝土杆，Z φ350×15×250×G是否均为15米整根杆（非分段驳接杆）？ | 技术 | 普通钢筋混凝土杆 | 整根杆
92 | 20kV及以下环形混凝土电杆技术规范书(通用部分) 5.6 外观质量-表3 外观质量要求-序号8 标志-永久标志、8.2 电杆标志-4）均要求电杆类型标志为永久性标志，而附录 B 环形混凝土电杆永久标志样式中并没有电杆类型标志，请问电杆类型标志属于永久标准还是临时标准？亦或不需要做电杆类型标志？ 电杆的类型代号、规格、荷载级别（或代号）的永久标志足以判断电杆类型，没有必要再做电杆类型标志，建议取消。 | 技术 | 普通钢筋混凝土杆 | 有厂名或商标，在距离端部3.5m处；对于分段杆，上下两段均应有厂名或商标，两段厂名或商标的位置均为距离端部3.5m处，其余位置布置（上下关系）以附录B图示为准。电杆类型用G、BY、Y标示。
93 | 为了公平竞争，信息公开透明，开标一览表中，请问是否可公开各物资明细在各标的的数量明细或权重？ | 技术 | 南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目 | 招标人对每个标的的不同品类及配置设定价格权重，最终的评标价格按投标人报价进行加权计算后得出。其中，对于跨省/跨地区合并的标的，其物资权重等于加权平均数后的物资权重。即，本标的内各单位的需求预测金额乘以其权重之积全部相加，再除以标的需求预测总金额。
94 | 20kV及以下环形混凝土电杆技术规范书(通用部分) 5.6 外观质量-表3 外观质量要求-序号8 标志-永久标志、8.2 电杆标志-4）均要求电杆类型标志为永久性标志，而附录 B 环形混凝土电杆永久标志样式中并没有电杆类型标志，请问电杆类型标志属于永久标准还是临时标准？亦或不需要做电杆类型标志？ 电杆的类型代号、规格、荷载级别（或代号）的永久标志足以判断电杆类型，没有必要再做电杆类型标志，建议取消。 | 技术 | 部分预应力锥形水泥杆 | 有厂名或商标，在距离端部3.5m处；对于分段杆，上下两段均应有厂名或商标，两段厂名或商标的位置均为距离端部3.5m处，其余位置布置（上下关系）以附录B图示为准。电杆类型用G、BY、Y标示。
95 | 10kV交联聚乙烯绝缘钢芯铝绞线芯架空电缆技术规范书（专用部分），附录A中直径一栏，绞线直径应写为参考值，应与文件中表2.2中一致备注写明是参考值。 | 技术 | 绝缘架空电缆 | 按照技术规范书要求执行。
96 | 1、10kV交联聚乙烯绝缘架空电缆技术规范书（通用部分）：5.2导体:5.2.1 最后一句“导体的结构尺寸、机械拉断力及导体电阻应符合GB/T 1179规定”表述有点不清楚，是否可理解为这句要求是只针对钢芯铝绞线导体? 5.2.3 导体绞合时节径比和绞向应符合GB/T 3956和GB/T 1179的规定,表述有点不清楚，是否可理解为硬铝导体满足GB/T 3956，钢芯铝绞线导体满足GB/T 1179? 6.6.2直径测量 “绝缘电缆应进行单根线的直径测量，测量方法按GB/T 14909要求进行，导线直径的偏差为：直径10mm及以上，±1%d；直径10mm以下，±0.1mm。”这个要求不适用于架空绝缘电缆，出自GB/T 1179导线标准，而本身招标技术文件中对导体外径、电缆外径都描述为参考外径。 | 技术 | 绝缘架空电缆 | 线芯尺寸、力学等方面要求：10kV交联聚乙烯绝缘铝芯架空电缆按照GB/T 14909要求执行；10kV交联聚乙烯绝缘钢芯铝绞线芯架空电缆按照GB/T 1179要求执行。
97 | 是否有最高限价，价格是否与铜价联动 | 技术 | 低压交流电力电缆 | 无最高现价，价格联动规则与范围详见招标文件，价格联动说明
98 | 该标段是否有最高限价，限制价是多少？ | 技术 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 无
99 | 报价表格中清单： 20kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJY22-18/30kV-3×300mm2，三芯 20kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJY22-18/30kV-3×120mm2，三芯 20kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJY22-18/30kV-3×70mm2，三芯 技术文件中清单： FYZA-YJV22（3）-18/30kV-3×70mm2,双钢带铠装，防蚁阻燃聚氯乙烯（或聚乙烯）外护套 FYZA-YJV22（3）-18/30kV-3×120mm2,双钢带铠装，防蚁阻燃聚氯乙烯（或聚乙烯）外护套 FYZA-YJV22（3）-18/30kV-3×240mm2,双钢带铠装，防蚁阻燃聚氯乙烯（或聚乙烯）外护套 FYZA-YJV22（3）-18/30kV-3×300mm2,双钢带铠装，防蚁阻燃聚氯乙烯（或聚乙烯）外护套 EXCEL清单中型号为YJY22，技术协议中型号为YJV22，技术规范书中的目录型号与EXCEL清单不一致，请确认型号是否以EXCEL清单为准？ | 技术 | 20kV交流电力电缆（阻燃型） | 以报价明细清单型号为准。
100 | 5.2.9 金属铠装 三芯电缆金属铠装应采用双层镀锌钢带，绕包应圆整光滑，铠装金属带标称厚度应符合GB/T 12706.2 的要求，3×70mm2电缆钢带标称厚度为0.5mm，3×120mm2及以上电缆钢带标称厚度为0.8mm。 表2.2 标准技术特性参数表（投标方填写） 8.1 镀锌钢带标称厚度 8.1.1 对应70mm2截面（mm） 0.8 通用部分提到3*70钢带标称厚度为0.5mm，专用部分参数表中3*70钢带标称厚度为0.8mm，请确认3*70钢带标称厚度是否按0.8mm执行？ | 技术 | 20kV交流电力电缆（阻燃型） | 0.5mm
101 | 通用技术规范书中要求3×70mm2电缆钢带标称厚度为0.5mm，专用技术规范书中参数表对70mm2的钢带标称厚度为0.8mm。按照GB/T 12706.3和通用技术规范书中 3×70mm2的钢带标称厚度应是0.5mm。请澄清钢带厚度。 | 技术 | 20kV交流电力电缆（阻燃型） | 0.5mm
102 | 1、通用技术规范书中要求3×70mm2电缆钢带标称厚度为0.5mm，专用技术规范书中参数表对70mm2的钢带标称厚度为0.8mm。按照GB/T 12706.2和通用技术规范书中 3×70mm2的钢带标称厚度应是0.5mm。请澄清钢带厚度。 | 技术 | 20kV交流电力电缆（阻燃型） | 0.5mm
103 | 招标文件中详细评审条款：3.2.3被实施市场禁入的，将禁入期按月折算分数（禁入期满当月为第一个月往前折算，处罚生效当月不计），即禁入一个月折算为1分。我公司市场禁入17个月，执行结束日期2025-12-30。请问，按此评审条款，我公司约扣几分？ | 技术 | 南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目 | 扣11.58分
104 | 技术规范书中5.4 构造要求 5.4.1.1纵向受力钢筋：普通钢筋纵向受力钢筋直径不应小于12.0mm的要求是否包含部分预应力电杆中配置的螺纹钢筋 | 技术 | 部分预应力锥形水泥杆 | 针对不同型号电杆，钢筋配筋以技术规范书（专用部分）为准
105 | 技术规范书上的物资品类型号清单和报价单上的物资明细清单型号对不上，请问按哪份为准？ | 技术 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 以报价明细清单型号为准。
106 | 1、出口业绩是否认可？ | 技术 | 南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目 | 1、认可，但需提供完整的佐证材料，相关要求如下：需提供出口业绩报关单及其在海关系统上对应结关报关单内容页面截图、合同、发票，其中出口业绩合同提供中文版本或经公证后的中文译本，报关单应严格按照《中华人民共和国海关进出口货物报关单填制规范》进行填报，明确法定计量单位及数量，法定计量单位应以《中华人民共和国海关统计商品目录》中的计量单位为准，无法确定计量单位及数量的报关单业绩不予以认定；“仅供核对”单据、过程性单据不纳入业绩统计；业绩数量以结关报关单的供货数量为准，不以合同签订的供货数量为准，供货金额汇率核算以报关单出具日期为准。
| 2、不同电压等级的业绩是否认可？ | 技术 | 10kV交流电力电缆附件 | 2、不认可。
107 | 技术规范书（通用部分）5.3.6钢材 - 投标时应提供具体钢筋牌号及成分。请问这个钢筋牌号和成分需要在产品检测报告里面体现吗？ | 技术 | 部分预应力锥形水泥杆 | 需要在产品原材料供应商检测报告（或产品报告等）里面体现。
108 | 环形混凝土电杆技术规格书（专用部分）中表2.2 标准技术特性参数表，部分预应力锥形水泥杆，Z φ190×10×M×BY：普通螺纹钢筋（上下段）≥Φ10；螺纹钢筋数量（上下段）≥9； 请问：1、此型号规格电杆为整根杆，这里出现“上下段”是如何理解？是理解为分段杆还是整根杆？是否删除“上下段”？ 2、技术规范书通用部分5.4.1.1，普通钢筋纵向受力钢筋直径不应小于12.0mm，而专用部分≥Φ10，两者有冲突，是以哪项规范要求为准？ | 技术 | 普通钢筋混凝土杆 | 1.“上下段”表示一体杆，分段杆体现为“上段”、“下段”。 2.普通钢筋纵向受力钢筋直径不应小于12.0mm，针对普通杆。部分预应力杆以专用部分为准。
109 | 环形混凝土电杆技术规格书（专用部分）表2.2 标准技术特性参数表：紧固件，M24×80,8.8级、配2平1弹垫片 请问：1、技术规范书，没有提供法兰盘详细图纸，无法确定螺栓长度； 2、各生产厂家设计法兰盘高度或不同钢板强度，采用的钢板厚度不同，螺栓长度可能会大于80mm，或小于80mm。 建议：1、建议取消连接螺栓长度限制； 2、建议提供法兰盘设计图纸，统一做法； | 技术 | 普通钢筋混凝土杆 | 1.法兰盘工艺各厂家各有不同，只需强度等参数指标满足技术规范书要求，不影响最终实验及使用即可。 2.专用部分为最低要求。
110 | 环形混凝土电杆技术规格书（专用部分）中表2.2 标准技术特性参数表，部分预应力锥形水泥杆，Z φ190×12×M×BY：普通螺纹钢筋（上下段）≥Φ12；螺纹钢筋数量（上下段）≥6； 请问：1、此型号规格电杆为整根杆，这里出现“上下段”是如何理解？是理解为分段杆还是整根杆？是否删除“上下段”？ | 技术 | 普通钢筋混凝土杆 | “上下段”表示一体杆，分段杆体现为“上段”、“下段”。
111 | 8.7/15kV的铝芯电缆业绩是否认可？请招标方确认！ | 技术 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 不认可。
112 | 高于8.7/15kV电压等级的产品业绩是否认定为同类业绩？例如26/35kV、21/35kV、12/20kV等产品。请招标方确认！ | 技术 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 不认可。
113 | 问题一：招标文件《02-20kV及以下环形混凝土电杆技术规范书（专用部分）》《表2.2 标准技术特性参数表》第3、5、8个规格是整根杆，但钢筋配筋有（上下段）的区别，是否有误？ 问题二：招标文件《01-20kV及以下环形混凝土电杆技术规范书（通用部分）》规定普通钢筋纵向受力钢筋直径不应小于12.0mm，但《02-20kV及以下环形混凝土电杆技术规范书（专用部分）》第2个规格的附加筋规格标准值是≥Φ10。请问以哪一条规定为准？ 问题三：招标文件《01-20kV及以下环形混凝土电杆技术规范书（通用部分）》的《表3 外观质量要求》和《附录 B 环形混凝土电杆永久标志样式》里，关于“电杆类型”的规定不一致。《表3》要求有电杆类型，而《附录B》的图示没有电杆类型。请问以哪个规定为准？ | 技术 | 部分预应力锥形水泥杆 | 1.“上下段”表示一体杆，分段杆体现为“上段”、“下段”。 2.普通钢筋纵向受力钢筋直径不应小于12.0mm，针对普通杆。部分预应力杆以专用部分为准。 3.以附录B图示为准，电杆类型用G、BY、Y标示。
114 | 技术规范书中货物型号(FYZA-YJV22)与清单中的货物型号(FYZA-YJY22)不一致。请澄清。 | 技术 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 以报价明细清单型号为准。
115 | 通用技术规范 5.2.6.3铜带屏蔽应由一根重叠绕包的软铜带组成，绕包连续均匀、平整光滑、没有断裂。重叠绕包铜带间标称搭盖率为20%，最小搭盖率不应小于10%。按照国家标准GB/T 12706.2-2020，铜带标出大概率为15%，最小大概率不小于5%。请澄清。 | 技术 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 按技术规范书执行
116 | 专用技术规范 5 金属屏蔽 5.1 标称搭盖率（%）20；5.2；最小搭盖率，不小于（%）10。按照国家标准GB/T 12706.2-2020，铜带标出大概率为15%，最小大概率不小于5%。请澄清。 | 技术 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 按技术规范书执行
117 | 8.2电杆标志 4）电杆类型标在电杆表面上，其位置约低于厂名或商标，且是与电杆一体成型的，但在7）和附件B的表示方法中没有电杆类型。要与那条为准？ | 技术 | 部分预应力锥形水泥杆 | 以附录B图示为准，电杆类型用G、BY、Y标示。
118 | 5.3.6钢材 - 钢筋混凝土用螺纹钢筋、低松弛预应力混凝土用钢丝、钢绞线投标时应提供具体钢筋牌号及成分，按照GB/T《4623 环形混凝土电杆》要求，钢筋的牌号及成分在试验报告中无法检验及表达，是否在投标时提供原材料供应商具有牌号及成分的合格证明即可？ | 技术 | 普通钢筋混凝土杆 | 需要在产品原材料供应商检测报告（或产品报告等）里面体现。
119 | 技术规范书专用部分中针对190*(9+6)*M*BY等分段杆列出了具体的技术参数要求。然而，本次招标范围内的杆型并未包含分段杆这一类型。在此情况下，是否需要就技术规范书特性表中有明确要求、但实际招标杆型并未涉及的杆型进行响应？ | 技术 | 部分预应力锥形水泥杆 | 无需响应
120 | 技术规范书中5.3.6 钢材2）预应力纵向受力钢筋：投标时应提供具体钢筋牌号及成分。根据现行预应力混凝土用钢丝国家标准GB/T 5223-2014：7.1.1、制造钢丝宜选用符合GB/T24238或GB/T24242.2规定的牌号制造，也可采用其他牌号制造，生产厂不提供化学成分。请问：技术规范书条款与原材料国家标准冲突，应该如何提供相关材料？ 另外，GB/T 5223 -2014 和GB/T 5224-2014标准中也无对化学成分的要求和检测方法要求。请问：应提供什么样的佐证资料？第三方检测公司无检测依据也无法出具检测报告。 | 技术 | 部分预应力锥形水泥杆 | 1.需要在产品原材料供应商检测报告（或产品报告等）里面体现。
121 | 环形混凝土电杆技术规格书（通用部分）中，8.2 电杆标志：5）电杆的类型代号、规格、组装杆在整根中的位置、荷载级别（或代号）、商标和制造年份等，且是与电杆一体成型的，其位置约低于电杆类型； 请问： 本条款提到“制造年份”属于永久标志。 本轮是2025年第二批招标，截标时间为2026年1月；招标有效期至2026年10月31日。 问题： 1、框架内分配的合同（特别是储备合同），在2027年或2028年或2029年或....才执行供货，电杆生产年份永久标识，是否按实际生产日期拓印？还是按招标框架年份拓印？ 2、招标有效期至2026年10月31日内生产备货的产品，年份永久标志已成型为2026年，在2027年以后执行合同供货时，是否可以供货2026年标志的产品？ | 技术 | 普通钢筋混凝土杆 | 1、按实际生产日期制作永久标志。 2、质量性能满足技术规范书要求即可；
122 | 技术规范书中，7检验要求 表8检验项目 其中型式试验项目“法兰盘质量、紧固件质量、钢筋质量”与环形混凝土电杆国家标准GB/T4623中关于型式试验项目有冲突。请问：是否可以电杆的型式试验报告按照国标项目进行检测，“法兰盘质量、紧固件质量、钢筋质量”此三项项目根据产品实际情况另行提供（如本次采购的都是整杆，就不存在法兰盘和紧固件的检测）？ “法兰盘质量、紧固件质量、钢筋质量”此三项型式试验检测应包含哪些具体项目？请明确。 | 技术 | 部分预应力锥形水泥杆 | 1.项目实验按技术规范书要求开展。 2.“法兰盘质量、紧固件质量、钢筋质量”此三项项目根据产品实际情况另行提供。 3.检查内容即为对部件的具体要求，检测项目以第三方检测机构为准。
123 | 表2.2 标准技术特性参数表（投标方填写）20℃时导体直流电阻值中，根据国标GB/T3956-2008的规定 20℃时导体直流电阻应为： 标称截面积1× 70/10mm²≤0.443Ω/km 标称截面积1× 120/20mm²≤0.253Ω/km， 标称截面积1× 185/25mm²≤0.164Ω/km， 标称截面积1× 240/30mm²≤0.125Ω/km， 请贵单位澄清此次招标的10kV交联聚乙烯绝缘钢芯铝绞线芯架空电缆20℃时导体直流电阻是否按国标执行？ | 技术 | 绝缘架空电缆 | 按照技术规范书要求执行。
124 | 技术规范书（专用部分） 品类优化清单对应型号：“ZC-YJV22-0.6/1kV-4×240+1×120”、“ZC-YJV22-0.6/1kV-4×120+1×70”;采购物资清单物资名称：“ZA-YJV22-0.6/1kV-4×240+1×120”、“ZA-YJV22-0.6/1kV-4×120+1×70”;请贵方确认型号（阻燃等级）以品类优化清单为准还是以采购物资清单为准？ | 技术 | 低压交流电力电缆 | 以采购物资清单为准
125 | 5.2.1 导体：电缆导体紧压后电缆导体标称外径见表5.1，电缆导体外径平均值与标称值偏差不大于±5%；国家标准GB/T 12706.2-2020中并未对导体外径有所规定，请贵公司澄导体是否按照国家标准执行？ | 技术 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 按技术规范书执行
126 | 5.2.6 金属屏蔽 5.2.6.3 铜带屏蔽应由一根重叠绕包的软铜带组成，绕包连续均匀、平整光滑、没有断裂。重叠绕包铜带间标称搭盖率为20%，最小搭盖率不应小于10%。；根据国标GB/T 12706.2 -2020 规定，铜带间标称搭盖率为15%，平均搭盖率应不小于标称值， 最小搭盖率不应小于5%。请贵公司澄金属屏蔽是否按照国家标准执行？ | 技术 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 按技术规范书执行
127 | 5.2.9 金属铠装条款：“钢带厚度平均值不应小于标称值，钢带最小厚度不应小于标称值的90%”；在GB/T 12706.2-2020标准中，钢带最小厚度不应小于标称值的90%，不考核平均厚度。请问钢带厚度是否按GB/T 12706.2-2020标准执行。 | 技术 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 按技术规范书执行
128 | 请问若投标物资清单型号与技术规范书型号不一致以哪一个版本为准？ | 技术 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 以报价明细清单型号为准。
129 | 问题一：《00-1kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆技术规范书（通用部分）》中提及“最低环境温度：-20ºC”，国标低压电力电缆本就可满足≥-15℃，而南网区域不属于高海拔地区，请问低压电缆是否需考虑耐寒要求？ | 技术 | 低压交流电力电缆 | 按照技术规范书要求
130 | 问题二：《01-1kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆技术规范书（专用部分）》：专用部分中：“内衬层厚度1.0~2.0mm”，本次招标清单铠装型号规格有大有小，此处描述略有歧义，电缆内衬层标称厚度应根据成缆前假定直径来选择对应标称厚度（缆芯假定直径D≤25，标称厚度1.0mm；25＜D≤35,标称厚度1.2mm；35＜D≤45,标称厚度1.4mm；45＜D≤60,标称厚度1.6mm；60＜D≤80,标称厚度1.8mm；D＞80,标称厚度2.0mm），故建议应与通用部分技术5.2.3.3条款保持一致，内衬层标称厚度是否应按GB/T12706.1-2020规定执行？ | 技术 | 低压交流电力电缆 | 按照技术规范书要求
131 | 问题三：《00-1kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆技术规范书（通用部分）》中提及“5.2.6电缆不圆度不应大于15%”，此为生产控制指标不作考核，故建议电缆是否应按最新国标GB/T12706.1-2020规定执行？ | 技术 | 低压交流电力电缆 | 按照技术规范书要求
132 | 1、《450/750V及以下低压电线 技术规范书 （通用部分） 版本号：2023版V1.0 》 5.2设计和结构要求 5.2.2绝缘 5.2.2.2绝缘厚度平均值应不小于JB/T 8734.2及本技术规范书（专用部分）规定的标称值，绝缘最薄处的厚度不得小于规定值的90%。 根据行业标准JB/T8734.1-2016规定，绝缘最薄处的厚度不得小于规定值的90%t-0.1mm，建议贵司按照最新版国家标准执行，请澄清。 | 技术 | 低压电线 | 按照技术规范书要求
133 | 2、《450/750V及以下低压电线 技术规范书 （通用部分） 版本号：2023版V1.0 》 5.2设计和结构要求 5.2.2绝缘 5.2.3.3护套厚度平均值应不小于JB/T 8734.2及本技术规范书（专用部分）规定的标称值，最薄点厚度应不小于规定值的85%。 根据行业标准JB/T8734.1-2016规定，外护套最薄处的厚度不得小于规定值的85%t-0.1mm，建议贵司按照最新版国家标准执行，请澄清。 | 技术 | 低压电线 | 按照技术规范书要求
134 | 3、低压电线-物资清单 BVV-240、BLVV-240mm²根据行业标准JB/T 8734.2-2016中规定，BVV、BLVV系列电线产品最大线芯为185mm²，贵司需求型号不在国标范围内，但在我司企业标准范围内，建议按照我司标准执行，请澄清。 | 技术 | 低压电线 | 按照技术规范书要求
135 | 4、《1kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆 技术规范书 （通用部分） 版本号: 2023版V1.0》 5.2设计和结构要求 5.2.2绝缘 5.2.2.3标称厚度应符合GB/T 12706.1的规定，绝缘厚度平均值修约至0.1mm后不应小于标称值，绝缘最薄处的厚度不得小于规定标称值的90%。禁止使用重新（二次）处理过的绝缘材料。 国家标准GB/T 12706.1-2020中规定，绝缘任意最小测量厚度不应低于标称值的90%-0.1mm，建议贵司按照国家标准执行，请澄清。 | 技术 | 低压交流电力电缆 | 按照技术规范书要求
136 | 5、《1kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆 技术规范书 （通用部分） 版本号: 2023版V1.0》 5.2设计和结构要求 5.2.5外护套 5.2.5.2挤包外护套标称厚度应符合GB/T 12706.1的相关规定，外护套的最小厚度不应小于标称值的80%。 国家标准GB/T 12706.1-2020中规定，非金属护套最小测量厚度不应低于标称值的80%-0.2mm，且标准中并未规定外护套厚度平均值应不小于标称值，建议贵司按照国家标准执行，请澄清。 | 技术 | 低压交流电力电缆 | 按照技术规范书要求
137 | 6、《10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 技术规范书 （通用部分） 版本号：2022版V1.0》 5.2.1 导体 电缆导体紧压系数不小于0.9。 国家标准GB/T 12706.2-2020中并未对导体紧压系数有所规定，建议贵司按照国家标准执行。取消该条款，请澄清。 | 技术 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 按技术规范书执行
138 | 7、《10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 技术规范书 （通用部分） 版本号：2022版V1.0》 5.2.1 导体 电缆导体紧压后电缆导体标称外径见表5.1，电缆导体外径平均值与标称值偏差不大于±5%。 国家标准GB/T 12706.2-2020中并未对导体外径有所规定，建议贵司按照国家标准执行。取消该条款，请澄清。 | 技术 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 按技术规范书执行
139 | 8、《10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 技术规范书 （通用部分） 版本号：2022版V1.0》5.2.3 导体屏蔽 导体屏蔽应为挤包的半导电层，电阻率不超过800Ω•m。根据国标GB/T 12706.2-2020规定，导体屏蔽电阻率应大于1000Ω•m，建议按国标1000Ω•m执行，请澄清。 | 技术 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 按技术规范书执行
140 | 9、《10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 技术规范书 （通用部分） 版本号：2022版V1.0》5.2.4 绝缘 电缆绝缘与绝缘屏蔽界面及绝缘屏蔽表面应无凹槽或凸起，截面为正圆形。绝缘标称厚度为4.5mm，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于4.05mm。国家标准GB/T 12706.2-2020中规定，绝缘任一最小测量厚度不应低于标称值的90%-0.1mm,偏心度不应大于15%，且标准中并未对平均厚度有所要求，建议贵司按照国家标准执行，请澄清。 | 技术 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 按技术规范书执行
141 | 10、《10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 技术规范书 （通用部分） 版本号：2022版V1.0》绝缘屏蔽为挤包的可剥离半导电层，电阻率不大于400Ω•m。根据国标GB/T 12706.2-2020规定，绝缘屏蔽电阻率应大于500Ω•m，建议按国标500Ω•m执行，请澄清。 | 技术 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 按技术规范书执行
142 | 11、《10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 技术规范书 （通用部分） 版本号：2022版V1.0》 5.2.6 金属屏蔽 5.2.6.3 铜带屏蔽应由一根重叠绕包的软铜带组成，绕包连续均匀、平整光滑、没有断裂。重叠绕包铜带间标称搭盖率为20%，最小搭盖率不应小于10%。根据国标GB/T 12706.2-2020规定，铜带间标称搭盖率为15%，最小搭盖率不应小于5%。建议按国标执行，请澄清。 | 技术 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 按技术规范书执行
143 | 12、《10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 技术规范书 （通用部分） 版本号：2022版V1.0》 5.2.8 隔离套 隔离套标称厚度见表1。隔离套厚度平均值不应小于标称值，隔离套最小厚度不应小于标称值的85%。（1）国家标准GB/T 12706.2-2020中规定，电缆隔离套厚度是根据假定直径法计算的出的，贵司提供护套厚度远高于国家标准要求，建议贵司按照国家标准执行，请澄清。（2）国家标准GB/T 12706.2-2020中规定，非金属护套最小测量厚度不应低于标称值的80%-0.2mm，建议贵司按照国家标准执行，请澄清。 | 技术 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 按技术规范书执行
144 | 13、《10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 技术规范书 （通用部分） 版本号：2022版V1.0》 5.2.10 外护套 5.2.10.1 外护套厚度平均值不应小于标称值，铠装电缆的外护套最小厚度不应小于标称值的90%。（1）国家标准GB/T 12706.2-2020中规定，电缆外护套厚度是根据假定直径法计算的出的，贵司提供护套厚度远高于国家标准要求，建议贵司按照国家标准执行，请澄清。（2）国家标准GB/T 12706.2-2020中规定，非金属护套最小测量厚度不应低于标称值的80%-0.2mm，建议贵司按照国家标准执行，请澄清。 | 技术 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 按技术规范书执行