## 澄清答复
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 范围内容 | 回复内容
1 | 招标人主动澄清 | 报价 | 低压开关柜 | 低压开关柜修改了开标一览表，请务必重新下载EGPX文件，并按新的文件制作投标文件，否则会影响后续投标和评审；未按要求制作投标文件，造成后果由投标人自行承担。
2 | 招标人主动澄清 | 技术 | 南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目 | 补充《配电物联电气传感终端技术规范书》、《配电物联低压智能开关技术规范书》、《光学局放传感器技术规范书》、《配电物联电缆头温度监测终端技术规范书》、《干式变压器状态量监测装置技术规范书》共5份技术规范书，详见附件2。
3 | 同类产品业绩表及证明材料（销售业绩）这一章节，近3年同类产品业绩表中发票合计金额（万元），是指该合同后附1-3张发票的合计金额？还是该合同的全部已开发票合计金额？ | 商务 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 对应该项业绩所附的佐证材料（发票）的合计金额，如上传金额最大的3张发票，则提供3张发票的合计金额。
4 | 同类产品业绩表及证明材料（销售业绩）这一章节，近3年同类产品业绩表中发票合计金额（万元），是指该合同后附1-3张发票的合计金额？还是该合同的全部已开发票合计金额？ | 商务 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 对应该项业绩所附的佐证材料（发票）的合计金额，如上传金额最大的3张发票，则提供3张发票的合计金额。
5 | 同类产品业绩表及证明材料（销售业绩）这一章节，近3年同类产品业绩表中发票合计金额（万元），是指该合同后附1-3张发票的合计金额？还是该合同的全部已开发票合计金额？ | 商务 | 低压开关柜 | 对应该项业绩所附的佐证材料（发票）的合计金额，如上传金额最大的3张发票，则提供3张发票的合计金额。
6 | 招标文件要求资格审查方式：应用投标截止时间前南方电网公司最新供应商资格预审结果。请问资格预审结果是否是中国南方电网供应链统一服务平台中资格预审中，资格预审结果管理-评定结果查看结果合格的供应商就是合格供应商。 | 商务 | 南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目 | 是的，但需对应物资品类。
7 | 自动化成套柜类，A公司作为投标主体，配套B公司参与投标，请问：B公司能否作为投标主体，配套C公司参与本项目投标？ | 商务 | 南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目 | 可以。
8 | 从物资明细表中可以看出，变压器部分应用在云南、贵州高海拔的地区，因为不同的海拔高度变压器的制造成本有差异。请问可以提供具体的高海拔及对应的变压器型号及数量吗？ | 商务 | 10kVSCB干式变压器 | 本项目为框架招标项目，无具体分省数量，实际根据需求据实配置。
9 | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外）;10kVSCB干式变压器:请问该标段是否有最高限价（单价限价）。 | 商务 | 南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目 | 无最高限价。
10 | 2. 南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目干式铜绕组配电变压器技术规范书—供货范围为二级能效干式变压器，我公司参与SCB14型号变压器投标，不参与SCB型号一级能效和SGB型号投标。02-10kV干式铜绕组配电变压器技术规范书（专用部分）中的一级能效和SGB型号变压器部分，我方响应还是可以删除？ | 商务 | 10kVSCB干式变压器 | 本项目最小投标单位为标的，如所投标的未涉及相关型号，投标时可不进行该型号相关内容的响应。
11 | 投标人的母公司、子公司、安装公司或其他兄弟单位的非投标人制造的同类产品业绩是否有效，若提供是否会对投标人的得分产生影响 | 商务 | 南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目 | 投标人的子公司、母公司、安装公司或其他兄弟单位的非投标人制造的同类产品业绩为无效业绩，该部分业绩不计算得分。
12 | 报价问题：同一物资品类下不同标的的“物资配置报价表”中，各个配件所对应的含税单价是否要求保持一致？如果允许有偏差，认可的偏差范围是多少？是否需要提供价格偏差说明文件？ | 商务 | 南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目 | 不同标的可以不同。
13 | “我司参与本招标项目的两个不同物资品类（标包/标段）投标。在平台‘新增保证金订单列表’中，请问是应分别操作为每个物资品类单独购买并支付保证金保险，还是应合并勾选所有参与的物资品类，以一单总付的形式完成保证金保险缴纳？请确认平台的标准操作流程。” | 商务 | 南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目 | 可以分开支付，也可以合并支付，并标明所投品类。
14 | 1、请问对低压开关柜内配置的元器件是否有品牌要求？ | 商务 | 低压开关柜 | 无品牌要求。
15 | 2、相同型号的元器件，在不同物资品类的报价是否可以不同？ | 商务 | 低压开关柜 | 可以。
16 | 3、相同型号的元器件，在同一物资品类不同标的的报价是否可以不同？ | 商务 | 低压开关柜 | 可以。
17 | 19、报价投标文件中的“物资配件报价表”与投标报价系统导出的“物资配置报价表”的清单不一致，请问是否是以投标报价系统导出的“物资配置报价表”的清单为准？ | 商务 | 低压开关柜 | “物资配置报价表”是“物资配件报价表”的去重版。 所有物资明细报价表、物资配件报价表均须报价；首先填写物资配置报价表，相应的物资配件价格、物资明细价格会自动生成，没有关联的物资明细须手动报价。
18 | 设备开关本体与互感器的线鼻子，请问是否需由投标方提供？ | 商务 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 设备开关本体与互感器的线鼻子为甲供。
19 | 业绩统计格式里新增的“发票合计金额”是统计所有合同已开具的发票金额，还是只统计上传的1-3张发票金额？ | 商务 | 南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目 | 对应该项业绩所附的佐证材料（发票）的合计金额，如上传金额最大的3张发票，则提供3张发票的合计金额。
20 | 1、“同类产品业绩表及证明材料”章节注解中描述“每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书（如有）、合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票（每份合同上传金额最大的1-3张发票)等”，因有些合同没有中标公示或中标通知书，只提供合同及发票该业绩是否认可？ | 商务 | 南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目 | 认可。
21 | 此次招标多了“同类产品业绩表（EXCEL版）”章节以及招标文件此次要求需要提供生产试验设备的合同发票及铭牌照片等证明材料，这些新增内容会导致投标文件容量增大，且制作投标文件的小工具盖完章导出后会继续翻倍增大，如想正常上传就得多次压缩可能会导致投标文件的不清晰，为方便上传及后续评标，请问是否可以将上传容量进行扩容？或调整投标小工具尽量不出现导出的投标文件容量不翻倍情况。 | 商务 | 南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目 | 1.请按照招标文件要求提供相关资料。生产设备、试验设备均应按招标文件要求提供佐证材料，如受文件大小影响无法全部提供的，关键的设备佐证材料应提供完整。 2.如遇系统容量不足请及时致电400客服电话，系统人员将点对点处理。
22 | 此次招标多了“同类产品业绩表（EXCEL版）”章节以及需要提供生产试验设备的合同发票及铭牌照片等证明材料，这些新增内容会导致投标文件容量增大，且制作投标文件的小工具盖完章导出后会继续翻倍增大，如想正常上传就得多次压缩可能会导致投标文件的不清晰，我公司的型式试验报告基本在400页-500页，甚至更多： 1、请问对于“投标产品相关的试验报告”章节的型式试验报告，是否可以提供关键页，或报告中的波形图是否可以不提供？ 2、如仍需提供整本型式试验报告，请问是否可以将上传容量进行扩容？或调整投标小工具尽量不出现导出的投标文件容量不翻倍的情况 | 商务 | 南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目 | 1.请按照招标文件要求提供相关资料。生产设备、试验设备均应按招标文件要求提供佐证材料，如受文件大小影响无法全部提供的，关键的设备佐证材料应提供完整。试验报告应按招标文件要求提供佐证材料，如受文件大小影响无法全部提供的，关键的佐证材料应提供完整。 2.如遇系统容量不足请及时致电400客服电话，系统人员将点对点处理。
23 | 技术规范书提到的《中国南方电网有限责任公司干式变压器状态量监测装置技术规范书》，技术回复书里面并未看到此文件，此文件是否可以提供 | 商务 | 10kVSCB干式变压器 | 补充技术规范书详见附件2。
24 | 本项目标段13、14分别为10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电）与10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（内置电容取电）是不同的两个物资品类，两个不同的品类却限制只能中一个标包，能否改为两个品类分别各中一个标包？ | 商务 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电） | 按招标文件要求执行。
25 | 新增的同类产品业绩表供货金额是否是指实际执行数量金额，发票金额指的是提供最大1-3张的合计金额吗？ | 商务 | 南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目 | 供货金额是指实际执行的合同金额，发票合计金额对应该项业绩所附的佐证材料（发票）的合计金额，如上传金额最大的3张发票，则提供3张发票的合计金额。
26 | 此次招标销售业绩表格中发票合计金额（万元）是填写已开发票全部金额还是投标文件中放的发票的合计金额？ | 商务 | 南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目 | 对应该项业绩所附的佐证材料（发票）的合计金额，如上传金额最大的3张发票，则提供3张发票的合计金额。
27 | 招标文件合同模版中包含：（1）货物框架采购标准合同文本（框架协议）--[合同文本_货物框架采购标准合同文本（框架协议）]；（2）货物框架采购标准合同文本（订单合同）--[合同文本_货物框架采购标准合同文本（订单合同）]；（3）货物框架采购标准合同文本（框架协议）（网招网分）--[合同文本_货物框架采购标准合同文本（框架协议）（网招网分）]；（4）货物框架采购标准合同文本（订单合同）（网招网分）--[合同文本_货物框架采购标准合同文本（订单合同）（网招网分）] 请问：请明确本项目以哪份合同条款为准? | 商务 | 南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目 | 本项目对10kV油浸式变压器（非晶合金型除外）、10kV非晶合金油浸式配电变压器2个物资品类开展网级统一分配工作。适用合同版本：中国南方电网有限责任公司货物框架采购标准合同文本（框架协议）（网招网分）、中国南方电网有限责任公司货物框架采购标准合同文本（订单合同）（网招网分）。 其余品类适用合同版本：中国南方电网有限责任公司货物框架采购标准合同文本（框架协议）、中国南方电网有限责任公司货物框架采购标准合同文本（订单合同）。
28 | 请问安全可控业绩如何理解并佐证？必须要供货设备合同带上“安全可控”字样？还是设备主控单元、保护装置部件提供国产自研证明文件？还是有什么其他要求？ | 商务、技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 1.业绩未要求“安全可控”字样，但需满足安全可控要求。 2.零部件按照技术规范书通用部分5.2.7 安全可控相关要求执行。
29 | 请问安全可控业绩如何理解并佐证？必须要供货设备合同带上“安全可控”字样？还是设备主控单元、保护装置部件提供国产自研证明文件？还是有什么其他要求？ | 商务、技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 1.业绩未要求“安全可控”字样，但需满足安全可控要求。 2.零部件按照技术规范书通用部分5.2.7 安全可控相关要求执行。
30 | “10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电）、10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（内置电容取电）”为预审标段，针对技术评分销售业绩“提供满足技术规范书安全可控要求的成套设备业绩证明材料”的要求，恳请贵方明确本次需要提供的业绩类型，是指以下哪一种？①电容取电同类产品业绩；②安全可控成套设备业绩。 | 商务、技术 | 南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目 | 指电容取电同类产品业绩。
31 | 5、例如招标文件第398页物资配置报价表“低压出线回路（采用配电物联低压智能开关，含配件及母线等辅材等辅材），250A”的配置规格为“电子式、热磁式保护，Ics=35kA，整定电流可调（Ir=0.4In～1.0In），具备远程通信功能，二次模块热插拔设计”，其中“电子式、热磁式保护“标书矛盾，是用选用电子式还是热磁式？ | 商务、技术 | 低压开关柜 | 应符合《配电物联低压智能开关技术规范书》的要求，含电子式保护及热磁式后备保护。详见补充技术规范书2。
32 | 20、“物资配件报价表”列表中出现多项如：“800-1250A抽屉式框架断路器,额定电流800-1250A，整定电流630-1000A，根据不同柜型按技术规范的参数进行选配，3P”，此类电流等级跨度较广，电流互感器及铜排规格都不同，涉及的金额有较大差异，但是只能填一个单价，请明确本次招标所需的电流等级，若全部的电流等级都需要，可否更新物资清单分开报价？ | 商务、技术 | 低压开关柜 | 各种规格按单价报价，按需配置。
33 | 17、物资配件报价表中动态电容柜的配置规格“SVG静止无功发生器（内置容量≥30kvar）”，容量不同价差很大，请确认填价容量，或者投标方统一按30kvarSVG填报投标单价，实际项目排产后别的容量单价另计？ | 商务、技术 | 低压开关柜 | 数量均按1报价，实际根据需求据实配置。
34 | 9、物资配置报价表中PJ-46:剩余电流测控装置,是指什么？一般框架断路器带四段保护，就包含剩余电流测控装置，此处是单独的什么装置嘛是否有技术要求？ | 商务、技术 | 低压开关柜 | 与框架断路器带四段保护的剩余电流测控装置为同一元件，元件为选配，技术要求见技术规范书。
35 | “同类产品业绩表（EXCEL版）”章节，请问该业绩表内的“发票合计金额”，是否为所上传的1-3张发票的金额合计？此外最终计算业绩评分时，是以业绩表内的合同金额为准，还是以上传发票金额的总额为准 | 商务、技术 | 南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目 | 1.对应该项业绩所附的佐证材料（发票）的合计金额，如上传金额最大的3张发票，则提供3张发票的合计金额。 2.按要求提供相关资料，由评标委员会进行业绩评分。
36 | 若我公司为一次设备厂家，二次设备采用其它厂家配合投标自动化成套设备，A+B方式投标，如单独提供A厂家一次设备或者B厂家的二次设备业绩，两者业绩是否均认可？ | 商务、技术 | 南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目 | 供货业绩以成套柜进行认定，单独的配电终端供货合同不予认定。
37 | 按评分要求“提供满足技术规范书安全可控要求的成套设备业绩的证明材料”，出口海外业绩是否认可？ | 商务、技术 | 南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目 | 认可，但需提供完整的佐证材料，相关要求如下：需提供出口业绩报关单及其在海关系统上对应结关报关单内容页面截图、合同、发票，其中出口业绩合同提供中文版本或经公证后的中文译本，报关单应严格按照《中华人民共和国海关进出口货物报关单填制规范》进行填报，明确法定计量单位及数量，法定计量单位应以《中华人民共和国海关统计商品目录》中的计量单位为准，无法确定计量单位及数量的报关单业绩不予以认定；“仅供核对”单据、过程性单据不纳入业绩统计；业绩数量以结关报关单的供货数量为准，不以合同签订的供货数量为准，供货金额汇率核算以报关单出具日期为准。
38 | 我公司投标设备“10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控）”按招标文件要求提供“同类产品业绩表及证明材料（销售业绩）”，如何定义同类产品业绩？ 如“10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控）”业绩是否视同于同类业绩？ | 商务、技术 | 南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目 | 1.请按与招标物资品类同类型提供业绩。 2.否。
39 | 1、“同类产品业绩表及证明材料”章节注解中描述“每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书（如有）、合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票（每份合同上传金额最大的1-3张发票)等”，因有些合同没有中标公示或中标通知书，只提供合同及发票该业绩是否认可？ 2、“同类产品业绩表（EXCEL版）”章节，请问该业绩表内的“发票合计金额”，是否为所上传的1-3张发票的金额合计？此外最终计算业绩评分时，是以业绩表内的合同金额为准，还是以上传发票金额的总额为准？ 3、若我公司为一次设备厂家，二次设备采用其它厂家配合投标自动化成套设备，A+B方式投标，如单独提供A厂家一次设备或者B厂家的二次设备业绩，两者业绩是否均认可？ 4、按评分要求“提供满足技术规范书安全可控要求的成套设备业绩的证明材料”，出口海外业绩是否认可？ 5、我公司投标设备“10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控）”按招标文件要求提供“同类产品业绩表及证明材料（销售业绩）”，如何定义同类产品业绩？ 如“10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控）”业绩是否视同于同类业绩？ 6、此次招标多了“同类产品业绩表（EXCEL版）”章节以及招标文件此次要求需要提供生产试验设备的合同发票及铭牌照片等证明材料，这些新增内容会导致投标文件容量增大，且制作投标文件的小工具盖完章导出后会继续翻倍增大，如想正常上传就得多次压缩可能会导致投标文件的不清晰，为方便上传及后续评标，请问是否可以将上传容量进行扩容？或调整投标小工具尽量不出现导出的投标文件容量不翻倍情况。 7、此次招标多了“同类产品业绩表（EXCEL版）”章节以及需要提供生产试验设备的合同发票及铭牌照片等证明材料，这些新增内容会导致投标文件容量增大，且制作投标文件的小工具盖完章导出后会继续翻倍增大，如想正常上传就得多次压缩可能会导致投标文件的不清晰，我公司的型式试验报告基本在400页-500页，甚至更多： 1、请问对于“投标产品相关的试验报告”章节的型式试验报告，是否可以提供关键页，或报告中的波形图是否可以不提供？ 2、如仍需提供整本型式试验报告，请问是否可以将上传容量进行扩容？或调整投标小工具尽量不出现导出的投标文件容量不翻倍的情况。 | 商务、技术 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 1.认可。 2.对应该项业绩所附的佐证材料（发票）的合计金额，如上传金额最大的3张发票，则提供3张发票的合计金额。按要求提供相关资料，由评标委员会进行业绩评分。 3.供货业绩以成套柜进行认定，单独的配电终端供货合同不予认定。 4.认可，但需提供完整的佐证材料，相关要求如下：需提供出口业绩报关单及其在海关系统上对应结关报关单内容页面截图、合同、发票，其中出口业绩合同提供中文版本或经公证后的中文译本，报关单应严格按照《中华人民共和国海关进出口货物报关单填制规范》进行填报，明确法定计量单位及数量，法定计量单位应以《中华人民共和国海关统计商品目录》中的计量单位为准，无法确定计量单位及数量的报关单业绩不予以认定；“仅供核对”单据、过程性单据不纳入业绩统计；业绩数量以结关报关单的供货数量为准，不以合同签订的供货数量为准，供货金额汇率核算以报关单出具日期为准。 5.请按与招标物资品类同类型提供业绩。否。 6.请按照招标文件要求提供相关资料。生产设备、试验设备均应按招标文件要求提供佐证材料，如受文件大小影响无法全部提供的，关键的设备佐证材料应提供完整。如遇系统容量不足请及时致电400客服电话，系统人员将点对点处理。 7.请按照招标文件要求提供相关资料。生产设备、试验设备均应按招标文件要求提供佐证材料，如受文件大小影响无法全部提供的，关键的设备佐证材料应提供完整。试验报告应按招标文件要求提供佐证材料，如受文件大小影响无法全部提供的，关键的佐证材料应提供完整。如遇系统容量不足请及时致电400客服电话，系统人员将点对点处理。
40 | SB20-M-2000/10-NX2型式试验报告是否可以以大代小替代SB20-M-630/10-NX2型式试验报告作为佐证材料 | 专用技术 | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | 不可以，试验报告要与标的物资对应。
41 | 1.请问低压开关柜内元器件是否有品牌要求？ 2.列子1:柜体及其余辅件,低压动态补偿柜,GGD,按20％,配置1面柜;30%／40％补偿,按2面柜配置,1600kVA动态电容柜(320／480／640kvar,可配置SVG或智能电容) 列子2:柜体及其余辅件,出线柜,GGD,四馈线,额定电流(4×630A)／六馈线,额定电流(2×250A+4×400A)／九馈线,额定电流(9×250A)／两馈线,额定电流(2×1250A),按2面柜配置,1600kVA配变馈线柜. 配置表格中描述要求柜体都是按2面柜配置,请问报价预算是按1面柜还是2面柜报价,若按1面柜后期匹配点单执行时是否根据具体需求数量增加相应柜体面数及合同金额. 3.动态补偿调节器技术规范书中均无相关说明及要求,动态补偿调节器是怎么理解,是电容柜中用的补偿控制器,还是类似于复合开关的投切元件,如果是投切元件容量是多少.还有单位是组,又怎么理解. | 专用技术 | 低压开关柜 | 1.无品牌要求。 2.数量均按1报价，实际根据需求据实配置。 3.指电容补偿的控制器。
42 | 1、10kV预装式变电站（欧式）：欧变低压侧选配有配电物联低压智能开关。请确认欧变标段投标文件中是否需提供“配电物联低压智能开关”的响应？如需要，请提供相应技术规范。 2、10kV预装式变电站（欧式）：通用规范5.1.1的典型电气主接线方案系统图中，无功补偿回路只配有电容器，但专用规范的表2.4主要元器件来源一览表提到无功补偿柜的电抗器，请确认无功补偿回路是否需配置电抗器？如需配置，请提供电抗器配置要求。 | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 1.补充技术规范书详见附件2。 2.无需配置电抗器。
43 | 通用规范增加防洪涝要求（适用于防洪涝有特殊要求的条件)，请问本次招标是否涉及该要求？ | 专用技术 | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | 按照招标方需求执行。
44 | 请问10kV柱上真空断路器自动化成套设备(安全可控) 低压开关柜主要元器件：同一元器件是否可以选用多个元器件供应商？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 可以，供应商应明确主选元器件供货厂家，是否提供备选厂家由供应商自行考虑，但应确保不同产品的质量、技术水平、价格相同或接近。
45 | 变压器是否需要配好减震垫，请予以澄清？ | 专用技术 | 10kVSCB干式变压器 | 需要。
46 | 10kVSCB干式变压器超高压：技术规范专用部分供货需求中的要求型式规格只有630kVA一级能效、有载调压，但是物资配置报价表的型号是SCB14-630kVA、800kVA、1250kVA、1600kVA，以哪个为准? | 专用技术 | 10kVSCB干式变压器 | 以投标文件制作客户端中的报价表为准，其中物资明细报价表包括型号SCB14-630kVA、800kVA、1250kVA、1600kVA以及“变压器（10kV浇筑式干式变压器；规格型号： SCZB18（I级能效））”。 所有物资明细报价表、物资配件报价表均须报价；首先填写物资配置报价表，相应的物资配件价格、物资明细价格会自动生成，没有关联的物资明细须手动报价。
47 | 请问03-10kv油浸式非晶合金铁心配电变压器技术规范书（专用部分）要求是非晶合金立体卷铁芯型号，物资明细报价表-10kV非晶合金油浸式配电变压器要求是叠铁芯，请问提供报告是卷贴心还是叠铁芯； | 专用技术 | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | 以技术规范书为准，按立体卷铁芯配置。
48 | 1.10kVSCB干式变压器品类中“超高压”标的，物资明细报价表中规格型号：SCZB18（I级能效），为叠铁芯规格型号。且百色局2024年500kV百色变电站#S0站用变更换项目技术规范书（专用部分）“4.3设备图纸及资料，3）#S0站用变外形图”也为叠铁芯外形图，而技术规范书（专用部分）“表2.2-1技术参数表，序号6铁心结构，项目要求值为卷铁心”。 请问该“超高压”标的百色局干式变压器是要求叠铁芯还是卷铁芯？ 2.10kVSCB干式变压器“超高压”标的为特殊包。此标的技术投标文件是否可以单独制作，其他标的技术投标文件按品类制作？ | 专用技术 | 10kVSCB干式变压器 | 1.“超高压”标的百色局干式变压器要求为叠铁芯。 2.可以。
49 | 物资清单为10kV非晶合金油浸式变压器（SH21-M），技术规范书为10kV油浸式非晶合金立体卷铁心配电变压器（SH21-M·RL），请明确本次招标以技术规范书为准还是以物资清单为准? | 专用技术 | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | 以技术规范书为准，按立体卷铁芯配置。
50 | 10kVSCB干式变压器超高压：超高压是否需要带有载调压开关，若需要带，品牌是否指定？ | 专用技术 | 10kVSCB干式变压器 | 需要带有载调压开关，不指定品牌。
51 | 1、10kVSCB干式变压器品类，招标文件中超高压物资明细报价表包括变压器（10kV浇筑式干式变压器；规格型号：SCZB18（I级能效）），但投标工具中物资配置报价表未涵盖该型号变压器。请澄清，本次10kVSCB干式变压器品类，超高压省份是否包括此型号变压器 | 专用技术 | 10kVSCB干式变压器 | 包括。 所有物资明细报价表、物资配件报价表均须报价；首先填写物资配置报价表，相应的物资配件价格、物资明细价格会自动生成，没有关联的物资明细须手动报价。
52 | 7、预装式变电站（欧式、紧凑式）（通用部分）：5.3.5.1预装式变电站宜结合地区的运维要求配置智能配电装置（包括智能网关、油浸变压器状态量传感器、及无功补偿监控装置等），依据供电区域等级、供电负荷重要程度等因素进行差异化配置。预装式变电站需预留各智能配电装置安装空间并满足布线要求。请确认我方是否只预留智能配电装置的安装位置，不提供装置？ 8、预装式变电站（欧式、紧凑式）（通用部分）：5.3.5.2补充规定如下： 1）低压开关智能化可选择“配电物联电气传感器终端低压面板式电流模块+塑壳断路器”模式或“配电物联低压智能开关”模式，并均须满足南方电网相应技术规范的要求。 请确认：开标一览表中只要求提供“低压面板式电流模块装配和调试”，请确认此产品是否为甲供，我方只预留位置并负责装配和调试？ 9、技术规范书专用部分要求表4标准技术特性参数表序号4.5.2.3.10框架断路器通信接口：RS485，RS232、载波、以太网等可选；开标一览表框架断路器三段过流保护+接地保护分断能力65kA以上，整定电流可调，请确认框架断路器是否需要通讯接口，若需要，采用何种通讯接口？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 7.需预留位置，并按招标方需求执行。 8.按招标方需求执行。 9.RS485。
53 | 1、“预装式变电站（欧式、紧凑式）（专用部分）”主要元器件组件表中提及智能塑壳段断路器，但技术规范书中未有提及智能塑壳断路器的技术参数和要求，标包中也未见“预装式变电站（欧式、紧凑式）（通用部分）”提及的配电物联低压智能开关技术规范书。请问智能塑壳断路器的选型的标准是什么？请提供技术要求 2、技术规范书（专用部分）2.2标准技术特性参数表序号4.9低压回路测控终端由投标方整体提供，投标方负责厂内整体装配及安装调试工作。请问低压回路测控终端是否在供货范围？，若在请提供具体技术规范要求 3、技术规范书专用部分要求表4标准技术特性参数表序号4.6.2.3.3配置三段保护，具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护功能。过载长延时：整定电流电子式连续可调(Ir=0.4In～1.0In)；配置分励线圈和开关辅助触点。4.6.3.5附件配置辅助触点，2组常开常闭状态量4.6.3.6附件配置分励、欠压脱扣器、报警触头按需配置，在开标一览表塑壳断路器电子式、热磁式保护，Ics=50kA，整定电流可调（Ir=0.4In～1.0In），具备远程通信功能，二次模块热插拔设计，因塑壳断路器安装空间有限不能同时配置所有的附件，请问塑壳断路器是否配置附件？若配置是否配置分励线圈和开关辅助触点？同时是否统一采用电子式保护？ 4、通用规范5.1.1的典型电气主接线方案系统图中，无功补偿回路只配有电容器，但专用规范的2.4主要元器件来源表5来源一览表中提及电抗器，请确认无功补偿回路是否需配置电抗器？如需配置，请提供电抗器配置要求？ 5、物资配置报价表-配件编码PJ-95：“低压电缆头测温传感器”，通用及专用技术规范中并未提及要求，请提供此项技术规范 6、技术规范书(通用部分)/5.3.2高压配电装置/5.3.2.4对于环网型预装式变电站，应配置带DTU的环网柜，并应符合南网相关技术规范书要求。DTU由投标方提供，投标方需考虑二次电缆敷设及DTU的通信接口，投标方负责在厂内整体安装工作，包括终端电源、通信组网等。 1.请确认DTU是集中式配置还是按分布式配置？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 1.为配电物联低压智能开关，补充技术规范书详见附件2。 2.按招标方需求执行。 3.按招标方需求响应，以本次报价表为准。 4.无需配置电抗器。 5.按招标方需求执行，补充技术规范书详见附件2。 6.分布式。
54 | 0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（专用部分）的“表2.2”中塑壳断路器保护配置中要求“配置分励线圈和开关辅助触点”，而“egpx”格式文件内的报价表要求“塑壳断路器（配辅助及报警接点）”、未要求配置分励线圈，两者要求不一致，请问是以报价表要求为准吗？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 以报价表为准。
55 | 0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（通用部分）中补偿容量为480kvar及640kvar的电容柜要求组装为两面柜，但“egpx”格式文件内的报价表中“柜体及其余辅件”无论是多少容量的电容柜均为1面，请问报价表中的“1面”是指本次报价按1面的单价报价、后期执行时根据具体需求数量增加相应柜体面数及合同金额吗？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 数量均按1报价，实际根据需求据实配置。
56 | 电容柜容量不同，其熔断器、动态补偿调节器的组数也不同，但“egpx”格式文件内的报价表中所有电容柜内动态补偿调节器及熔断器的数量均为1组，请问此1组是指本次报价只报单价、后期执行时根据具体需求数量增加相应组数及合同金额吗？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 数量均按1报价，实际根据需求据实配置。
57 | 0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（通用部分）的“表11框架断路器主要参数”表中要求“液晶面板，配置四段保护(进线断路器）或者三段保护（联络断路器）”，而0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（专用部分）的“表2.2”中进线/母联框架断路器保护配置均要求的是四段保护，两者要求不一致，请问是否是以专用部分要求为准吗？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 以专用部分为准。
58 | 0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（通用部分）“表11框架断路器主要参数”表中要求“液晶面板，配置四段保护(进线断路器）或者三段保护（联络断路器），具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时和接地故障保护功能，可按需投切，整定电流电子式连续可调(Ir=0.4In～1.0In)，带保护动作信息通讯输出接口。根据需要：可配置过载分闸延时重合功能，保护应能识别故障分闸与过载分闸，并针对过载分闸配置延时重合功能，重合时间间隔可调；可带漏电报警输出通信接口。”请问本次招标的框架断路器报价是否包含过载分闸延时重合功能？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 选配功能根据采购需求确定，如未提及可视为无需配置该功能。
59 | 1. 南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目01-10kV干式铜绕组配电变压器技术规范书（通用部分）---5.2.2.12防洪涝要求（可选）--防水外壳防护等级IP68，通过浸水试验。IP68需全密封外壳，会阻碍散热，影响变压器的寿命及安全，IP68多用于油浸式变压器，干变不适用，是否按照技术规格书防护等级IP20执行，不进行浸水试验？ | 通用技术 | 10kVSCB干式变压器 | 按招标方需求执行。
60 | “附录E.3.6合于零压跳闸闭锁合闸在分段模式下，开关合闸动作后在[Y时限]内检测到的零序电压大于[零压保护定值]且持续时间超过[零压时间定值]条件下，当[合到零压保护]置“2”时，出口跳闸并双向闭锁”，该双向闭锁的解锁条件是否按“5.2.4.4就地馈线自动化功能8)e)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁：①开关在合位，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁。②开关有流，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁，开关有流门槛值由厂家固化。③开关分段模式下处于分位，双侧有压，持续3s后解除闭锁。④遥控合或就地合开关解除闭锁。”？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 解锁按“5.2.4.4就地馈线自动化功能8)e)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁：①开关在合位，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁。②开关有流，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁，开关有流门槛值由厂家固化。③开关分段模式下处于分位，双侧有压，持续3s后解除闭锁。④遥控合或就地合开关解除闭锁。”执行。
61 | 附录E.5.2小电流接地保护定值信息表，表E.3小电流接地保护定值设定信息表中描述“小电流接地保护启动重合闸”和“小电流接地保护后加速”的定值范围为1/0，备注为1:告警,0:退出。而附录I装置定值清单中对这两个定值范围的描述分别为1:启动,0:不启动”、“1:投入,0:退出” 请问是否按附录I执行? | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 按照附录I执行。
62 | “图D.1保护测控单元端子定义及板卡布局图”的“B08接地刀分位”没有在“表18遥控、遥信、电源航插定义及接线要求”中明确给出接线位置，是否可根据各地市差异化需求选择不接线或者使用表18中的备用引脚18？“B05隔离刀合位、B06隔离刀分位”不适用于负荷开关，是否可以不接线？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
63 | “图D.1保护测控单元端子定义及板卡布局图”的“B11带电显示器有压”没有在“表18遥控、遥信、电源航插定义及接线要求”中给出接线位置，是否可根据各地市差异化需求只引到端子排不接线或者使用表18中的备用引脚？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
64 | 技术规范书（通用部分），附录A中设备标准配置表的二次小室（不含保护测控单元）为必配项，当实际工程配置没有勾选二次小室（不含保护测控单元），请问开关柜是否不需要配置电操机构，按手动操作机构呢 | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
65 | 附录F.1.4母线PT柜柜内插座安装于二次小室底部，插头布局在二次小室。请问这点与断路器柜的航插布置朝向冲突，应该是要插头布置在机构室才与断路器柜的要求一致 | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 母线PT柜内插座安装于二次小室底部，插头布局在机构室；母线PT柜间航插的插座安装于柜顶，柜内航插采用单端预制线缆。安装布局可参照图17、图18执行。
66 | 技术规范书（通用部分）5.1.2.9运行状态智能监测功能（选配）测温装置和局放在线监测装置具体要求应满足中国南方电网公司最新版本相应传感器技术规范书要求，局放传感器有光学检测、空间特高频检测、暂态地电波/超声波联合检测三种技术方案，可选择其中一种。 请问：最新技术规范书的获取途径，是否有更新，能否以附件形式体现。其中测温V3.0物资仍在招标，空间特高频检测、暂态地电波/超声波光学最新V3.0物资招标没有体现。 | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 补充光学局放传感器技术规范书详见附件2，按现场需求进行选配。
67 | “附录E.3.6合于零压跳闸闭锁合闸在分段模式下，开关合闸动作后在[Y时限]内检测到的零序电压大于[零压保护定值]且持续时间超过[零压时间定值]条件下，当[合到零压保护]置“2”时，出口跳闸并双向闭锁”，该双向闭锁的解锁条件是否按“5.2.4.4就地馈线自动化功能8)e)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁：①开关在合位，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁。②开关有流，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁，开关有流门槛值由厂家固化。③开关分段模式下处于分位，双侧有压，持续3s后解除闭锁。④遥控合或就地合开关解除闭锁。”？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 解锁按“5.2.4.4就地馈线自动化功能8)e)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁：①开关在合位，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁。②开关有流，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁，开关有流门槛值由厂家固化。③开关分段模式下处于分位，双侧有压，持续3s后解除闭锁。④遥控合或就地合开关解除闭锁。”执行。
68 | 附录E.5.2小电流接地保护定值信息表，表E.3小电流接地保护定值设定信息表中描述“小电流接地保护启动重合闸”和“小电流接地保护后加速”的定值范围为1/0，备注为1:告警,0:退出。而附录I装置定值清单中对这两个定值范围的描述分别为1:启动,0:不启动”、“1:投入,0:退出” 请问是否按附录I执行? | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 按照附录I执行。
69 | “图D.1保护测控单元端子定义及板卡布局图”的“B08接地刀分位”没有在“表20遥控、遥信、电源航插定义及接线要求”中明确给出接线位置，是否可根据各地市差异化需求选择不接线或者使用表20中的备用引脚18？“B05隔离刀合位、B06隔离刀分位”不适用于负荷开关，是否可以不接线？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
70 | “图D.1保护测控单元端子定义及板卡布局图”的“B11带电显示器有压”没有在“表20遥控、遥信、电源航插定义及接线要求”中给出接线位置，是否可根据各地市差异化需求只引到端子排不接线或者使用表20中的备用引脚？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
71 | 技术规范书（通用部分），附录A中设备标准配置表的二次小室（不含保护测控单元）为必配项，当实际工程配置没有勾选二次小室（不含保护测控单元），请问开关柜是否不需要配置电操机构，按手动操作机构呢 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
72 | 附录F.1.4母线PT柜柜内插座安装于二次小室底部，插头布局在二次小室。请问这点与断路器柜的航插布置朝向冲突，应该是要插头布置在机构室才与断路器柜的要求一致 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 母线PT柜内插座安装于二次小室底部，插头布局在机构室；母线PT柜间航插的插座安装于柜顶，柜内航插采用单端预制线缆。安装布局可参照图17、图18执行。
73 | 技术规范书（通用部分）5.1.2.9运行状态智能监测功能（选配）测温装置和局放在线监测装置具体要求应满足中国南方电网公司最新版本相应传感器技术规范书要求，局放传感器有光学检测、空间特高频检测、暂态地电波/超声波联合检测三种技术方案，可选择其中一种。 请问：最新技术规范书的获取途径，是否有更新，能否以附件形式体现。其中测温V3.0物资仍在招标，空间特高频检测、暂态地电波/超声波光学最新V3.0物资招标没有体现。 | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 补充光学局放传感器技术规范书详见附件2，按现场需求进行选配。
74 | 技术规范书通用部分：5.3.12防洪涝要求 一应通过浸水试验，满足水下2米持续运行24小时，或者水下4米持续运行12小时， 二.油箱及裸露金属部件应采用防腐材料或涂防腐材料，并满足长期浸水（运行）要求 与5.4.4套管要求为纯瓷套管，因纯瓷套管无法在水中运行，这两者矛盾，请问以哪个为准？ | 通用技术 | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | 按招标方需求执行。
75 | 10kV预装式变电站（欧式、紧凑式）技术规范书(通用部分)/5.3.2高压配电装置/5.3.2.4对于环网型预装式变电站，应配置带DTU的环网柜，并应符合南网相关技术规范书要求。DTU由投标方提供，投标方需考虑二次电缆敷设及DTU的通信接口，投标方负责在厂内整体安装工作，包括终端电源、通信组网等。请确认DTU是集中式配置还是按分布式配置？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 分布式。
76 | 预装式变电站（欧式、紧凑式）（通用部分）：5.3.5.1预装式变电站宜结合地区的运维要求配置智能配电装置（包括智能网关、油浸变压器状态量传感器、及无功补偿监控装置等），依据供电区域等级、供电负荷重要程度等因素进行差异化配置。预装式变电站需预留各智能配电装置安装空间并满足布线要求。请确认我方是否只预留智能配电装置的安装位置，不提供装置？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 需预留位置，并按招标方需求执行。
77 | 预装式变电站（欧式、紧凑式）（通用部分）：5.3.5.2补充规定如下：1）低压开关智能化可选择“配电物联电气传感器终端低压面板式电流模块+塑壳断路器”模式或“配电物联低压智能开关”模式，并均须满足南方电网相应技术规范的要求。请确认：开标一览表中只要求提供“低压面板式电流模块装配和调试”，请确认是否低压面板式电流模块为甲供，我方只预留位置并负责装配和调试？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 需预留位置，并按招标方需求执行。
78 | 10kV预装式变电站（欧式、紧凑式）技术规范书(通用部分)5.3.3低压配电装置5.3.3.3在预装式变电站低压侧低压总柜内应设计量小室，计量小室预留两个计量表的安装位置，并预留表架和接线盒、二次电缆。计量小室位置可方便铅封，所配用的电能计量装置应满足DL/T448《电能计量装置技术管理规程》以及南方电网公司《电能计量装置典型设计》的规定。电能计量应用专用的电流互感器，电能计量装置的外形尺寸、布置方式和颜色均应与预装式变电站内的高、低压配电装置相协调。请确认低压进线柜中计量互感器是由投标方提供还是招标方提供？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 由招标方提供。
79 | 通用规范5.1.1的典型电气主接线方案系统图中，无功补偿回路只配有电容器，但专用规范的表2.4主要元器件来源一览表提及电抗器，请确认无功补偿回路是否需配置电抗器？如需配置，请提供电抗器配置要求？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 无需配置。
80 | 10kV预装式变电站（欧式、紧凑式）技术规范书(专用部分)/表4标准技术特性参数表/4.5.2.2.6进线框架断路器保护配置要求“根据需要：可配置过载分闸延时重合功能，保护应能识别故障分闸与过载分闸，并针对过载分闸配置延时重合功能，重合时间间隔可调。请问框架断路器是否需要带过载分闸延时重合功能。 | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 选配功能根据采购需求确定，如未提及可视为无需配置该功能。
81 | 技术规范书专用部分表6“必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单”无具体数量，请澄清如何配置？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 无具体数量，按招标方需求执行。
82 | 技术规范书专用部分要求表4标准技术特性参数表序号4.5.2.3.10框架断路器通信接口：RS485，RS232、载波、以太网等可选；开标一览表框架断路器三段过流保护+接地保护分断能力65kA以上，整定电流可调，请确认框架断路器是否需要通讯接口，若需要，需要那种通讯接口？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | RS485。
83 | 技术规范书专用部分要求表4标准技术特性参数表序号4.6.2.3.3配置三段保护，具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护功能。过载长延时：整定电流电子式连续可调(Ir=0.4In～1.0In)；配置分励线圈和开关辅助触点。4.6.3.5附件配置辅助触点，2组常开常闭状态量4.6.3.6附件配置分励、欠压脱扣器、报警触头按需配置，开标一览表塑壳断路器三段过流保护，Ics=35kA，整定电流可调（Ir=0.4In～1.0In），因塑壳断路器安装空间有限不能同时配置所有的附件，请问塑壳断路器是否配置附件？若配置是否配置分励线圈和开关辅助触点？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 按招标方需求响应，以报价表为准。
84 | 1、技术规范书通用部分5.2.1.5a）计量电流互感器安装于进线单元柜断路器电源侧。报价表均没有计量电流互感器此项。请问计量电流互感器是否报价不需包含，预留安装位置就可以？ 2、技术规范书通用部分5.2.1.6电能表安装于进线单元柜计量室内。报价表均没有计量电流互感器此项。请问电能表是否报价不需包含，预留安装位置就可以？如不是，请提供电能表的参数及要求？ 3、技术规范书通用部分8.2.6进线单元柜、母联柜根据各地区需求，可选择性安装核相装置。报价表均没有计量电流互感器此项。请问核相装置是否报价不需包含？ 4、物资配件报价表，各电容柜内，编码P33(熔断器)，请问该熔断器是用于刀熔开关内的熔断器？还是用于浪涌保护器前端保护的熔断器？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 1.只预留位置即可，装置由招标方提供。 2.只预留位置即可，装置由招标方提供。 3.不包含。 4.用于刀熔开关。
85 | 澄清内容： 1.本次招标的10kVSCB干式变压器品类中”超高压“标的为特殊包，其技术规范书为超高压特殊需求技术规范书《百色局2024年500kV百色变电站#S0站用变更换项目干式站用电力变压器技术规范书（专用部分）》中，“表2-2-1技术参数表”的第6点铁芯结构要求值为（卷铁心），但其“4.3设备图纸及资料-图3#S0站用变外形图”变压器样式为（叠铁心），我司是否可以响应铁芯结构为(叠铁心)，并以此提供干式变压器产品？ 2.本次招标的10kVSCB干式变压器品类中”超高压“标的为特殊包，其技术规范书为超高压特殊需求技术规范书《百色局2024年500kV百色变电站#S0站用变更换项目》与我司要投的此产品其它标的技术规范书《10kV干式铜绕组配电变压器》为两种不同铁芯结构的产品，评分评选是否可以独立分开？如我司不投10kVSCB干式变压器品类超高压标的，那么其技术规范书是否还需要应答？ | 专用技术 | 10kVSCB干式变压器 | 1.可以，“超高压”标的百色局干式变压器要求为叠铁芯。 2.超高压标的与其他标的评分独立分开；不需要。
86 | 附录A开关柜设备标准配置表 表A.1开关柜设备标准配置表 后置式电源箱：外形尺寸多少？面板布置及内部具体结构是否有具体要求？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | “后置式电源箱”的结构设计需符合便于维护的要求。
87 | 附录A开关柜设备标准配置表 表A.1开关柜设备标准配置表 后置式电源箱：外形尺寸多少？面板布置及内部具体结构是否有具体要求？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | “后置式电源箱”的结构设计需符合便于维护的要求。
88 | 表9户外开关箱外形尺寸表备注：如采用户外开关箱4PT（线路）方案，户外箱在以上表格基础上增加600mm宽度；报价表中选配外壳无具体外形，请澄清外壳是否考虑上述600mm宽度？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
89 | 预装式变电站（欧式）：欧变低压侧选配有配电物联低压智能开关，请确认欧变标段投标文件中是否需提供“补充X-配电物联低压智能开关技术规范书”的响应？附件中无补充X-配电物联低压智能开关技术规范书，请提供 | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 补充技术规范书详见附件2。
90 | 预装式变电站（欧式）（通用部分）：5.3.5.2补充规定如下：1）低压开关智能化可选择“配电物联电气传感器终端低压面板式电流模块+塑壳断路器”模式或“配电物联低压智能开关”模式，并均须满足南方电网相应技术规范的要求。附录B设备标准配置表中仍提及“低压测控终端”，请问“低压测控终端”“低压测控回路终端”和“配电物联电气传感器终端低压面板式电流模块”是同一种元件吗？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 是同一种。
91 | 通用规范5.1.1的典型电气主接线方案系统图中，无功补偿回路只配有电容器，但专用规范的表2.4主要元器件来源一览表提及电抗器，请确认无功补偿回路是否需配置电抗器？如需配置，请提供电抗器配置要求？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 无需配置。
92 | 通用技术规范5.3.3.3在预装式变电站低压侧低压总柜内应设计量小室，计量小室预留两个计量表的安装位置，并预留表架和接线盒、二次电缆。开标一览表PJ-60计量小室要求包括配套元器件及接线，请问配套元器件是指什么元件？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 按照技术规范书执行。
93 | 技术规范书专用部分要求表4标准技术特性参数表序号4.6.2.3.3配置三段保护，具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护功能。过载长延时：整定电流电子式连续可调(Ir=0.4In～1.0In)；配置分励线圈和开关辅助触点。4.6.3.5附件配置辅助触点，2组常开常闭状态量4.6.3.6附件配置分励、欠压脱扣器、报警触头按需配置，开标一览表塑壳断路器三段过流保护，Ics=35kA，整定电流可调（Ir=0.4In～1.0In），请问塑壳断路器是否配置附件？若配置，是否配置分励线圈和开关辅助触点？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 按招标方需求响应，以报价表为准。
94 | 技术规范书专用部分要求表4标准技术特性参数表序号4.5.2.3.10框架断路器通信接口：RS485，RS232、载波、以太网等可选；开标一览表框架断路器三段过流保护+接地保护分断能力65kA以上，整定电流可调，请确认框架断路器是否需要通讯接口，若需要，需要哪种通讯接口？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | RS485。
95 | 技术规范书、开标一览表均未提供10kV开关柜电流互感器变比、准确级，请问分别提供负荷开关、负荷开关-熔断器组合电器、真空断路器电流互感器的变比、准确级？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 根据招标方需求，技术参数需满足开关柜技术规范书要求。
96 | 预装式变电站（欧式）技术规范书（专用部分）3.14零序电流互感器。3.14.4准确级（保护用绕组准容量）；3.14.5准确级（测量用绕组）0.5级和3.14.6准确级（计量用绕组准）0.2级。证明材料：需提供技术报告。在实际应用中，零序电流互感器只需要保护级，而没用到测量级和计量级。请问是否可以不提供测量级和计量级的证明材料？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 可不提供。
97 | 开标一览表中PJ-19、PJ-119、PJ-20、PJ-120，例如PJ-19配件名称：低压出线回路（采用塑壳开关，含电流互感器等配件及母线等辅材），400A-1，请问“400A-1”是一个400A塑壳的意思吗？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 是。
98 | 如果技术要求中提出了优于国家标准（国标）的参数值（即“优于项”），那么在供货和制作铭牌时，铭牌中的参数是按照优于项进行打印还是按国标值进行打印？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 优于项。
99 | 开标一览表中PJ-14显示DTU，环网型标配，终端型按招标方要求，请问终端型箱变是否需要配置DTU? | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 终端型无需配置。
100 | 技术规范书专用部分“必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单”无具体数量，请澄清如何配置？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 无具体数量，按招标方需求执行。
101 | “15-低压开关柜”以往有补充2-配电物联低压智能开关技术规范书、补充3-配电物联电气传感终端技术规范书，本次未提供，请问这两种类型的技术规范是否需要做技术应答？若需要，请提供。 | 通用技术 | 低压开关柜 | 补充技术规范书详见附件2。
102 | 0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（通用部分）的5.2.8.3中要求“a）智能监控装置通信接口：终端应具备RS485或以太网等通信接口，接口数量满足下行各开关柜体内通信数据汇总。”，但报价表中未要求此“智能监控装置”，请问此智能监控装置是否由甲供（低压开关柜内预留安装位置）？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 需预留位置，并按招标方需求执行。
103 | 5.1.1.1：进线方案1：应急/临时等外部电源回路采用框架断路器为可选，但物资配件报价表无此项，请问报价是否不含？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 若未选配，则配件表无此项，无需报价。
104 | 1.物资配件报价表中动态电容柜的配置规格“SVG静止无功发生器（内置容量≥30kvar）”，请问是否为填30kvarSVG的单价？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 数量均按1报价，实际根据需求据实配置。
105 | 5.1.1.1：进线方案1：低压快速接入装置与进线单元一体化设计为可选，进线单元下部安装快速插拔头接口，但物资配件报价表无此项，请问报价是否不含？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 若未选配，则配件表无此项，无需报价。
106 | 5.1.1.2：低压柜二次部分可选配发电车无感接入三遥接口，可以实现对框架式断路器出线侧铜排电压采集、框架式断路器分合闸控制，接口位置与指示灯并列根据需求，具体二次接线图见8.2.4。此为选配，且各段物资配件报价表无此项，请问本次不配置发电车无感接入三遥接口？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 物资配件报价表中发电车无感接入三遥接口为选配，需进行报价。
107 | 5.1.2.2：母联单元柜主要元器件配置：柜体、铜排、框架断路器、配电物联电气传感终端（低压面板式）、电流互感器、母线夹、二次端子、指示灯、按钮、等，其中剩余电流测控装置和配耦合器面板插座为选配。耦合器面板插座此为选配，且物资配件报价表无此项，请问耦合器面板插座是否不报价？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 报价表已添加为选配。请重新下载EGPX文件，按新的开标一览表进行报价。
108 | 请明确电容柜投切元件为半导体电子开关还是复合开关？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 选配功能根据采购需求确定，满足技术要求即可。
109 | 5.2.1.6：电能表安装于进线单元柜计量室内，请问计量电度表和计量CT我方是否仅需预留位置，报价不含？若不是，请问精度为多大？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 只预留位置即可，装置由招标方提供。
110 | 5.2.3：框架断路器：后期根据需要：可配置过载分闸延时重合功能，保护应能识别故障分闸与过载分闸，并针对过载分闸配置延时重合功能，重合时间间隔可调；可带漏电报警输出通信接口。请问是否需要过载分闸延时重合功能？框架断路器都需要还是部分需要？哪些需要？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 选配功能根据采购需求确定，如未提及可视为无需配置该功能。
111 | 5.2.3：框架断路器：极数3（4），但物资配件报价表框架断路器均为3P,请问框架断路器为3P报价？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 以招标方的需求为准。
112 | 5.2.1.10：对于供电可靠性要求较高的配电站房、户外设备等，低压侧宜按需配置安全可靠的低压电缆快速插拔装置，以满足应急保供电需求。快速插拔装置可采用以下几种形式： a）对于高可靠性地区或地下配电站房，可在站外（地面）适当区域设置应急电源/临时供电专用接入箱，站内开关柜预留相应的开关接入应急箱，以实现应急电源的快速接入； b）新建开关柜可考虑在进线、母联单元柜一体化设计，接口形式为铜排、快速插拔装置可选，接口铜排型式的满足顶部、柜底进线接入的需求； c）在运开关柜可考虑在母线（引线）上加装快速插拔装置。 请问： （1）本次是否涉及供电可靠性要求较高的配电站房、户外设备等？ （2）若涉及，请问是否按上方b形式：新建开关柜可考虑在进线、母联单元柜一体化设计，接口形式为铜排、快速插拔装置可选，接口铜排型式的满足顶部、柜底进线接入的需求？ （3）若按b形式，是否本次所有进线、母联柜都需要？接口形式是铜排还是快速插拔装置？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 1.涉及供电可靠性要求较高的配电站房、户外设备。 2.以招标方的需求为准。 3.以招标方的需求为准。
113 | 5.2.4：塑壳断路器：分励、欠压脱扣器、报警触头按需配置，物资配件报价表塑壳配置显示为配辅助及报警接点，请问是否按物资配件报价表显示配置辅助及报警接点报价？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 以报价表为准。
114 | 5.2.4：塑壳断路器保护配置可按照实际需求配置四段主保护（选配），具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护、接地故障及温度保护功能，配置过欠压保护、缺相保护等辅助保护，请问本次是否涉及？哪些塑壳需要？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 不配欠压保护，其余选配功能根据实际需求配置。
115 | 5.3.1.5：自投功能（选配），则是否进线与母联可采用三锁两钥匙？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 以招标方的需求为准。
116 | 8.2.3：对供电可靠性、电能质量要求较高的地区宜配置抑制谐波或滤波功能的装置，请问电容柜需要配置电抗器吗？若需要，请明确哪些需要配置电抗器？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 无需配置电抗器。
117 | 5.2.7：自投功能：任意一路进线失电，系统应实现自投，由另一路进线保证不间断供电。本次均为单电源进线，是否此要求报价不用考虑？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 母联柜需要考虑。
118 | 智能塑壳断路器（3P,100A），电子式、热磁式保护，具备远程通信功能，二次模块热插拔设计，智能塑壳断路器采用电子式还是热磁式？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 应符合《配电物联低压智能开关技术规范书》的要求，含电子式保护及热磁式后备保护。详见补充技术规范书2。
119 | 物资配件报价表中配件编码PJ-68:配置名称“柜体及其余辅件，出线柜，GGD，四馈线，额定电流（4×630A）／六馈线，额定电流（2×250A+4×400A）／九馈线，额定电流（9×250A）／两馈线，额定电流（1×1250A），按2面柜配置，800～1250kVA配变馈线柜”。且单位数量写的是1面。 1.此项存在多种规格，请问，是按那种规格报价为准？ 2.配置名称数量写的2面，物资配件表数量列写的1面，两处数量矛盾。请问物资配件表数量是填1面柜的单价还是填2面柜的价格？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 1.参照技术规范书要求，按照两馈线，额定电流（2×1250A）。 2.数量均按1报价，实际根据需求据实配置。
120 | 物资配件报价表中配件编码PJ-66:配置名称“柜体及其余辅件，出线柜，GCk3，四馈线，额定电流（4×630A）／六馈线，额定电流（2×250A+4×400A）／九馈线，额定电流（9×250A）／两馈线，额定电流（2×1250A），按2面柜配置，1600kVA配变馈线柜”。且单位数量写的是1面。 1.此项存在多种规格，请问，是按那种规格报价为准？ 2.配置名称数量写的2面，物资配件表数量列写的1面，两处数量矛盾。请问物资配件表数量是填1面柜的单价还是填2面柜的价格？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 1.参照技术规范书要求，按照两馈线，额定电流（2×1250A）。 2.数量均按1报价，实际根据需求据实配置。
121 | 物资配件报价表中配件编码PJ-64:配置名称“800~1250kVA配变馈线柜的“柜体及其余辅件，出线柜，GCk3；四馈线，额定电流（4×630A）／六馈线，额定电流（2×250A+4×400A）／九馈线，额定电流（9×250A）／两馈线，额定电流（2×1250A），按2面柜配置，800～1250kVA配变馈线柜”。且单位数量写的是1面。 1.此项存在多种规格，请问，是按那种规格报价为准？ 2.配置名称数量写的2面，物资配件表数量列写的1面，两处数量矛盾。请问物资配件表数量是填1面柜的单价还是填2面柜的价格？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 1.参照技术规范书要求，按照两馈线，额定电流（2×1250A）。 2.数量均按1报价，实际根据需求据实配置。
122 | 物资配件报价表中配件编码PJ-83：配置名称“柜体及其余辅件，低压动态补偿柜，GCk3，按20％，配置1面柜；30%／40％补偿，按2面柜配置，1600kVA动态电容柜（320／480／640kvar，可配置SVG或智能电容）”。且单位数量写的是1面。 请问价格是否均按1面柜报？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 数量均按1报价，实际根据需求据实配置。
123 | 物资配件报价表中配件编码PJ-82：配置名称“柜体及其余辅件，低压动态补偿柜，GCk3，按20％／30％，配置1面柜；40％补偿，按2面柜配置，1250kVA动态电容柜动态电容柜（240／360／480kvar，可配置SVG或智能电容）”。且单位数量写的是1面。请问价格是否均按1面柜报？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 数量均按1报价，实际根据需求据实配置。
124 | 物资配件报价表中配件编码PJ-70：配置名称“柜体及其余辅件，出线柜，GGD，四馈线，额定电流（4×630A）／六馈线，额定电流（2×250A+4×400A）／九馈线，额定电流（9×250A）／两馈线，额定电流（2×1250A），按2面柜配置，1600kVA配变馈线柜”。且单位数量写的是1面。 1.此项存在多种规格，请问，是按那种规格报价为准？ 2.配置名称数量写的2面，物资配件表数量列写的1面，两处数量矛盾。请问物资配件表数量是填1面柜的单价还是填2面柜的价格？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 1.参照技术规范书要求，按照两馈线，额定电流（2×1250A）。 2.数量均按1报价，实际根据需求据实配置。
125 | 《01-0.4kv标准化低压开关柜技术规范书（通用部分）》 “5.3.1.6备自投运行模式（选配） a）固定电源Ⅰ供电； b）固定电源Ⅱ供电； c）停止供电； d）自动转换供电，电源Ⅰ为主供电源； e）自动转换供电，电源Ⅱ为主供电源。” 备自投区分ATS型和非ATS型，其运行模式有所不同，是否将两种不同类型的备自投运行模式区分开？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 按非ATS型。
126 | 物资配件报价表中配件编码PJ-88：配置名称“柜体及其余辅件，低压动态补偿柜，GGD，按20％，配置1面柜；30%／40％补偿，按2面柜配置，1600kVA动态电容柜（320／480／640kvar，可配置SVG或智能电容）”。且单位数量写的是1面。请问价格是否均按1面柜报？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 数量均按1报价，实际根据需求据实配置。
127 | 物资配件报价表中配件编码PJ-87：配置名称“柜体及其余辅件，低压动态补偿柜，GGD，按20％／30％，配置1面柜；40％补偿，按2面柜配置，1250kVA动态电容柜动态电容柜（240／360／480kvar，可配置SVG或智能电容）”。且单位数量写的是1面。请问价格是否均按1面柜报？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 数量均按1报价，实际根据需求据实配置。
128 | 专用规范的“必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单”无具体数量，请确认是否都单台报价？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 无具体数量，按招标方需求执行，按单价报价。
129 | 5.2.7：自投功能：任意一路进线失电，系统应实现自投，由另一路进线保证不间断供电。本次均为单电源进线，是否此要求报价不用考虑？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 母联柜需要考虑。
130 | 通用技术规范书：9.6安全可控终端持续供应要求e）终端生产厂家有明确的产品服务规范和质量承诺，建立了全面的产品服务体系并通过权威的第三方认证，能够保证产品在交付、维护（包括但不限于现场维护、远程维护）过程中的安全性。请问这条具体要求通过什么认证？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电） | 投标方应至少提供一份第三方检测机构出具的包含设备（含通信单元或模块等）所用的全部电子元器件/模组的供应商情况的电子元器件国产化认证报告。
131 | 通用技术规范书：“5.3技术参数表1技术参数表”中的证明材料目前为试验报告或技术报告，请问：投标人提供证明材料响应参数要求时，需要如何响应，是在表格右侧加一列进行响应吗？是否需要填写参数对应的报告具体页码/报告编号？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电） | 不做限定要求，但不可删减技术参数表相关内容。
132 | 针对物资品类“10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电）、10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（内置电容取电）”，通用技术规范书“5.3技术参数表1中7.2整机单相接地故障检测能力（一二次真型试验,中性点非有效接地系统）”与专用技术规范书“表3标准技术特性参数表中8.1整机单相接地故障检测能力（一二次真型试验,中性点有效接地与中性点非有效接地系统）”描述相矛盾，采用哪个描述？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电） | 以通用技术规范为准。
133 | 物资品类“10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电）、10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（内置电容取电）”，通用技术规范书中“6.1检测项目表2检测项目及要求序号1.6密封试验”，该试验项目针对ZW20共箱式断路器，而10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电）通用技术规范书要求产品形态为ZW32支柱式断路器，请确认是否为必选项？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电） | 型式试验报告无须提供密封试验项目。
134 | 物资品类“10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电、10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（内置电容取电））”，通用技术规范书中“表110kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）技术参数表序号4.2无源电流传感器准确级”的要求高于团标“T/CES018－2018配电网10kV及20kV交流传感器技术条件”中的准确级要求，检测机构反馈无法按照通用技术规范书中的准确级指标出具型式试验报告。针对高于团标要求的指标，能否在通用技术规范书要求的型式报告基础上，出具同一型号产品的委托试验报告证明产品性能？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电） | 在型式报告基础上，可提供委托试验报告证明产品能力。
135 | 技术规范书中，“5.5.2.3备用电源”提及到“根据需求可选用磷酸铁锂电池、铅酸蓄电池及超级电容，应满足”，但下文要求“c）交流失电后支持装置正常工作时间≥12小时，并可驱动开关分、合闸操作各3次。”。如果使用超级电容，按当前市面常规产品，放电时长难以超过12小时。关于c项要求，是否为后备电源使用电池时的要求？超级电容要求放电时长为多少？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电） | 后备电源采用超级电容，其容量应保证在交流失电驱动开关分、合闸操作各3次后，保证装置正常工作不少于15分钟。
136 | 我司自动化成套设备采取A+B投标模式，B厂家为二次DTU/FTU配套厂家。投标文件中“芯片供应商承诺函”要求芯片厂家进行承诺，芯片是二次DTU/FTU的元器件，非我司直接采购器件，请问“芯片供应商承诺函”芯片厂家授权给我司投标配套的二次DTU/FTU厂家是否有效？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 有效。
137 | 《10kV柱上真空断路自动化成套设备技术规范书（含安全可控）通用部分》中5.2技术参数表110kV安全可控柱上真空断路自动化成套设备技术参数表中：操作机构-2.3额定电压为DC24V（弹操）/DC220V（永磁），与《10kV柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（含安全可控）（ZW32）（专用部分）》中2.2标准技术特性参数表表3标准技术特性参数表中操作机构-2.3额定电压为DC24V前后冲突，请问柱上真空断路器为永磁时，操作电压是DC24V还是DC220V？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | DC24V为馈线终端输出的控制信号电压额定值，DC220V为驱动模块输出给操作机构操动开关的电压额定值。
138 | 《10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）通用部分》中“5.5.2.3备用电源”提及到“根据需求可选用磷酸铁锂电池、铅酸蓄电池及超级电容，应满足”其中“c）项中，交流失电后支持装置正常工作时间≥12小时，并可驱动开关分、合闸操作各3次。”。如果使用超级电容，按当前市面常规产品，放电时长难以超过12小时。关于“c）”项要求，是否为后备电源使用电池时的要求？超级电容要求放电时长为多少？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电） | 后备电源采用超级电容，其容量应保证在交流失电驱动开关分、合闸操作各3次后，保证装置正常工作不少于15分钟。
139 | 《10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）通用部分》中5.5.1.1总体要求提及需具备就地/远方压板，同时要求“参考《10kV柱上真空断路自动化成套设备技术规范书（安全可控）》5.4.1.1要求”。《10kV柱上真空断路自动化成套设备技术规范书（安全可控）》5.4.1.1远方/就地为转换开关，建议远方/就地使用转换开关，两个品类保持一致，且转换开关方便现场使用 | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电） | 就地/远方用转换开关。
140 | 根据《10kV柱上真空断路自动化成套设备技术规范书（含安全可控）通用部分》中附录G.1电源回路图，2HCZ引脚3/4和3HCZ引脚1/4实际中未应用到，是否可不上端子排？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 按照8.2接插件要求第c）点，对于电压接口预留或未用的引脚，应接线备用。
141 | 根据《10kV柱上真空断路自动化成套设备技术规范书（含安全可控）通用部分》中附录G.1电源回路图，装置电源是否直接进入空开，无需通过端子排进行转接？ | 通用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | AC220V交流电源可直接进入空开。
142 | 技术规范书（通用部分）5.1.2.9运行状态智能监测功能（选配）测温装置和局放在线监测装置具体要求应满足中国南方电网公司最新版本相应传感器技术规范书要求，局放传感器有光学检测、空间特高频检测、暂态地电波/超声波联合检测三种技术方案，可选择其中一种。 请问：最新技术规范书的获取途径，是否有更新，能否以附件形式体现。其中测温V3.0物资仍在招标，空间特高频检测、暂态地电波/超声波光学最新V3.0物资招标没有体现。 | 专用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 补充光学局放传感器技术规范书详见附件2，按现场需求进行选配。
143 | 附录F.1.4母线PT柜柜内插座安装于二次小室底部，插头布局在二次小室。请问这点与断路器柜的航插布置朝向冲突，应该是要插头布置在机构室才与断路器柜的要求一致 | 专用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 母线PT柜内插座安装于二次小室底部，插头布局在机构室；母线PT柜间航插的插座安装于柜顶，柜内航插采用单端预制线缆。安装布局可参照图16、图17、图18执行。
144 | 技术规范书（通用部分）“图D.1保护测控单元端子定义及板卡布局图”的“B11带电显示器有压”没有在“表23断路器柜遥控、遥信、电源航插定义及接线要求”中给出接线位置，是否可根据各地市差异化需求只引到端子排不接线或者使用表23中的备用引脚？ | 专用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
145 | 技术规范书（通用部分）“图D.1保护测控单元端子定义及板卡布局图”的“B06隔离刀分位、B08接地刀分位”没有在“表23断路器柜遥控、遥信、电源航插定义及接线要求”中明确给出接线位置，是否可根据各地市差异化需求选择不接线，或者使用表23中的备用引脚17、18？ | 专用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
146 | 技术规范书（通用部分）附录E.5.2小电流接地保护定值信息表，表E.3小电流接地保护定值设定信息表中描述“小电流接地保护启动重合闸”和“小电流接地保护后加速”的定值范围为1/0，备注为1:告警,0:退出。而附录I装置定值清单中对这两个定值范围的描述分别为1:启动,0:不启动”、“1:投入,0:退出” 请问是否按附录I执行? | 专用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按照附录I执行。
147 | 技术规范书（通用部分）“附录E.3.6合于零压跳闸闭锁合闸在分段模式下，开关合闸动作后在[Y时限]内检测到的零序电压大于[零压保护定值]且持续时间超过[零压时间定值]条件下，当[合到零压保护]置“2”时，出口跳闸并双向闭锁”，该双向闭锁的解锁条件是否按“5.2.4.4就地馈线自动化功能8)e)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁：①开关在合位，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁。②开关有流，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁，开关有流门槛值由厂家固化。③开关分段模式下处于分位，双侧有压，持续3s后解除闭锁。④遥控合或就地合开关解除闭锁。”？ | 专用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 解锁按“5.2.4.4就地馈线自动化功能8)e)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁：①开关在合位，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁。②开关有流，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁，开关有流门槛值由厂家固化。③开关分段模式下处于分位，双侧有压，持续3s后解除闭锁。④遥控合或就地合开关解除闭锁。”执行。
148 | 按附录A开关柜设备标准配置表《10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜标准Ⅱ型配置表》断路器方案只配弹操机构，但5.3.2.1V（D）单元断路器柜（标准Ⅱ型）之图27永磁单元断路器柜方案结构图，是否为笔误。 | 专用技术 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按照附录A的配置表要求执行，不需要配置永磁机构。
149 | "技术规范书（通用部分）5.1.2.9运行状态智能监测功能（选配）测温装置和局放在线监测装置具体要求应满足中国南方电网公司最新版本相应传感器技术规范书要求，局放传感器有光学检测、空间特高频检测、暂态地电波/超声波联合检测三种技术方案，可选择其中一种。 请问：最新技术规范书的获取途径，是否有更新，能否以附件形式体现。其中测温V3.0物资仍在招标，空间特高频检测、暂态地电波/超声波光学最新V3.0物资招标没有体现。" | 专用技术 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 补充光学局放传感器技术规范书详见附件2，按现场需求进行选配。
150 | 技术规范书（通用部分）“图D.1保护测控单元端子定义及板卡布局图”的“B11带电显示器有压”没有在“表19断路器柜遥控、遥信、电源航插定义及接线要求”中给出接线位置，是否可根据各地市差异化需求只引到端子排不接线或者使用表19中的备用引脚？ | 专用技术 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
151 | 技术规范书（通用部分）“图D.1保护测控单元端子定义及板卡布局图”的“B06隔离刀分位、B08接地刀分位”没有在“表19断路器柜遥控、遥信、电源航插定义及接线要求”中明确给出接线位置，是否可根据各地市差异化需求选择不接线或者使用表19中的备用引脚17、18？ | 专用技术 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
152 | "技术规范书（通用部分）附录E.5.2小电流接地保护定值信息表，表E.3小电流接地保护定值设定信息表中描述“小电流接地保护启动重合闸”和“小电流接地保护后加速”的定值范围为1/0，备注为1:告警,0:退出。而附录I装置定值清单中对这两个定值范围的描述分别为1:启动,0:不启动”、“1:投入,0:退出” 请问是否按附录I执行?" | 专用技术 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按照附录I执行。
153 | 技术规范书（通用部分）“附录E.3.6合于零压跳闸闭锁合闸在分段模式下，开关合闸动作后在[Y时限]内检测到的零序电压大于[零压保护定值]且持续时间超过[零压时间定值]条件下，当[合到零压保护]置“2”时，出口跳闸并双向闭锁”，该双向闭锁的解锁条件是否按“5.2.4.4就地馈线自动化功能8)e)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁：①开关在合位，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁。②开关有流，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁，开关有流门槛值由厂家固化。③开关分段模式下处于分位，双侧有压，持续3s后解除闭锁。④遥控合或就地合开关解除闭锁。”？ | 专用技术 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 解锁按“5.2.4.4就地馈线自动化功能8)e)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁：①开关在合位，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁。②开关有流，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁，开关有流门槛值由厂家固化。③开关分段模式下处于分位，双侧有压，持续3s后解除闭锁。④遥控合或就地合开关解除闭锁。”执行。
154 | 《01-10kV安全可控柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（通用部分）》“附录F.3.6合于零压跳闸闭锁合闸在分段模式下，开关合闸动作后在[Y时限]内检测到的零序电压大[于零压保护定值]且持续时间超过[零压时间定值]条件下，当[合到零压保护]置“2”时，出口跳闸并双向闭锁”，该双向闭锁解锁条件是否按“5.4.3.12.4就地馈线自动化功能h)5)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁：①开关在合位，开关两侧至少有一侧电压正常，持续6s后解除闭锁。②开关有流，开关两侧至少有一侧电压正常，持续6s后解除闭锁，开关有流门槛值由厂家固化。③开关分段模式下处于分位，双侧有压，持续6s后解除闭锁。④遥控合或就地合开关解除闭锁。”？ | 专用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 解锁按“5.4.3.12.4就地馈线自动化功能h)5)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁：①开关在合位，开关两侧至少有一侧电压正常，持续6s后解除闭锁。②开关有流，开关两侧至少有一侧电压正常，持续6s后解除闭锁，开关有流门槛值由厂家固化。③开关分段模式下处于分位，双侧有压，持续6s后解除闭锁。④遥控合或就地合开关解除闭锁。”执行。
155 | 《01-10kV安全可控柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（通用部分）》5.4.1.2工艺要求中o)端子排技术要求满足：2)交流电源及直流电源应为独立端子板，正负电源端子之间，分、合闸引出端子与正电源端子之间应至少间隔1个空端子；p)二次回路保证牢固可靠，符合GB/T14285中6.1的有关规定。二次回路及柜内端子排可参考附录G。附录G.1和附录G.6中并没有交流电源端子排，请问按照哪一个说法为准？ | 专用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | AC220V交流电源回路可不接入端子排。
156 | 《01-10V安全可控柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（通用部分）》附录F.1.4后加速保护中描述：在人工合闸或重合闸动作后[后加速段保护开放时间]内，开放后加速保护，逻辑框图中[后加速过流保护]和[过流保护启动重合闸]是“与”的关系，[后加速零序过流保护]和[零序过流保护启动重合闸]是“与”的关系，[小电流接地保护动作]和[小电流接地保护启动重合闸]是“与”的关系，这三块功能在逻辑框图中均表示人工合闸时需关联重合闸定值才能启动后加速保护，与文字描述不符，请问以哪一个为准？ | 专用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 逻辑图中“人工合闸”和“重合闸”先为“或”逻辑，文字与逻辑图无矛盾。
157 | 《01-10V安全可控柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（通用部分）》5.4.4.11绝缘性能要求b)绝缘强度绝缘强度表4“注1”提到：“与二次设备及外部回路直接连接的接口部件本体试验电压采用125＜U≤250。” 请问： 1.此点是否为针对单个航插器件本体的绝缘强度试验？ 2.控制及信号接口航插是处在电压为DC24V的回路中，结合“表4绝缘强度”中，额定绝缘电压U≤60V对应的试验电压有效值500V，请问绝缘试验电压是否对照为U≤60V？ 3.由于网口航插作为维护使用，运行时未与外部直接连接。请问外部回路直连的接口是否不包含网口航插？ 以上问题烦请明确，谢谢。 | 专用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 1、针对二次设备本体对外接口进行试验，包含二次设备。 2、DC24V的回路，按额定绝缘电压U≤60V对应的试验电压有效值500V进行试验。 3、包括了网口航插、控制及信号接口航插接口部件，按技术规范书表4“注1”执行。
158 | 综合测控通信单元的二次室按需配置至少8电口的工业级交换机。 1、综合测控通信单元自带8网口，是否不用再配置交换机？这样也不会加大直流负载压力，也不会破坏二次小室整体美观程度。 | 专用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 如果综合测控通信单元内置了不少于8网口的交换机，无需额外配置。
159 | 技术规范书中，“5.5.2.3备用电源”提及到“根据需求可选用磷酸铁锂电池、铅酸蓄电池及超级电容，应满足”，但下文要求“c）交流失电后支持装置正常工作时间≥12小时，并可驱动开关分、合闸操作各3次。”。如果使用超级电容，按当前市面常规产品，放电时长难以超过12小时。关于c项要求，是否为后备电源使用电池时的要求？超级电容要求放电时长为多少？ | 专用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（内置电容取电） | 后备电源采用超级电容，其容量应保证在交流失电驱动开关分、合闸操作各3次后，保证装置正常工作不少于15分钟。
160 | 《01-10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）技术规范书（通用部分）》中，提到：5.5.4性能要求依照南方电网《10kV柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书》5.4.4要求。 而在《01-10V安全可控柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（通用部分）》5.4.4.11绝缘性能要求b)绝缘强度绝缘强度表4“注1”提到：“与二次设备及外部回路直接连接的接口部件本体试验电压采用125＜U≤250。” 请问： 1.此点是否为针对单个航插器件本体的绝缘强度试验？ 2.由于采样电压电流均为小信号，并且控制及信号接口航插是处在电压为DC24V的回路中，结合“表4绝缘强度”中，额定绝缘电压U≤60V对应的试验电压有效值500V，请问绝缘试验电压是否对照U≤60V？ 3.由于网口航插作为维护使用，运行时未与外部直接连接。请问外部回路直连的接口是否不包含网口航插？ 以上问题烦请明确，谢谢。 | 专用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（内置电容取电） | 1.含二次设备。 2.一二次融合FTU，所有回路采用Ui≤60要求。 3.不包含网口。
161 | 《01-10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）技术规范书（通用部分）》中，提到：5.5.4性能要求依照南方电网《10kV柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书》5.4.4要求。 而在《01-10V安全可控柱上真空断路器自动化成套设备技术规范书（通用部分）》5.4.4.11绝缘性能要求b)绝缘强度绝缘强度表4“注1”提到：“与二次设备及外部回路直接连接的接口部件本体试验电压采用125＜U≤250。” 请问： 1.此点是否为针对单个航插器件本体的绝缘强度试验？ 2.由于采样电压电流均为小信号，并且控制及信号接口航插是处在电压为DC24V的回路中，结合“表4绝缘强度”中，额定绝缘电压U≤60V对应的试验电压有效值500V，请问绝缘试验电压是否对照U≤60V？ 3.由于网口航插作为维护使用，运行时未与外部直接连接。请问外部回路直连的接口是否不包含网口航插？ 以上问题烦请明确，谢谢。 | 专用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电） | 1.含二次设备。 2.一二次融合FTU，所有回路采用Ui≤60要求。 3.不包含网口。
162 | 0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（通用部分） 5.2.8.2配电物联低压智能开关3）低压进、出线回路均需配套安装配电物联低压智能开关。《配电物联低压智能开关技术规范书》泛指塑壳开关，进线回路按技术规范应配置框架断路器，此处有矛盾，请确认是否以框架断路器为准。 | 通用技术 | 低压开关柜 | 以标准框架断路器为准。
163 | 8.1.2.6一次电缆孔位置尺寸图24一次电缆孔位置尺寸，如果按协议中开孔尺寸及数量，实际工程存在不能满足现场电缆进出线需求，为了方便现场电缆的进出搭接，建议按照实际工程电缆规格配置合适的电缆孔位置尺寸及数量。 | 通用技术 | 低压开关柜 | 按技术规范书要求执行。
164 | 5.2.4塑壳式断路器 说明：b)塑壳断路器具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护、接地故障及温度保护功能，配置过欠压保护、缺相保护等辅助保护。宜具备线路发生故障时的长延时动作、反时限动作、速断动作等信息显示功能。此要求与表12塑壳断路器主要参数的要求不一致，是否此要求为配电物联低压智能开关的指定要求？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 应符合《配电物联低压智能开关技术规范书》的要求，补充技术规范书详见附件2。
165 | 23、通用规范要求第59页“8.2.6：进线单元柜、母联柜根据各地区需求，可选择性安装核相装置”，因为物资配置报价表无此装置，此核相装置是否不做报价？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 若未选配，则配件表无此项，无需报价。
166 | 22、通用规范要求第12页“表1无功功率补偿柜1（方案7）参数表”中标示“复合开关型式：半导体开关或复合开关”：请明确电容柜投切元件为半导体电子开关还是复合开关？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 选配功能根据采购需求确定，满足技术要求即可。
167 | 21、专用规范要求：表2.2技术参数和性能要求响应表“备自投运行模式”“智能监控”为可选项，如报价表中无此元器件，请问是否以报价表为准本次报价不含此类元件？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 若未选配，则配件表无此项，无需报价。
168 | 18、专用规范第14页，“2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单（项目单位填写）”无具体数量，请确认是否都单个报价？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 无具体数量，按招标方需求执行，按单价报价。
169 | 16、通用规范要求第13~14页，“表3额定电流对应母排规格及短时耐受电流关系”中部分主母线额定电流、主母排规格、主接地排规格，比南网典型设计图集（2018版）的规格偏大， 请问能否按《中国南方电网10KV及以下业扩受电工程典型设计图集（2018版）》11页《附录II：低压电气主要配置表》中的母线铜排规格？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 否。
170 | 15、通用规范要求第21页，表12中“14保护配置配置三段保护，具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护功能，可按需投切。“，“说明：b)塑壳断路器具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护、接地故障及温度保护功能，配置过欠压保护、缺相保护等辅助保护。宜具备线路发生故障时的长延时动作、反时限动作、速断动作等信息显示功能。”为四段保护，请确认是按三段保护还是按四段保护？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 四段保护。
171 | 14、专用技术规范要求第10~11页，对塑壳要求“3.2.3.3配置分励线圈和开关辅助触点”，“3.3.5辅助触点，2组常开常闭状态量，3.3.6分励、欠压脱扣器、报警触头按需配置”，但报价表中塑壳断路器要求的是配辅助及报警接点，两者要求不一致，请问是以报价表为准吗？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 以报价表为准。
172 | 13、专用规范要求第10页，对塑壳的运行分断能力要求为：壳架≤250A的ICS≥35,壳架＞250A的ICS≥50， 通用规范要求第21页，对塑壳的运行分断能力要求为：壳架≤100A的ICS≥25，100A＜壳架≤250A的，ICS≥35，壳架＞250A的ICS≥50,请问一哪份为准？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 以专用部分为准。
173 | 12、通用规范要求第54页，“8.2.3：对供电可靠性、电能质量要求较高的地区宜配置抑制谐波或滤波功能的装置”能否明确哪些地区标包需要配置电抗器？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 无需配置电抗器。
174 | 11、通用规范要求第6页，“5.1.2.2：母联单元柜主要元器件配置：柜体、铜排、框架断路器、电流互感器、母线夹、二次端子、指示灯、按钮、等，其中剩余电流测控装置和配耦合器面板插座为选配。”耦合器面板插座此为选配，且物资配件报价表无此项，请问耦合器面板插座是否不做报价？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 报价表已添加为选配。请重新下载EGPX文件，按新的开标一览表进行报价。
175 | 10、通用规范要求第6页，5.1.2：母联方案2：一次图显示有N相接地并在接地处加装剩余电流测控装置，且此装置为选配，且物资配件报价表无此项，请问剩余电流测控装置是否不报价？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 物资配件报价表中剩余电流测控装置为选配，需进行报价。
176 | 8、通用规范要求第5页“5.1.1.1b）：应急/临时等外部电源回路采用框架断路器为可选”，且物资配件报价表无此项，则报价是否不含？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 若未选配，则配件表无此项，无需报价。
177 | 7、请问技术规范书中注明为“选配”的要求是否均是远期要求，本次报价不需包含？ | 专用技术 | 低压开关柜 | 若未选配，则配件表无此项，无需报价。
178 | 6、通用规范要求第6页“5.1.3.1a）适用于四路塑壳断路器（4×630A）出线方案，馈线单元形式含抽屉式、固定分隔式和固定式”， 专用规范要求“表2.2技术参数和性能要求响应表3.3.3塑壳断路器要求“固定式；插拔式”可选“，请确认塑壳断路器是按固定式还是插拔式报价？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 固定式。
179 | 5.3.5.2预装式变电站中智能配电装置具体配置执行《南方电网标准设计与典型造价（V3.0）智能配电标准分册》中第三册箱式变电站M01型箱变， 补充规定如下： 1）低压开关智能化可选择“配电物联电气传感器终端低压面板式电流模块+塑壳断路器”模式或“配电物联低压智能开关”模式，并均须满足南方电网相应技术规范的要求。 附录B设备标准配置表中仍提及“低压测控终端”，请确认是否应为“配电物联电气传感器终端低压面板式电流模块”? | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 是。
180 | 2.2标准技术特性参数表：4.9低压回路测控终端由投标方整体提供，投标方负责厂内整体装配及安装调试工作。 请问低压回路测控终端是否在供货范围? | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 按招标方需求执行。
181 | 2.2标准技术特性参数表：2.2.23状态量监测装置应符合《中国南方电网有限责任公司干式变压器状态量监测装置技术规范书》要求。 请问干变状态量监测装置是否在供货范围？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 按招标方需求执行。
182 | 5.3.5.1预装式变电站宜结合地区的运维要求配置智能配电装置（包括智能网关、油浸变压器状态量传感器、及无功补偿监控装置等），依据供电区域等级、供电负荷重要程度等因素进行差异化配置。预装式变电站需预留各智能配电装置安装空间并满足布线要求。 请问油浸变压器状态量传感器、干变状态量监测装置、低压面板式电流模块是否在供货范围？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 按招标方需求执行。
183 | 5.3.5.2预装式变电站中智能配电装置具体配置执行《南方电网标准设计与典型造价（V3.0）智能配电标准分册》中第三册箱式变电站M01型箱变， 补充规定如下： 1）低压开关智能化可选择“配电物联电气传感器终端低压面板式电流模块+塑壳断路器”模式或“配电物联低压智能开关”模式，并均须满足南方电网相应技术规范的要求。 2）在高级配置中，增加低压电缆头测温传感器作为可选项。 请问，此次投标报价中是否包含可选项价格。 | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 物资配件报价表中低压电缆头测温传感器为选配，需进行报价。
184 | 报价表中Ⅱ型是没有“永磁机构” | 专用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | Ⅱ型不用永磁机构，以报价表为准。
185 | "《10kV户外开关箱配置常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书(安全可控)（通用部分）》P20中5.1.2.9运行状态智能监测功能（选配）测温装置和局放在线监测装置具体要求应满足中国南方电网公司最新版本相应传感器技术规范书要求，局放传感器有光学检测、空间特高频检测、暂态地电波/超声波联合检测三种技术方案，可选择其中一种。 请问：最新技术规范书的获取途径，能否以附件形式体现。其中测温V3.0物资仍在招标，空间特高频检测、暂态地电波/超声波光学最新V3.0物资招标没有体现，是否有更新，光学检测局放未有正式招标文件发布。" | 专用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 补充光学局放传感器技术规范书详见附件2，按现场需求进行选配。
186 | 《10kV户外开关箱配置常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书(安全可控)（通用部分）》P121中-附录D终端外观尺寸及端子定义中，“图D.1保护测控单元端子定义及板卡布局图”的“B11带电显示器有压”在P87的“表21遥控、遥信、电源航插定义及接线要求”中没有给出接线位置，是否可根据各地市差异化需求改备用遥信且不接线或者使用表21中的备用引脚？请明确。 | 专用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
187 | 《10kV户外开关箱配置常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书(安全可控)（通用部分）》P121中-附录D终端外观尺寸及端子定义中，“图D.1保护测控单元端子定义及板卡布局图”的“B06隔离刀分位、B08接地刀分位”、而在P87的“表21断路器柜遥控、遥信、电源航插定义及接线要求”中没有给出接线位置，是否可根据各地市差异化需求改备用遥信且不接线，或者使用表21中的备用引脚号17、18？请明确。 | 专用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
188 | 《10kV户外开关箱配置常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书(安全可控)（通用部分）》P141中的附录E.5.2小电流接地保护定值信息表，表E.3小电流接地保护定值设定信息表中描述“小电流接地保护启动重合闸”和“小电流接地保护后加速”的定值范围为1/0，备注都为“1:告警,0:退出”。而附录I装置定值清单P162中对“小电流接地保护启动重合闸”和“小电流接地保护后加速”这两个定值范围的描述分别为“1:启动,0:不启动”、“1:投入,0:退出”。前后存在不一致，请问是否按附录I执行? | 专用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按照附录I执行。
189 | 《10kV户外开关箱配置常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书(安全可控)（通用部分）》P132中的“附录E.3.6合于零压跳闸闭锁合闸在分段模式下，开关合闸动作后在[Y时限]内检测到的零序电压大[于零压保护定值]且持续时间超过[零压时间定值]条件下，当[合到零压保护]置“2”时，出口跳闸并双向闭锁”，请问该双向闭锁解锁条件是否是按P44及P45中的“5.2.4.4就地馈线自动化功能8)e)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁：①开关在合位，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁。②开关有流，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁，开关有流门槛值由厂家固化。③开关分段模式下处于分位，双侧有压，持续3s后解除闭锁。④遥控合或就地合开关解除闭锁。”执行？ | 专用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 解锁按“5.2.4.4就地馈线自动化功能8)e)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁：①开关在合位，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁。②开关有流，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁，开关有流门槛值由厂家固化。③开关分段模式下处于分位，双侧有压，持续3s后解除闭锁。④遥控合或就地合开关解除闭锁。”执行。
190 | 1.投标方应至少提供一份第三方检测机构出具的保护测控单元、综合测控通信单元及通信安全防护设备所用的全部电子元器件/模组的供应商情况的电子元器件溯源认证报告，终端所有电子元器件满足安全可控要求(包括CPU、存储器、FPGA、ADC、继电器、PHY、时钟芯片等)，终端知识产权、供应链、技术发展等方面应具备安全可控的特点。 2.终端使用的操作系统等核心软件应具备自主知识产权或基于开源代码开发。操作系统、数据库等基础软件应安全可控，严禁含有架构体系缺陷。 以上技术规范所提到的安全可控的要求，具体指什么要求？（国产化品牌吗） | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行。
191 | 物资品类10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电）、10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（内置电容取电）使用同一份技术规范书，针对技术评分标准销售业绩详细评审分项要素中“提供满足技术规范书安全可控要求的成套设备业绩证明材料”的要求，请确认本次需要提供的销售业绩类型，是指电容取电同类产品业绩还是安全可控成套设备业绩？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（内置电容取电） | 指电容取电同类产品业绩。
192 | 物资品类10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电）和10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（内置电容取电）使用同一份技术规范书，在进行“外置电容取电型”或“内置电容取电型”不同品类投标时，是否只需要准备对应品类的投标文件。即投标“外置电容取电型”品类必须提供“外置电容取电型”相关的试验报告等投标资料，投标“内置电容取电”品类必须提供“内置电容取电”相关的试验报告等投标资料。 | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（内置电容取电） | 是的，报告中产品形态与标的需保持一致。
193 | 5.2.8.3配电物联电气传感终端（低压面板式）“。配电物联电气传感终端可采集低压回路三相电压、电流，具备准确判断短路、过流、缺相等功能，应符合南方电网公司《配电物联电气传感终端技术规范书》要求。” 提供的资料中无《配电物联电气传感终端技术规范书》。是否有《配电物联电气传感终端技术规范书》？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 补充技术规范书详见附件2。
194 | 5.2.4塑壳式断路器 塑壳式断路器统一采用三段式保护电子脱扣器，参数可调，模块化结构设计，断路器零飞弧。其中塑壳断路器电气技术性能及参数见表12。智能监控方案可选用“塑壳断路器+配电物联电气传感终端（低压面板式）”或配电物联低压智能开关，其中配电物联电气传感终端（低压面板式）应符合《配电物联电气传感终端技术规范书》的要求，配电物联低压智能开关应符合《配电物联低压智能开关技术规范书》的要求。 问：常规三段式保护电子脱扣器塑壳断路器与配电物联低压智能开关，放在一起，参数响应是以哪个开关为主，还是两种开关分开进行参数响应。 | 通用技术 | 低压开关柜 | 两种开关分开进行参数响应。补充技术规范书详见附件2。
195 | 0.4kV标准化低压开关柜技术规范书（通用部分）5.2.6过电压保护器，表14过电压保护器参数表，浪涌保护器（进线单元柜、无功功率补偿柜）、避雷器（无功功率补偿柜），看表进线单元柜、无功功率补偿柜均有T1、T2级。此要求与物资配件报价表内：进线柜配T1极浪涌，补偿柜配T2级浪涌，有些歧义，请问浪涌的配置，是否进线柜按T1级浪涌，补偿柜按T2级浪涌配置？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 进线柜按T1级浪涌，补偿柜按T2级浪涌配置。
196 | 物资配件报价表中的“安装支架”，请问是否包含开关、FTU、互感器安装支架？如有包含，请提供互感器、开关的支架外形尺寸及数量明细？ | 专用技术 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 目前安装方式存在差异性，支架未能统一标准化，按招标方需求提供。
197 | 原文：表5避雷器技术参数表，序号11：避雷器电阻片直径（mm）：≥34（标称放电电流5kA）≥45（标称放电电流10kA）； 提问：避雷器电阻片直径给了两种规格参数范围，是否可以理解为，满足其中任意一项规格参数要求即可？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 避雷器的电阻片直径应与其标称放电电流等级对应，仅需满足对应电流等级下的直径要求，而非同时满足两种条件。
198 | 原文：表5避雷器技术参数表，序号11：避雷器电阻片直径（mm）：≥34（标称放电电流5kA）≥45（标称放电电流10kA）； 提问：避雷器电阻片直径给了两种规格参数范围，是否可以理解为，满足其中任意一项规格参数要求即可？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 避雷器的电阻片直径应与其标称放电电流等级对应，仅需满足对应电流等级下的直径要求，而非同时满足两种条件。
199 | 原文：条款5.1.2.7.4：配置一台额定功率不小于150W，瞬时功率不小于500W（持续时间不小于15s），额定输入电压AC220V，直流输出DC48V的电源模块，电源模块输出控制回路及装置总电源以及电池电源，通过以太网航插接口输出DC48V电源至各开关柜，开关柜内分别配置一路控制电源和一路装置；可通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视。 提问：“可通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视”航插定义已经没有此航插了，且后续条文写“蓄电池采用防水接头引线连接”，两者冲突，如果用航插需要给出定义，如无使用防水接头引线连接是否可以？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
200 | 原文：条款5.1.2.7.4：配置一台额定功率不小于150W，瞬时功率不小于500W（持续时间不小于15s），额定输入电压AC220V，直流输出DC48V的电源模块，电源模块输出控制回路及装置总电源以及电池电源，通过以太网航插接口输出DC48V电源至各开关柜，开关柜内分别配置一路控制电源和一路装置；可通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视。 提问：“可通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视”航插定义已经没有此航插了，且后续条文写“蓄电池采用防水接头引线连接”，两者冲突，如果用航插需要给出定义，如无使用防水接头引线连接是否可以？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
201 | 原文：条款5.1.2.2.4：配电动操动机构时，可配置弹簧或永磁操动机构；第8条要求中选用永磁操作机构时满足以下要求：驱动提问：此处的防抖时间允许偏差是±1ms吗，比如设定10ms，实测在9-11ms之间，是否都认为是合格？还是只接受＋1ms的偏差？比如设定10ms，实测在10-11ms之间，被认为是合格，而实测如果9-9.9ms之间被认为不合格？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 永磁机构开关分合闸固有时间应在满足：开关合闸动作固有时间≤40ms；开关分闸动作固有时间≤5ms情况下，驱动模块防抖时间允许偏差小于±1ms。
202 | 原文：条款5.1.2.2.4：配电动操动机构时，可配置弹簧或永磁操动机构；第8条要求中选用永磁操作机构时满足以下要求：驱动模块防抖时间不应小于10ms，允许偏差小于1ms， 提问：此处的防抖时间允许偏差是±1ms吗，比如设定10ms，实测在9-11ms之间，是否都认为是合格？还是只接受＋1ms的偏差？比如设定10ms，实测在10-11ms之间，被认为是合格，而实测如果9-9.9ms之间被认为不合格？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 永磁机构开关分合闸固有时间应在满足：开关合闸动作固有时间≤40ms；开关分闸动作固有时间≤5ms情况下，驱动模块防抖时间允许偏差小于±1ms。
203 | 原文：附录A开关柜设备标准配置表5，母线PT柜配置有以下疑问： 5.13条款中要求：“全绝缘可扩展型连接附件（三相）”必选数量为2套； 提问：规范数中标准必选数量配置为2套（左右扩展），后期执行时如遇到合同选配的数量为1套时（单侧扩展），是否可以根据实际项目图纸，按照1套配置，另一侧不做扩展是否会影响验收？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行。
204 | 原文：附录A开关柜设备标准配置表5，母线PT柜配置有以下疑问： 5.13条款中要求：“全绝缘可扩展型连接附件（三相）”必选数量为2套； 提问：规范数中标准必选数量配置为2套（左右扩展），后期执行时如遇到合同选配的数量为1套时（单侧扩展），是否可以根据实际项目图纸，按照1套配置，另一侧不做扩展是否会影响验收？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行。
205 | 原文：附录A开关柜设备标准配置表5，母线PT柜配置有以下疑问： 5.15条款中要求：“母线PT柜选配消谐装置”。 提问：条款中提到“消谐装置”是否为一次消谐装置，若是二次消谐装置，一次消谐装置是否也需配置？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 只需配置二次消谐，一次消谐装置无需配置。
206 | 原文：附录A开关柜设备标准配置表5，母线PT柜配置有以下疑问： 5.15条款中要求：“母线PT柜选配消谐装置”。 提问：条款中提到“消谐装置”是否为一次消谐装置，若是二次消谐装置，一次消谐装置是否也需配置？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 只需配置二次消谐，一次消谐装置无需配置。
207 | 原文： 附录F.1.1：主进线、主出线断路器柜,柜内插座安装于二次小室底部，插头布局在机构室； 附录F.1.2：出线断路器柜,柜内插座安装于二次小室底部，插头布局在机构室； 附录F.1.3：进线PT柜（综合通信单元安装于进线PT柜）,柜内插座安装于二次小室底部，插头布局在二次小室； 附录F.1.4：母线PT柜，柜内插座安装于二次小室底部，插头布局在二次小室 提问：进线柜和母线PT柜及进线PT的行插头布局位置不同，“插头布局在二次小室”是否为笔误？各条款要求均写明：“航插座安装于二次小室底部”并非安装到机构室顶部，如再将插头布局在二次室内，将无法满足5.2.2.1条款要求，二次小室和一次柜体分离设计，二次小室独立拆装；如将航插头布局在二次小室内，需改为“柜内插座安装于机构室顶部，插头布局在二次小室”请确认如何执行，是否保持统一？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 母线PT柜内插座安装于二次小室底部，插头布局在机构室；母线PT柜间航插的插座安装于柜顶，柜内航插采用单端预制线缆。安装布局可参照图16、图17、图18执行。其余柜型航插布局方向不变。
208 | 原文： 附录F.1.1：主进线、主出线断路器柜,柜内插座安装于二次小室底部，插头布局在机构室； 附录F.1.2：出线断路器柜,柜内插座安装于二次小室底部，插头布局在机构室； 附录F.1.3：进线PT柜（综合通信单元安装于进线PT柜）,柜内插座安装于二次小室底部，插头布局在二次小室； 附录F.1.4：母线PT柜，柜内插座安装于二次小室底部，插头布局在二次小室 提问：进线柜和母线PT柜及进线PT的行插头布局位置不同，“插头布局在二次小室”是否为笔误？各条款要求均写明：“航插座安装于二次小室底部”并非安装到机构室顶部，如再将插头布局在二次室内，将无法满足5.2.2.1条款要求，二次小室和一次柜体分离设计，二次小室独立拆装；如将航插头布局在二次小室内，需改为“柜内插座安装于机构室顶部，插头布局在二次小室”请确认如何执行，是否保持统一？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 母线PT柜内插座安装于二次小室底部，插头布局在机构室；母线PT柜间航插的插座安装于柜顶，柜内航插采用单端预制线缆。安装布局可参照图16、图17、图18执行。其余柜型航插布局方向不变。
209 | 原文：图33典型6间隔断路器柜航插连接示意图，母线PT柜由三相PT/4PT组柜而成，取电电源供母线PT柜和断路器柜内照明或除湿器使用。母线PT采样电压及交流电源通过10芯航插传至各个间隔开关柜；PT室除湿装置电源以及户外箱照明电源通过6芯航插输出。 提问：进线PT柜PT室内有除湿器以及电磁锁，没有明确取电位置需确认如下问题； 1、是否需要电源取自母线PT室，现在没有相应的航插定义，是否允许使用散线，如不允许请明确航插型号及定义？ 2、是否可以无需取自母线PT，进线PT柜柜内除湿器及电磁锁可以取自进线PT柜电源即可? | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
210 | 原文：图33典型6间隔断路器柜航插连接示意图，母线PT柜由三相PT/4PT组柜而成，取电电源供母线PT柜和断路器柜内照明或除湿器使用。母线PT采样电压及交流电源通过10芯航插传至各个间隔开关柜；PT室除湿装置电源以及户外箱照明电源通过6芯航插输出。 提问：进线PT柜PT室内有除湿器以及电磁锁，没有明确取电位置需确认如下问题； 1、是否需要电源取自母线PT室，现在没有相应的航插定义，是否允许使用散线，如不允许请明确航插型号及定义？ 2、是否可以无需取自母线PT，进线PT柜柜内除湿器及电磁锁可以取自进线PT柜电源即可? | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
211 | 原文：5.1.2.7.4：配置一台额定功率不小于150W，瞬时功率不小于500W（持续时间不小于15s），额定输入电压AC220V，直流输出DC48V的电源模块，电源模块输出控制回路及装置总电源以及电池电源，通过以太网航插接口输出DC48V电源至各开关柜，开关柜内分别配置一路控制电源和一路装置；可通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视。 8.3：环网柜航插连接示意图：蓄电池采用防水接头引线连接。 提问：“可通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视”与“蓄电池采用防水接头引线连接”，两者冲突，且没有此航插定义，请确认采用什么连接？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
212 | 原文：5.1.2.7.4：配置一台额定功率不小于150W，瞬时功率不小于500W（持续时间不小于15s），额定输入电压AC220V，直流输出DC48V的电源模块，电源模块输出控制回路及装置总电源以及电池电源，通过以太网航插接口输出DC48V电源至各开关柜，开关柜内分别配置一路控制电源和一路装置；可通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视。 8.3：环网柜航插连接示意图：蓄电池采用防水接头引线连接。 提问：“可通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视”与“蓄电池采用防水接头引线连接”，两者冲突，且没有此航插定义，请确认采用什么连接？ | 通用技术 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
213 | 原文：附录A开关柜设备标准配置表5.15条款中要求：“母线PT柜选配消谐装置”。 提问：附录A中要求：“母线PT柜选配消谐装置”。请明确“消谐装置”为一次消谐装置还是二次消谐装置？如是二次消谐装置的话，一次消谐装置是否也需配置？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 只需配置二次消谐，一次消谐装置无需配置。
214 | 原文：附录A开关柜设备标准配置表5.15条款中要求：“母线PT柜选配消谐装置”。 提问：附录A中要求：“母线PT柜选配消谐装置”。请明确“消谐装置”为一次消谐装置还是二次消谐装置？如是二次消谐装置的话，一次消谐装置是否也需配置？ | 通用技术 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 只需配置二次消谐，一次消谐装置无需配置。
215 | 原文：5.1.2.7.4：配置一台额定功率不小于150W，瞬时功率不小于500W（持续时间不小于15s），额定输入电压AC220V，直流输出DC48V的电源模块，电源模块输出控制回路及装置总电源以及电池电源，通过以太网航插接口输出DC48V电源至各开关柜，开关柜内分别配置一路控制电源和一路装置；可通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视。 8.3：环网柜航插连接示意图：蓄电池采用防水接头引线连接。 提问：“可通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视”与“蓄电池采用防水接头引线连接”，两者冲突，且没有此航插定义，请确认采用什么连接？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
216 | 原文：5.1.2.7.4：配置一台额定功率不小于150W，瞬时功率不小于500W（持续时间不小于15s），额定输入电压AC220V，直流输出DC48V的电源模块，电源模块输出控制回路及装置总电源以及电池电源，通过以太网航插接口输出DC48V电源至各开关柜，开关柜内分别配置一路控制电源和一路装置；可通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视。 8.3：环网柜航插连接示意图：蓄电池采用防水接头引线连接。 提问：“可通过航插实现对蓄电池充放电及状态监视”与“蓄电池采用防水接头引线连接”，两者冲突，且没有此航插定义，请确认采用什么连接？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
217 | 原文内容：表18遥控、遥信、电源航插定义及接线要求 提问：负荷开关机构为三工位机构，没有隔离刀位置，航插点位“23-隔离刀闸位置（合位）”是否备用即可？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
218 | 原文内容：表18遥控、遥信、电源航插定义及接线要求 提问：负荷开关机构为三工位机构，没有隔离刀位置，航插点位“23-隔离刀闸位置（合位）”是否备用即可？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
219 | 原文内容："附录A表A.1开关柜设备标准配置表2组合电器柜2.3三相一体式电流互感器套管式，5VA，100/5，0.5级 表4电流互感器技术参数表中的3和4条要求配变柜：100/5(保护、测量，单绕组配置)，准确级组合级10P20（0.5） 提问：附录A的技术参数与表4的准确级要求不一致，以哪个为准？" | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 按照表4要求执行。
220 | 预装式变电站（欧式、紧凑式）（通用部分）：5.3.5.2补充规定如下：1）低压开关智能化可选择“配电物联电气传感器终端低压面板式电流模块+塑壳断路器”模式或“配电物联低压智能开关”模式，并均须满足南方电网相应技术规范的要求。附录B设备标准配置表中仍提及“低压测控终端”，请确认是否应为“配电物联电气传感器终端低压面板式电流模块”？招标技术文件无配电物联电气传感器终端的技术规范，请提供配电物联电气传感器终端的技术规范。 | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 1.是。 2.补充技术规范书详见附件2。
221 | 原文内容："附录A表A.1开关柜设备标准配置表2组合电器柜2.3三相一体式电流互感器套管式，5VA，100/5，0.5级 表4电流互感器技术参数表中的3和4条要求配变柜：100/5(保护、测量，单绕组配置)，准确级组合级10P20（0.5） 提问：附录A的技术参数与表4的准确级要求不一致，以哪个为准？" | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 按照表4要求执行。
222 | 10kV预装式变电站（欧式、紧凑式）技术规范书(通用部分)/5.3.2高压配电装置/5.3.2.4对于环网型预装式变电站，应配置带DTU的环网柜，并应符合南网相关技术规范书要求。DTU由投标方提供，投标方需考虑二次电缆敷设及DTU的通信接口，投标方负责在厂内整体安装工作，包括终端电源、通信组网等。 1.请确认DTU是集中式配置还是按分布式配置？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 分布式。
223 | 10kV预装式变电站（欧式、紧凑式）技术规范书(通用部分)5.3.2高压配电装置5.3.2.1高压配电装置可根据需求选择SF6气体绝缘柜等，应符合南方电网有限责任公司相关环网柜技术规范书要求；南网SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书中5.2.2.4配电自动化终端（DTU）5.2.2.4.1配电自动化终端由一个综合测控通信单元和多个独立的保护测控单元，DTU是按分布式配置，环网柜体高度按2205mm配置；而10kV预装式变电站（欧式、紧凑式）技术规范书(通用部分)8.1 电气一次接口预装式变电站的外形尺寸（不含顶盖）统一： 630kVA及以下容量箱变按3400×2400×2300mm(长×宽×高)； 800kVA箱变按3400×2800×2300mm(长×宽×高)； 1250kVA箱变按4500×2800×2300mm(长×宽×高)； 环网型10kV预装式变电站高压室内的环网柜若配置分布式DTU，柜体高度2205mm，而箱变的净高度（含底部槽钢120mm及以上）为2300mm,高压室内部高度不足2200mm,无法安装配有分布式DTU的环网柜。配有分布式DTU的环网柜箱变的净高度需要提高到2500mm.请确认环网型预装式变电站（配有分布式DTU装置的环网柜）的净高度是否可以按2500mm执行？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 分布式，高度不调整。
224 | 10kV预装式变电站（欧式、紧凑式）技术规范书(通用部分)5.3.3低压配电装置5.3.3.3在预装式变电站低压侧低压总柜内应设计量小室，计量小室预留两个计量表的安装位置，并预留表架和接线盒、二次电缆。计量小室位置可方便铅封，所配用的电能计量装置应满足DL/T448《电能计量装置技术管理规程》以及南方电网公司《电能计量装置典型设计》的规定。电能计量应用专用的电流互感器，电能计量装置的外形尺寸、布置方式和颜色均应与预装式变电站内的高、低压配电装置相协调。请确认低压进线柜中计量互感器是由投标方提供还是招标方提供？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 由招标方提供。
225 | 10kV预装式变电站（欧式、紧凑式）技术规范书（通用部分）/5.3.4配电变压器变压器室应根据高压配电装置设计技术规程的要求装设绝缘防护网，高度不应小于1800mm，网孔不应大于40mmx40mm，利于巡视测温，并使用专用工具打开，具有防止带电误闯入功能。变压器在外壳内和外壳外的温升均不应超过技术规范书所规定的温升限值。 1.目前国内箱变厂家变压器室配置的安全防护措施为网门+电磁锁，网门材质为冷轧板+丝网+喷塑，网门有接地线连接到箱变壳体；请确认此方案是否满足变压器室配置绝缘防护网的要求？如不满足请明确绝缘防护网的具体配置要求？ | 通用技术 | 10kV预装式变电站 | 满足技术规范书要求即可。
226 | 原文：条款5.1.2.2.4：配电动操动机构时，可配置弹簧或永磁操动机构；第8条要求中选用永磁操作机构时满足以下要求：驱动模块防抖时间不应小于10ms，允许偏差小于1ms， 提问：此处的防抖时间允许偏差是±1ms吗，比如设定10ms，实测在9-11ms之间，是否都认为是合格？还是只接受＋1ms的偏差？比如设定10ms，实测在10-11ms之间，被认为是合格，而实测如果9-9.9ms之间被认为不合格？ | 通用技术 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 永磁机构开关分合闸固有时间应在满足：开关合闸动作固有时间≤40ms；开关分闸动作固有时间≤5ms情况下，驱动模块防抖时间允许偏差小于±1ms。
227 | 常规柱开品类有专门章节对卫星对时做了相关规定，电容取电柱开未提及。 问题：电容取电柱开，卫星对时是否需要？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电） | 不需要。
228 | 常规柱开品类有专门章节对卫星对时做了相关规定，电容取电柱开未提及。 问题：电容取电柱开，卫星对时是否需要？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（内置电容取电） | 不需要。
229 | 表110kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）技术参数表，装置功耗≤5W（不含通信模块和后备电源）。 问题：能否放宽到10W或满足取电极柱输出即可？ 原因：当前国产SOC芯片，都是多核异构，功能强大，主频高，功耗高，比如伏羲功耗也高，要求5W会对FTU功能进行阉割，难以满足安可的要求。同时电容取电极柱15W已很成熟，在江西、安徽、湖南等地已大量应用，不存在技术瓶颈。今后使用电鸿操作系统，扩展其他功能，FTU功耗会进一步提升。在电容取电功耗稳定且满足15W的情况下，不限制FTU≤5W的功耗，更适应现场应用，常规柱开FTU整机运行功耗≤20VA（不含通信模块及后备电源）。 | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电） | 此条为非主要技术参数。
230 | 表110kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）技术参数表，装置功耗≤5W（不含通信模块和后备电源）。 问题：能否放宽到10W或满足取电极柱输出即可？ 原因：当前国产SOC芯片，都是多核异构，功能强大，主频高，功耗高，比如伏羲功耗也高，要求5W会对FTU功能进行阉割，难以满足安可的要求。同时电容取电极柱15W已很成熟，在江西、安徽、湖南等地已大量应用，不存在技术瓶颈。今后使用电鸿操作系统，扩展其他功能，FTU功耗会进一步提升。在电容取电功耗稳定且满足15W的情况下，不限制FTU≤5W的功耗，更适应现场应用，常规柱开FTU整机运行功耗≤20VA（不含通信模块及后备电源）。 | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（内置电容取电） | 此条为非主要技术参数。
231 | 电容取电柱开电磁兼容仅有相关标准，未写具体的端口和等级。 问题：常规柱开品类有专门章节对电磁兼容做了相关规定，电容取电的端口和等级是否按照常规柱开执行？电压中断是否为断开后备电源测试500ms？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电） | 参考“10kV柱上真空断路自动化成套设备技术规范书（含安全可控）2025版“ 5.4.4.12电磁兼容性要求。
232 | 电容取电柱开电磁兼容仅有相关标准，未写具体的端口和等级。 问题：常规柱开品类有专门章节对电磁兼容做了相关规定，电容取电的端口和等级是否按照常规柱开执行？电压中断是否为断开后备电源测试500ms？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（内置电容取电） | 参考“10kV柱上真空断路自动化成套设备技术规范书（含安全可控）2025版“ 5.4.4.12电磁兼容性要求。
233 | 表110kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）技术参数表，整机性能指标中的证明材料，如整机单相接地故障检测能力的试验报告。 问题：本次深融将外置电容取电和内置电容取电拆分为2个品类，相关试验报告是否也需要分为外置电容取电和内置电容取电？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电） | 报告中产品形态与标的需保持一致。
234 | 表110kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）技术参数表，整机性能指标中的证明材料，如整机单相接地故障检测能力的试验报告。 问题：本次深融将外置电容取电和内置电容取电拆分为2个品类，相关试验报告是否也需要分为外置电容取电和内置电容取电？ | 通用技术 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（内置电容取电） | 报告中产品形态与标的需保持一致。
235 | 技术规范书中只有SCB14-630，请提供800，1250，1600的参数表 | 专用技术 | 10kVSCB干式变压器 | 特殊型号“变压器（10kV浇筑式干式变压器；规格型号： SCZB18（I级能效））”适用技术规范书为超高压特殊需求技术规范书《百色局2024年500kV百色变电站#S0站用变更换项目干式站用电力变压器技术规范书（通用部分及专用部分）》，其它型号适用技术规范书为《10kV干式铜绕组配电变压器技术规范书（通用部分及专用部分）》。
236 | 技术规范书（通用部分）“附录E.3.6合于零压跳闸闭锁合闸在分段模式下，开关合闸动作后在[Y时限]内检测到的零序电压大于[零压保护定值]且持续时间超过[零压时间定值]条件下，当[合到零压保护]置“2”时，出口跳闸并双向闭锁”，该双向闭锁的解锁条件是否按“5.2.4.4就地馈线自动化功能8)e)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁：①开关在合位，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁。②开关有流，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁，开关有流门槛值由厂家固化。③开关分段模式下处于分位，双侧有压，持续3s后解除闭锁。④遥控合或就地合开关解除闭锁。”？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 解锁按“5.2.4.4就地馈线自动化功能8)e)满足以下任一条件解除装置的合闸闭锁：①开关在合位，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁。②开关有流，开关两侧至少有一侧电压正常，持续3s后解除闭锁，开关有流门槛值由厂家固化。③开关分段模式下处于分位，双侧有压，持续3s后解除闭锁。④遥控合或就地合开关解除闭锁。”执行。
237 | "技术规范书（通用部分）附录E.5.2小电流接地保护定值信息表，表E.3小电流接地保护定值设定信息表中描述“小电流接地保护启动重合闸”和“小电流接地保护后加速”的定值范围为1/0，备注为1:告警,0:退出。而附录I装置定值清单中对这两个定值范围的描述分别为1:启动,0:不启动”、“1:投入,0:退出” 请问是否按附录I执行?" | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 按照附录I执行。
238 | 技术规范书（通用部分）“图D.1保护测控单元端子定义及板卡布局图”的“B06隔离刀分位、B08接地刀分位”没有在“表19断路器柜遥控、遥信、电源航插定义及接线要求”中明确给出接线位置，是否可根据各地市差异化需求选择不接线或者使用表19中的备用引脚17、18？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
239 | 技术规范书（通用部分）“图D.1保护测控单元端子定义及板卡布局图”的“B11带电显示器有压”没有在“表19断路器柜遥控、遥信、电源航插定义及接线要求”中给出接线位置，是否可根据各地市差异化需求只引到端子排不接线或者使用表19中的备用引脚？ | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 按招标技术规范书执行，满足现场实际应用需求。
240 | 附录F.1.4母线PT柜柜内插座安装于二次小室底部，插头布局在二次小室。请问这点与断路器柜的航插布置朝向冲突，应该是要插头布置在机构室才与断路器柜的要求一致 | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 母线PT柜内插座安装于二次小室底部，插头布局在机构室；母线PT柜间航插的插座安装于柜顶，柜内航插采用单端预制线缆。安装布局可参照图16、图17、图18执行。
241 | "技术规范书（通用部分）5.1.2.9运行状态智能监测功能（选配）测温装置和局放在线监测装置具体要求应满足中国南方电网公司最新版本相应传感器技术规范书要求，局放传感器有光学检测、空间特高频检测、暂态地电波/超声波联合检测三种技术方案，可选择其中一种。 请问：最新技术规范书的获取途径，是否有更新，能否以附件形式体现。其中测温V3.0物资仍在招标，空间特高频检测、暂态地电波/超声波光学最新V3.0物资招标没有体现。" | 通用技术 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 补充光学局放传感器技术规范书详见附件2，按现场需求进行选配。
242 | 10kV预装式变电站（欧式）技术规范书(专用部分)/表4标准技术特性参数表/4.4.3中防护等级不低于IP40。 请问：低压柜柜间是否要完全隔离开，以便达到防护等级要求？ | 专用技术 | 10kV预装式变电站 | 满足技术规范书要求即可。
243 | 0.4kV低压开关柜技术标规范书（通用部分）/5.2.1.2中b）除连接安装需要外，禁止以任何理由对母排进行局部冲孔处理，防止局部载流能力下降。 请问：电压采样时，是否可以在铜排上开孔？还是采用连接安装位置的固定螺栓进行采样？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 按技术规范书要求执行。
244 | 0.4kV低压开关柜技术标规范书（通用部分）/8.1.2.3柜后盘面门板尺寸图中，柜后为2扇对开门， 请问：考虑到进线柜带计量时，计量室要和其他位置隔离开，并能铅封，是否可以将进线柜柜后门板做成上下2部分，上部分采用铅封方式，下半部分采用单开门或者对开门方式？ | 通用技术 | 低压开关柜 | 按技术规范书要求执行，计量隔室设计需同步考虑。
245 | 百色局2024年500kV百色变电站#S0站用变更换项目干式站用电力变压器技术规范书（通用部分）中5.2.2.8中要求放电量小于5pC，通用文件35kV及以下干式站用电力变压器技术规范书审核表单中5.2.2.5要求局放量小于10pC，百色局2024年500kV百色变电站#S0站用变更换项目干式站用电力变压器技术规范书（专用部分）中要求局放量小于10pC，请确认通用部分中局放量要求是否可以以专用部分中小于10pC响应？ | 通用技术 | 10kVSCB干式变压器 | 局放量要求可以以专用部分中小于10pC响应。
246 | 百色局2024年500kV百色变电站#S0站用变更换项目干式站用电力变压器技术规范书（专用）表2.2-1技术参数表6铁芯结构中标准参数表为叠铁芯、卷铁芯，项目要求为卷铁芯。叠铁芯技术成熟且成本更低，请问是否可以在保证参数满足的情况下铁芯结构按照叠铁芯响应？ | 专用技术 | 10kVSCB干式变压器 | 可以在保证参数满足的情况下铁芯结构按照叠铁芯响应。
247 | 百色局2024年500kV百色变电站#S0站用变更换项目干式站用电力变压器技术规范书（专用）表2.3主要元器件来源一览表中15项为分接连片，无载变压器调压会使用分连接片，有载变压器调压使用有载调压开关。项目要求为有载变压器，请问主要原材料一览表中是否为有载调压开关？ | 专用技术 | 10kVSCB干式变压器 | 主要原材料一览表中应为有载调压开关。