广州供电局防风防汛及北江大堤抗洪抢险电力应急保障

项目工作要求

北江大堤是保护着广州、佛山等工农业生产发达地区免受洪水灾害的屏障。根据《广州市防汛防旱防风总指挥部关于印发广州市北江大堤抗洪抢险应急预案的通知》（穗防﹝2020﹞19号）统一部署，广州供电局负责北江大堤“34+150 - 45+439（上）（包括芦苞水闸）”防护段（长度为11.289千米）的抗洪抢险电力保障任务。具体工作内容包括两部分，一是应急抢险工作，二是日常维护工作。

应急抢险工作包括：

1.负责北江大堤“34+150-45+439（上）（包括芦苞水闸）” 防护段防洪抢险现场和抢险队伍现场驻地的照明供电；

2.当电网供电出现故障停电时，采用临时发电保证广州指挥部的工作用电；

3.当抢险队伍生活用水发生困难时，为临时抽水泵提供电源；

4.负责抢险现场临时广播线及相关设施的架设；

5.保障抗洪抢险前线应急用电以及各抢修队伍驻地工作、生产用电，并配备应急发电设备和照明器具。

6.负责根据局应急办指令，派遣经过专业培训的司机与操作人员响应大型应急装备（“龙吸水”应急排涝车、应急照明电源车）及相关人员的备勤、抢险、对外支援、演练、拉练等需求，协助做好抗灾抢险工作。详细要求见附录1。

日常维护工作包括：

7.负责汛期做好北江大堤“34+150-45+439（上）（包括芦苞水闸）” 防护段的供电设备设施维护的巡查（汛期每月不少于一次），发现问题及时报告设备设施管理单位；

8负责北江大堤日常应急物资装备及特种设备的定期检测、检查和日常维护，确保其完好有效；

9.负责应急队伍的装备配置和人员培训和演练，每年组织开展不少一次的北江大堤（广州防守责任段）的应急演练。

10.负责做好大型应急装备（“龙吸水”应急排涝车、应急照明电源车）的对外支援工作，按照局应急办指令，组织应急装备支援队伍开展对外支援工作。

11.负责根据防风防汛工作需要，做好局统一储备在库的防风防汛应急装备的定期详细工况检查与大型应急装备的日常维护，确保其处于良好工况，随时可用。详细要求见附录2。

附录1

大型应急装备备勤、使用工作要求

（一）日常备勤

1.培养至少8组能够熟练驾驶、操作“龙吸水”应急排涝车与应急照明电源车的司机、技术人员，保证2辆“龙吸水”应急排涝车、2辆应急照明电源车可同时出动，且在连续作业时能够进行适当轮换。汛期前将人员清册发广州供电局应急办备案。

2.做好车辆停放等常态事项安排，确保及时响应应急抢险要求。

（二）应急抢险

在接到广州供电局应急指挥中心工作指令后，迅速集结工作组，启用大型应急装备，在工作指令要求时限内赶赴现场。

到达现场后，在确保作业安全的前提下，操作大型应急装备协助执行抽排水、应急照明、应急供电等抗灾抢险任务，直至抢险救灾工作结束。

附录2

局储备的防风防汛应急装备及大型应急装备维护保养工作要求

本项主要包括两项工作内容：

一是根据防风防汛工作需要，每年分两次，检查局统一储备在库（含局一级仓与五个应急包）的防风防汛应急装备的性能状况、使用测试等方面，并出具检测报告。需要检查的应急装备的数量、储备地点和维护工作内容等，以下表为准。具体的检查周期，以广州供电局应急办通知为准。

二是根据实际工作需要，对大型应急装备（“龙吸水”应急排涝车、应急照明电源车）的抽排水系统、液压系统、传动系统、发电机组以及车辆底盘等进行专业化的维护保养，确保其随时处于良好工况，保障其能及时响应抗灾抢险需求。

（一）集中储备应急装备维护

应急装备维护按照“1+5”集中储备仓库储备的实际数量进行全量维护。

储备仓库地点：广州供电局钟村应急装备仓库、增城供电局应急装备仓库、从化供电局应急装备仓库、南沙供电局应急装备仓库、番禺供电局应急装备仓库、花都供电局应急装备仓库。

应急装备维护工作内容与维护周期

| 序号 | 装备名称 | 维护工作内容与工作周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手电筒 | （1）检查灯具的外观是否存在明显的破损， （2）检查充电器、电池的电压与绝缘处能否达到持续作业的目的， （3）检测灯具的亮度是否正常， （4）清洁灯具，登记，归位， （5）保养维护周期为6个月（半年）。 |
| 2 | 多功能头灯 | （1）检查灯具的外观是否存在明显的破损， （2）检查充电器、电池的电压与绝缘处能否达到持续作业的目的， （3）检测灯具的亮度正常， （4）清洁灯具，登记，归位， （5）保养维护周期为6个月（半年）。 |
| 3 | 手提探照灯 | （1）检查灯具的外观是否存在明显的破损， （2）检查充电器、电池的电压与绝缘处能否达到持续作业的目的， （3）检测灯具的亮度是否正常， （4）清洁灯具，登记，归位， （5）保养维护周期为6个月（半年）。 |
| 4 | 多功能升降工作灯 （移动照明灯塔） | 1、发电机型： （1）检查发电机的燃油箱有无污垢、油路是否通畅， （2）检查火花塞、机油等是否需要更换， （3）检查化油器、气门芯等有无非正常磨损， （4）发电机启动后检测电流、电压、绝缘等是否达到标准， （5）检测升降杆紧固程度、密封阀有无漏气、探照灯能否正常使用， （6）清洁灯具，登记，归位， （7）保养维护周期为6个月（半年）。 2、锂电池型： （1）检查灯具的外观是否存在明显的破损， （2）检查充电器、电池的电压与绝缘处能否达到持续作业的目的， （3）检测灯具的亮度是否正常， （4）清洁灯具，登记，归位， （5）保养维护周期为6个月（半年）。 |
| 5 | 扩音器 | （1）检查扩音器的外观是否存在明显的破损， （2）检查充电器、电池的电压与绝缘处能否达到持续作业的目的， （3）检测扩音器的声音是否正常， （4）清洁扩音器，登记，归位， （5）保养维护周期为6个月（半年）。 |
| 6 | 抽水机 (潜水泵) | 1、抽水机： （1）检查发动机的燃油箱有无污垢、油路是否通畅； （2）检查火花塞、机油等是否需要更换； （3）检查化油器、气门芯等有无非正常磨损； （4）检查抽水机工具接口处的密封与扇叶等是否正常； （5）检查抽水功能是否正常； （6）检查进出水排水管件是否配套齐全； （7）清洁机身，登记，归位； （8）保养维护周期为6个月（半年）。 2、潜水泵： （1）检查潜水泵电源线是否完好无破损； （2）检查抽水功能是否正常； （3）检查软水管是否配套齐全； （4）保养维护周期为6个月（半年）。 |
| 7 | 切割机 | （1）检查电机是否功能正常 （2）检查机床及导轨是否有污垢； （3）检查导轨和齿条表面润滑油是否足够； （4）检查传动部分是否有松动、管带有无破损； （5）检查夹紧块、钢带及导向轮是否松动； （6）检查所有按钮和选择开关是否均正常工作； （7）保养维护周期为6个月（半年）。 |
| 8 | 油锯 | （1）检查发动机的燃油箱有无污垢、油路是否通畅， （2）检查火花塞、空气滤芯等是否需要更换， （3）检查化油器、飞轮、导板链条等有无非正常磨损， （4）检查导板润滑油处是否能正常润滑， （5）清洁机身，登记，归位， （6）保养维护周期为6个月（半年）。 |
| 9 | 破拆工具 | （1）检查发动机的燃油箱有无污垢、油路是否通畅， （2）检查火花塞、机油等是否需要更换， （3）检查化油器、气门芯等有无非正常磨损， （4）检查液压工具的液压油、压力阀、密封性等是否正常，测试压力是否正常， （5）清洁机身，登记，归位， （6）保养维护周期为6个月（半年）。 |
| 10 | 通风机 | （1）检查电源部分有无氧化等， （2）检查通风机的整体紧固部位是否牢固， （3）检测电机部分线圈磁力、轴承等是否正常， （4）清洁机身，登记，归位， （5）保养维护周期为6个月（半年）。 |
| 11 | 警示灯 | （1）检查灯具的外观是否存在明显的破损， （2）检查充电器、电池的电压与绝缘处能否达到持续作业的目的， （3）检测灯具的亮度是否正常， （4）清洁灯具，登记，归位， （5）保养维护周期为6个月（半年）。 |

（二）“龙吸水”应急排涝车

# 1.每次抽水作业后的保养项目

（1）每次抽水完毕后，将输水软管清洁后卷好，将电缆盘卷好，其它各种附件清洁后按照各自的安装位置放置并固定。

（2）查看水泵进水口叶轮，若有杂物应清理干净。

（3）对各遥控器进行充电后放置在阴凉处，防止车内高温造成电池漏液等现象。

（4）检查各油管接头、高压泵、水泵马达等是否有漏油现象，及时锁紧或维护。

# 2.月检查项目

（1）为保证排水车能够随时启用，每个月至少开机运行一次，对各液压机构进行操作运动，对水泵进行低转速运转五分钟，以检查各液压机构对应的控制按钮及液压机构的正常工作和防止长时间不运行导致的电瓶缺电，发动机无法启动等问题的发生。

（2）母车停驶期超过二个月，应起动汽车并路跑10公里。

# 3.年检查项目

（1）根据出厂时附带的系统配件清单，清查是否有配件遗失或者损坏，如有遗失或损坏，及时进行补充或修复。

（2）检查水泵叶轮是否损坏，是否需要更换叶轮等。

（3）检查系统的控制线路,看是否有老化、破损等。如有老化、破损，联系厂家及时指导更换。

（4）检查控制系统相关传感器、控制器、继电器等电子元件（需专业人员检测），看是否正常。

（5）检查系统的液压管路,看是否有老化、破损等。如有老化、破损，联系生产厂及时更换。

（6）每年清洗一次吸油滤芯及回油滤芯。

（7）每三年更换一次吸油滤芯及回油滤芯。

（8）每5年更换一次液压油。

# 4.底盘车的维护与保养

参照底盘车厂家维护保养手册执行。

# 5.液压系统的使用与维护

液压设备采用“日常检查”和“定期检查”的方法，以保证设备的正常运行。日常及定期检查项目和内容分别见下表。

| 日常检查时间 | 日常检查项目 | 日常检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 在启动前检查 | 控制箱 | 是否有异物，线是否有松动烧蚀现象 |
|  | 电源 | 电源指示灯是否正常 |
|  | 开关复位 | 控制面板各开关是否在初始位 |
|  | 遥控器 | 发射器是否有电，发射器和接收器通信是否正常，急停是否正常。 |
|  | 液压油 | 油液位置及油液颜色是否正常 |
|  | 手动转动叶轮 | 是否正常 |
| 在设备运行中监视工 况 | 电气系统部分 |  |
|  | 油压调节旋钮 | 旋钮旋转时压力是否随之变化 |
|  | 发动机/水泵转速表 | 显示是否正常 |
|  | 控制按钮 | 对应动作是否正常 |
|  | 冷却器 | 工作是否正常 |
|  | 液压系统部分 |  |
|  | 压力 | 系统压力是否稳定和在规定范围内 |
|  | 噪声、振动 | 有无异常，突变时，停止作业进行检查 |
|  | 液压油缸 | 运动时是否正常、有无漏油 |
|  | 轴承 | 有无异响、不正常摆动 |
|  | 高压油泵 | 有无异响、漏油 |
|  | 水泵 | 有无异响、漏油、卡死等异常 |
|  | 齿轮泵 | 有无异响、漏油 |
|  | 油温 | 是否在15~80℃范围内，不得高于80℃ |
|  | 漏油 | 全系统有无漏油 |

| 定期检查项目 | 保养周期 | 定期保养内容 |
| --- | --- | --- |
| 电气系统 | 每工作150小时或每一年 | 检查电气线路连接部件情况，检查各指示灯、发动机/水泵转速表、控制按钮的工作情况，检查气管各连接头是否漏气。 |
| 液压油检验 | 每工作100小时或每半年 | 从液压油箱液位计目测检查，1、是否浑浊；2、色度；3、是否有杂质 |
|  | 4、液压油位低于液位计显示位置则补充液压油； 5、液压油出现浑浊、多杂质需更换液压油； 6、使用正常的液压油更换周期为每五年一次； |  |
| 水带软管 | 每次排完水 | 清洁水带，并随车放置于阴凉处 |
| 水泵 | 每次排完水 | 检查进水口，清理杂物 |
|  | 每1个月 | 低转速空转水泵5分钟，检查有无异响、漏油等情况 |
|  | 每一年 | 检查水泵叶轮是否严重变形、损坏 |
| 液压油箱吸油、回油过滤器 | 每一年和每三年 | 一年清洗一次，每三年更换 |
| 油缸销旋转或固定处 | 每半年 | 滑动或旋转部位清洁后上油 |
| 油管接头、所有机构动作 | 每1个月 | 操作各机构动作，检查是否有异常或漏油情况 |
|  | 每次排水时 | 检查有无漏油情况，即时整修 |
| 压力调节 | 每1个月 | 检查旋钮与压力表是否正常响应 |

| 液压油检测项目 | 液压油判断指标 |
| --- | --- |
| 水分/% | 0.1 |
| 污物含量/（mg/100mL） | 10 |
| 颜色 | 有变化 |

（三）应急照明电源车

1.每日/周维护工作

检查柴油油量、冷却液液位、空气滤清器、电瓶电解液、电瓶充电电压等是否正常，清洁机组。

2.每月维护工作

（1）每个月至少启动2次，每次运行3-5分钟。

（2）检查机组周围环境、进排风通道、排烟管、散热器、发动机、风扇皮带、各仪表、各类接线等是否正常以及是否存在漏水、漏油、漏气、漏电等问题。

（3）每运行6个月（或250小时），需更换机油、机油滤清器、柴油滤清器等，并检查电瓶液面。

3.每年维护工作

更换燃油滤清器，清洗曲轴箱呼吸器，检查气门间隙、发动机保护系统、电球，测试各绕组绝缘度，进行负载试验。