## 问题质询
广州供电局110千伏新隆沙输变、草河扩建、广场及龙岐输变电（通信部分）施工澄清问题回复
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 935F19565B624A9F9FBE9B585ADC7A81 | 47E217C03F67495BAAA5AF4741BA0499Z25B | 110kV草河扩建主变工程T0306-03钢板桩大样图：标注使用拉森IV型钢板桩，而T0306-02钢板桩平面图标注使用拉森VI型钢板桩。请问以哪个为准？ | 商务 | 标包 | [标段2.110千伏草河扩建主变工程施工] | 以拉森IV型钢板桩为准。
2 | 75EF7E78BD8F44EE9AD3AFA357D350F9 | 47E217C03F67495BAAA5AF4741BA0499Z25B | 二次材料清册中的边侧新业务接入费，该部分内容并未包含在《附件A.项目信息清单》中的采购范围内，请问相关费用是否属于本次报价范围 。 | 商务 | 标包 | [标段2.110千伏草河扩建主变工程施工] | 不属于本次报价范围。
3 | 28B28137D39C4229A10D722E8D765937 | 47E217C03F67495BAAA5AF4741BA0499Z25B | 二次材料清册中的原智能监控系统的协议开发费，该部分内容并未包含在《附件A.项目信息清单》中的采购范围内，请问相关费用是否属于本次报价范围 。 | 商务 | 标包 | [标段2.110千伏草河扩建主变工程施工] | 不属于本次报价范围。
4 | 158A16637DEC424698020053887772E5 | 47E217C03F67495BAAA5AF4741BA0499Z25B | 二次材料清册中的五防系统扩容，该部分内容并未包含在《附件A.项目信息清单》中的采购范围内，请问相关费用是否属于本次报价范围 。 | 商务 | 标包 | [标段2.110千伏草河扩建主变工程施工] | 不属于本次报价范围。
5 | 659100130F3F459791E473C17FC34D62 | 47E217C03F67495BAAA5AF4741BA0499Z25B | 二次材料清册中的电力信息系统安全等级测评及评估费用，该部分内容并未包含在《附件A.项目信息清单》中的采购范围内，请问相关费用是否属于本次报价范围 。 | 商务 | 标包 | [标段2.110千伏草河扩建主变工程施工] | 属于本次报价范围。
6 | A2844B70CBCD463DB50A05C6894758A1 | 47E217C03F67495BAAA5AF4741BA0499Z25B | 二次材料清册中的对侧站点自动化系统更名费，该部分内容并未包含在《附件A.项目信息清单》中的采购范围内，请问相关费用是否属于本次报价范围 。 | 商务 | 标包 | [标段2.110千伏草河扩建主变工程施工] | 不属于本次报价范围。
7 | 1F5A0278CE1B4BCFB16ABA7D358B5087 | 47E217C03F67495BAAA5AF4741BA0499Z25B | 二次材料清册中的广州局各主站扩容，该部分内容并未包含在《附件A.项目信息清单》中的采购范围内，请问相关费用是否属于本次报价范围 。 | 商务 | 标包 | [标段2.110千伏草河扩建主变工程施工] | 属于本次报价范围。
8 | 67FE5F3E552A48F39AEA73A615FD2C66 | 47E217C03F67495BAAA5AF4741BA0499Z25B | 《附件A.项目信息清单》中“二、采购范围——施工图纸范围内的电缆安装——（八）其他”中包含输电线路试运，但特殊调试项目明细表并无开列此项，请问相关费用是否属于本次报价范围 | 商务 | 标包 | [标段2.110千伏草河扩建主变工程施工] | 属于本次报价范围。
9 | 729FB5780B46463981DDD87C0DC69EDD | 47E217C03F67495BAAA5AF4741BA0499Z25B | 《特殊调试项目明细表》中包含“相关表计校验 SF₆密度继电器”和“相关表计校验 气体继电器”，但图纸中没有该部分工程量，请提供 | 商务 | 标包 | [标段2.110千伏草河扩建主变工程施工] | 详见B230027S-D0102-03 110kVGIS气室分隔图。（见附件）
10 | 6E9F0A2DEC18453782784A67620877CC | 47E217C03F67495BAAA5AF4741BA0499Z25B | 草河站现#2主变低压侧为双臂进线，10kVⅡA、ⅡB段母线连通。在B230027S-D0101-01 电气一次施工图设计说明中已体现本期工程需要将10kVⅡA、ⅡB段母线分列，母线分列后相应的#2变低柜、PT柜等未投运设备是否需要投产前试验？二次部分图纸B230027S-R0201-08 二次设备材料清册中，由母线解开的重新调试只包含#2主变保护屏，未体现相应的#2变低柜、PT柜等，该费用是否包含在本次招标范围内？ | 通用技术 | 标包 | [标段2.110千伏草河扩建主变工程施工] | 一次回复：一次已开列原2M母线进线开关柜1台、母联开关柜1台、母联隔离柜1台、母线PT柜1台调试费。 二次回复：II段母线PT内容将会算在施工图纸中，包含电缆接线。
11 | 2D6F5DB4C27943CEA26201ADB1C7A06A | 47E217C03F67495BAAA5AF4741BA0499Z25B | 《附件A.项目信息清单》：变电安装工程：（五）其他： ☑表计检测（SF₆密度继电器、气体继电器）。未体现是否包含EAC和电能表校验费用，请问是否包含本期新增EAC和电能表校验费用？ | 商务 | 标包 | [标段2.110千伏草河扩建主变工程施工] | 包含EAC和电能表校验费用。
12 | C6A15F025D294813AB31497D30F9685E | 47E217C03F67495BAAA5AF4741BA0499Z25B | 《附件A.项目信息清单》：“变电部分：（一）甲供物资：变电建筑工程：”中，该清单包含空调，土建部分图纸未见有通风空调部分，本期新用设备间的通风空调安装部分是否由空调厂家自行实施？ | 通用技术 | 标包 | [标段2.110千伏草河扩建主变工程施工] | 本期无新装空调，以图纸为准。
13 | 217345D02B4E4E15A579993A0895973F | 47E217C03F67495BAAA5AF4741BA0499Z25B | 《附件A.项目信息清单》：“变电部分：（一）甲供物资：变电建筑工程：”中，该清单包含装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆），B230027S-T03土建图纸中：仅有B230027S-T0303-08围墙大样图，在B230027S-T0303-00 图纸目录及建筑部分扩建说明并无相关工程量，请核实。 | 通用技术 | 标包 | [标段2.110千伏草河扩建主变工程施工] | 本期无装配式变电站围墙和主变防火墙，以图纸为准。
14 | 901C5CA55C4B4CF5B129C420018E215F | 47E217C03F67495BAAA5AF4741BA0499Z25B | 1、本项目土建分册是否已完工？如存在土建与电气分册交叉施工，工作界面是否按图纸划分？ 2、项目地点位于老城区，现场是否具备大型电气设备进场条件？ 3、电气分册涉及消防二次验收，验收费用是否按实结算？ | 通用技术 | 标包 | [标段1.110千伏新隆沙输变电工程（电气分册）施工] | 1、土建分册尚未完工，若存在工作交叉施工时按图纸划分； 2、项目地点毗邻芳村大道中，具备大型电气设备进场条件； 3、土建分册负责消防验收，电气分册不涉及消防验收费用。