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              SF6密度控制器使用说明书

 一、概述：

SF6密度继电器是我公司根据高压电器行业需要自行研制、生产的指针式密度继电器，具有结构独特、合理，安装方便，密度值指示直观，可靠性高等优点。

 二、主要技术指标：
量程：－0.1MPa~0.9 MPa；刻度盘上用红、橙、绿颜色表示SF6气体的不同密度区域。

精度等级：20℃ 1.6级/1.0级（根据用户要求）。

使用条件：环境温度－45℃～60℃（不同的压力范围使用不同的温度）。 
气密性：≤1×10－15MPa·m3/s。

额定压力：0.30~0.60MPa（根据用户要求）。

补气和闭锁压力：（根据用户要求）。

电接点参数：AC380V/DC220V,30W/30VA,Iman≈1A。

接口：M20×1.5、 G〞3/8、 G〞1/2（根据用户要求）。

三、工作原理：

1、密度继电器未充入SF6气体时，指针在“0”位附近，其补气、闭锁两组电接点均为闭合状态。给系统充入额定压力SF6气体时，传动机构带动指针转动，由压力值间接反映密度值。当温度变化时，其内部温度补偿装置对其变化进行补偿使指针不产生位移。 只有当SF6气体泄露产生压力下降时，继电器指针才下降，当降至补气压力值时，第一组触点闭合输出补气信号，继续降至闭锁压力值时，第二组触点闭合输出闭锁信号。

2、闭锁三接点继电器，为一组补气触点，原理同1，两组闭锁触点原理同1。

3、超压报警三接点继电器，原理同1，当系统充气达到超压报警值时，其超压触点闭合，发出超压报警信号。

4、补气双报警三接点继电器，为两组补气触点，一组为闭锁触点原理同1

5、带感温包SF6密度继电器基本原理同1，将感温包安装在与设备主气室温度相同处，确保进行温度补偿。

四、接线方式：

 

1、单接点                                      

          

1     2                         

   额定压力――MPa                                               

   报警压力――MPa  1. 2                  
                                         

2、双接点
                                            
                1  2     3  4
    额定压力――MPa                              
   报警压力――MPa  1. 2             

闭锁压力――MPa   3. 4

五、说明

1、密度继电器未使用前，温度补偿系统处于非平衡状态，指针位置会随环境温度高低成反比变化，其变化范围参考值：

  -20℃~20℃，最大位移+0.12MPa；

20℃~60℃，最大位移-0.1MPa

2、密度继电器属计量仪器，应定期校验，期限1~3年。

六、注意事项

1、SF6密度继电器安装部位环境温度应与设备主气室环境温度

一致或接近。

2、应避免继电器接口密封平面碰撞、划伤。

3、严禁用手旋转表壳体，应该用扳手拧动四方接头。

七、定货须知

1、定货须说明：产品型号、出线方向、额定压力、报警压力、闭锁压力、接点类型等。

2、该产品分充油、不充油两种，并有四种接点类型，用户可根据自己需要选择。

3、如无法保证密度继电器与设备主气室所处环境一致或接近（一般温差＜10℃），建议使用带感温包产品。

