## Sheet1
序号 | 标的 | 标包 | 需求计划明细编码 | 项目单位 | 物资名称/设备名称 | 分省公司 | 项目名称 | 规格型号 | 主要技术参数 | 需澄清问题 | 答复
1 | 500kV交流隔离开关 | 包2 | 0162025000001001231 | 超高压输电公司本部 | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/5000-63，三接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 超高压 | 500千伏桂中网架完善工程（超高压公司部分） |  | 详见技术规范书。 | 1、请贵公司明确：双确认是磁感应器还是微动开关方案？（1）若为微动开关方案，是加装本体上还是机构箱内？ （2）若为磁感应器方案，是否仅需主刀配置？ | 微动开关，机构箱内
2 | 500kV交流隔离开关 | 包2 | 0162025000001001230 | 超高压输电公司本部 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 超高压 | 500千伏桂中网架完善工程（超高压公司部分） |  | 详见技术规范书。 | 1、请贵公司明确：单柱垂直伸缩式隔离开关是单柱单臂垂直伸缩式还是单柱双臂垂直伸缩式？ 2、请贵公司明确：双确认是磁感应器还是微动开关方案？（1）若为微动开关方案，是加装本体上还是机构箱内？ （2）若为磁感应器方案，是否仅需主刀配置？ | 1、单柱单臂垂直伸缩式 2、微动开关，机构箱内
3 | 500kV交流隔离开关 | 包2 | 0162025000001001230 | 超高压输电公司本部 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 超高压 | 500千伏桂中网架完善工程（超高压公司部分） | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 请澄清本工程单柱垂直是单柱单臂还是单柱双臂？ | 单柱单臂垂直伸缩式
4 | 500kV交流隔离开关 | 包2 | 0162025000001001231 | 超高压输电公司本部 | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/5000-63，三接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 超高压 | 500千伏桂中网架完善工程（超高压公司部分） |  | 详见技术规范书。 | 请贵公司明确：是否配置双确认，若需，双确认是磁感应器还是微动开关方案？ （1）若为微动开关方案，是加装本体上还是机构箱内？ （2）若为磁感应器方案，是否仅需主刀配置？ | 配置双确认，微动开关，机构箱内。
5 | 500kV交流隔离开关 | 包2 | 0162025000001001230 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司（柳州局） | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 超高压 | 500千伏桂中网架完善工程（超高压公司部分） | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 1、请明确此项目相间电缆长度为多少？ 2、请明确此项目相间电缆至机构箱的接线为投标单位负责还是施工单位负责？ 3、请明确此项目为单柱单臂还是单柱双臂？ 4、请明确一键顺控为机构内加装还是本体加装？ | 1、A-B、B-C长度约为30m； 2、厂家提供电缆并负责现场接线，施工单位电缆敷设； 3、单柱单臂； 4、机构箱内加装。
6 | 500kV交流隔离开关 | 包2 | 0162025000001001231 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司（柳州局） | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/5000-63，三接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 超高压 | 500千伏桂中网架完善工程（超高压公司部分） | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/5000-63，三接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/5000-63，三接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 1、请明确此项目相间电缆长度为多少？ 2、请明确此项目相间电缆至机构箱的接线为投标单位负责还是施工单位负责？ 3、请明确一键顺控为机构内加装还是本体加装？ | 1、A-B、B-C长度约为30m； 2、厂家提供电缆并负责现场接线，施工单位电缆敷设； 3、机构箱内。
7 | 500kV站用避雷器 | 包1 | 0162025000001001232 | 超高压输电公司本部 | 500kV站用型避雷器，Y20W-444/1106W，瓷绝缘，≥d级防污，持续运行电压324kV，陡波冲击电流残压≤1238kV，操作冲击电流残压≤907kV | 超高压 | 500千伏桂中网架完善工程（超高压公司部分） |  | 详见技术规范书。 | 技术规范书中备品备件供货表和主要元器件来源一览表中有绝缘底座的描述，我公司的底座为内置的绝缘底座，非单独的外置绝缘底座，无需单独提供。 请确认若为内置绝缘底座的设别，底座备品可否无需提供？备品表也无需响应？ | 内置绝缘底座的设备，无需提供底座备品。
8 | 550kVSF6罐式断路器 | 包2 | 0162025000001001229 | 超高压输电公司本部 | 550kVSF6罐式断路器，□－550/5000-63，户外，5000A，63kA，63kA/2s | 超高压 | 500千伏桂中网架完善工程（超高压公司部分） |  | 详见技术规范书。 | 1.请确认本项目是否需配置合闸电阻？2.技术规范专用部分要求操作机构采用液压碟簧机构，请问是否也可以采用全弹簧机构？ | 1、不需要配置合闸电阻。 2、按照液压碟簧机构。
9 | 550kVSF6罐式断路器 | 包2 | 0162025000001001229 | 超高压输电公司本部 | 550kVSF6罐式断路器，□－550/5000-63，户外，5000A，63kA，63kA/2s | 超高压 | 500千伏桂中网架完善工程（超高压公司部分） |  | 详见技术规范书。 | 请问此工程是否用于无功电容器组投切断路器？是否需满足BC2？ | 不用于无功电容器组投切断路器，不需满足BC2。
10 | 550kVSF6罐式断路器 | 包2 | 0162025000001001229 | 超高压输电公司本部 | 550kVSF6罐式断路器，□－550/5000-63，户外，5000A，63kA，63kA/2s | 超高压 | 500千伏桂中网架完善工程（超高压公司部分） |  | 详见技术规范书。 | 1.请澄清本项目断路器是否需要用于投切无功电容器组 | 不需要
11 | 550kVSF6罐式断路器 | 包2 | 0162025000001001229 | 超高压输电公司本部 | 550kVSF6罐式断路器，□－550/5000-63，户外，5000A，63kA，63kA/2s | 超高压 | 500千伏桂中网架完善工程（超高压公司部分） |  | 详见技术规范书。 | 1、供货范围“附弹簧配操作机构”，技术特性参数表操动机构型式，项目单位要求值“液压碟簧”，两处不一致，是否可以按液压弹簧响应；2、招标文件未明确是否带合闸电阻，需澄清 | 1、按照液压碟簧机构响应。 2、不带合闸电阻。
1 | ±500kV直流线路避雷器 | 包1 | 0162025000703065047 | 佛山供电局 | 直流线路避雷器,YH30CXL-515/1030（空气间隙） | 广东 | 阳江三山岛海上风电柔直输电工程（陆上工程）佛山段 |  |  | 交货期为2026/1/31，请确认是否需要延期。 | 交货期可延期至2026年3月20日
2 | ±500kV直流线路避雷器 | 包1 | 0162025000703071222 | 江门供电局 | 直流线路避雷器,YH30CXL-515/1030（空气间隙） | 广东 | 阳江三山岛海上风电柔直输电工程（陆上工程）江门段 |  |  | 交货期为2026/1/31，请确认是否需要延期。 | 供货期延期，调整为2026年4月30日
3 | ±500kV直流线路避雷器 | 包1 | 0162025000503174558 | 阳江供电局 | 直流线路避雷器,YH30CXL-515/1030（空气间隙） | 广东 | 阳江三山岛海上风电柔直输电工程（陆上工程）阳江段 |  |  | 交货期为2025/8/31，请确认是否需要延期。 | 改为2026年3月30日
4 | 110kV交流电力变压器 | 包9 | 0162025000803514391 | 潮州供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 潮州110千伏上饶输变电工程 |  |  | 1、温升限值按正常环境还是湿热环境； | 正常环境
5 | 110kV交流电力变压器 | 包9 | 0162025000803514391 | 潮州供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 潮州110千伏上饶输变电工程 | SSZ22-40000/110-NX2 | 110kV三绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 1、备品备件备注为每批次，是否为2台共用？ | 是两台共用
6 | 110kV交流电力变压器 | 包9 | 0162025000803514391 | 潮州供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 潮州110千伏上饶输变电工程 |  |  | 1、此工程按国标二级能效空负载损耗要求值应为≤25、≤161，而表2.2序号3要求为≤18、≤150，要求远高于国标，请明确是否按国标二级能效。 2、表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 3、表2.2序号1.21.2要求高压及高压中性点套管采用油浸式，而表2.4序号19、20要求了将军帽相关物件作为备品备件，目前符合南网规范的导杆式油纸电容套管厂家设计时不使用将军帽结构，请明确是否删去此备品备件。 | 1、按能效空负载损耗要求值为≤18、≤150。 2、2台共用。 3、请按规范配置，如确实不需要可以删去此备品备件
7 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000503199403 | 东莞供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 东莞110千伏福隆输变电工程 |  | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 2.表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单序号11-15是3台共用还是1台的数量，请明确。 | 为3台共用数量。
8 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000503199403 | 东莞供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 东莞110千伏福隆输变电工程 |  | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 1、请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是三台产品共用？ | 为3台共用数量。
9 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000503199641 | 东莞供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 东莞110千伏富竹山输变电工程 |  | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 1.技术协议表2.1（1）“变压器设备需为铁芯接地电流在线监测装置、油色谱在线监测装置预留安装和相应接口”，上述“铁芯接地电流在线监测装置、油色谱在线监测装置”两个设备非变压器厂供货，如需变压器厂供货，请提供具体技术要求，请明确； 2.技术协议表2.1（2）“设备自带的电缆应采用电解铜导体、PVC绝缘，A级阻燃的屏蔽铠装控制电缆，电缆中间不得有接头。（南网公司《变电站电气火灾防控技术要求（试行）》要求）”，我方查询《变电站电气火灾防控技术要求（试行）》，此标准仅1.2.2.1描述“应选用A类阻燃电缆或耐火电缆”，无相关PVC绝缘，铠装的要求，我厂目前南网供货标准控制电缆规格为ZA-KYJYP，为常备电缆，建议按我厂标准供货南网电缆执行，可否？ 3.技术协议表2.1（5）描述“安装有自动滤油装置的有载调压开关，取油样阀应在开关到滤油装置进油口之间”，表2.2序号1.23.3要求为真空开关，不配置滤油装置，本项目不配置滤油装置，请知悉； | 1、“铁芯接地电流在线监测装置、油色谱在线监测装置”两个设备非变压器厂供货，变压器需预留安装接口； 2、可不执行PVC绝缘要求。在满足转弯半径的情况下，建议使用铠装电缆，以防范小动物破坏。 3、按配置真空有载调压开关，配气体继电器执行。
10 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000503199641 | 东莞供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 东莞110千伏富竹山输变电工程 |  | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 1、专用技术协议要求“有载分接开关的最大额定通过电流应大于变压器最大分接电流的1.25倍”，要求过苛刻，建议按通用协议要求“分接开关最大额定通过电流应不小于变压器额定容量下分接绕组中分接电流最大值的1.2倍”执行； 2、请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是三台产品共用？ | 1、按照DL/T 1538-2016《电力变压器用真空有载分接开关使用导则》8.5中要求，有载分接开关的最大额定通过电流应大于变压器最大分接电流的1.25倍。按1.25倍执行 2、三台产品共用。
11 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000503199425 | 东莞供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 东莞110千伏水边站扩建第三台主变工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 1.本项目为扩建项目，但表2.2中序号2.2.1扩建参数给出两个主变的阻抗参数，请明确跟哪一台主变并联，并提供前期主变铭牌 2.表2.1中提出需要6台φ900的风扇，而表2.2序号1.1.10中冷却方式为ONAN，请确认冷却方式 | 1.答复：扩建的#3主变与第二台主变并联。前期主变铭牌按附件所示 2.答复：表2.1中提出的6台φ900的风扇，无需配置。冷却方式按表2.2序号1.1.10中冷却方式为ONAN。
12 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000503199425 | 东莞供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 东莞110千伏水边站扩建第三台主变工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 1、协议要求“爬电比距≥53.7mm/kV。”，请确认此为统一爬电比距。 | 答复：确认统一爬电比距≥53.7mm/kV。
13 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000503199438 | 东莞供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 东莞110千伏周屋输变电工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 |  | 1.请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是项目总用量 | 表2.4序号3为“温度计”1套（包括2只油温计、2只绕组温度计）；序号1-2，4-16为总用量。
14 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000503199438 | 东莞供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 东莞110千伏周屋输变电工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 |  | 1.表2.1中“配真空有载调压开关，极性选择器带快速开关，配置油流继电器”，真空开关不配油流继电器，请确认 2.表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 1、按配置真空有载调压开关，配气体继电器执行； 2、表2.4序号3为“温度计”1套（包括2只油温计、2只绕组温度计）；序号1-2，4-16为总用量。
15 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000503199438 | 东莞供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 东莞110千伏周屋输变电工程 | SZ□-63000/110 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 1.技术协议表2.1（1）“变压器设备需为铁芯接地电流在线监测装置、油色谱在线监测装置预留安装和相应接口”，上述“铁芯接地电流在线监测装置、油色谱在线监测装置”两个设备非变压器厂供货，如需变压器厂供货，请提供具体技术要求，请明确； 2.技术协议表2.1（2）“设备自带的电缆应采用电解铜导体、PVC绝缘，A级阻燃的屏蔽铠装控制电缆，电缆中间不得有接头。（南网公司《变电站电气火灾防控技术要求（试行）》要求）”，我方查询《变电站电气火灾防控技术要求（试行）》，此标准仅1.2.2.1描述“应选用A类阻燃电缆或耐火电缆”，无相关PVC绝缘，铠装的要求，我厂目前南网供货标准控制电缆规格为ZA-KYJYP，为常备电缆，建议按我厂标准供货南网电缆执行，可否？ 3.技术协议表2.1（5）描述“安装有自动滤油装置的有载调压开关，取油样阀应在开关到滤油装置进油口之间”，表2.2序号1.23.3要求为真空开关，不配置滤油装置，本项目不配置滤油装置，请知悉； | 1、“铁芯接地电流在线监测装置、油色谱在线监测装置”两个设备非变压器厂供货，变压器需预留安装接口； 2、可不执行PVC绝缘要求。在满足转弯半径的情况下，建议使用铠装电缆，以防范小动物破坏。 3、按配置真空有载调压开关，配气体继电器执行。
16 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000503199438 | 东莞供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 东莞110千伏周屋输变电工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 |  | 1、协议要求“真空有载调压开关，配置油流继电器。”，真空有载调压开关配气体继电器，请确认。 2、请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是两台产品共用？ | 1、按配置真空有载调压开关，配气体继电器执行； 2、表2.4序号3为“温度计”1套（包括2只油温计、2只绕组温度计）；序号1-2，4-16为总用量。
17 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000703064562 | 佛山供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 佛山110千伏晟世输变电工程 |  |  | 1.请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是项目总用量 | 是2台共用的量。
18 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000703064562 | 佛山供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 佛山110千伏晟世输变电工程 |  |  | 1.表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 是2台共用的量。
19 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000703064562 | 佛山供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 佛山110千伏晟世输变电工程 |  |  | 1.技术协议表2.1要求“二次进线应采用防水接口，防护等级”前后不一致，且协议要求的防护等级过高，建议二次进线应采用防水接口，防护等级按IP55执行； 2.请明确备品备件数量是单台使用还是台共用； | 1、防护等级按IP66或IP67均可。 2、是2台共用的量。
20 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000703064562 | 佛山供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 佛山110千伏晟世输变电工程 |  |  | 1、要求“本体、有载气体继电器应配置防水接口，防护等级IP68”，IP68的要求过于严苛，可否按IP67执行？ 2、请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是两台产品共用？ | 1、防护等级按IP66或IP67均可。 2、是2台共用的量。
21 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025001203062426 | 佛山供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 佛山110千伏峣山站扩建第三台主变工程 |  |  | 1、请提供前期并列运行极限分接阻抗值。 | 前期主变最大分接的阻抗值为16.43%，最小分接的阻抗值为18.36%。
22 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025001203062426 | 佛山供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 佛山110千伏峣山站扩建第三台主变工程 |  |  | 1.前期铭牌的极限分接的短路阻抗没有，请提供 | 前期主变最大分接的阻抗值为16.43%，最小分接的阻抗值为18.36%。
23 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025001203062426 | 佛山供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 佛山110千伏峣山站扩建第三台主变工程 |  |  | 1、专用技术协议要求“数字化表计应配IED终端”，请确认IED设备是否由变压器厂家供货。 | IED设备由变压器厂家供货。
24 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025001303132270 | 惠州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 惠州龙门110千伏宝田（永高）输变电工程 |  |  | 1、表2.1供货范围中110kV套管CT有准确级0.5S 1组，但表2.2标准技术特性参数表1.22.2.1准确级0.5S装设在高压侧为“本期不涉及”，请确认高压侧是否配置0.5S级套管CT。 | 以表2.2为准，本期套管CT准确级都为5P40,不配置0.5S级的。
25 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025001303132270 | 惠州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 惠州龙门110千伏宝田（永高）输变电工程 |  |  | 1.请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是项目总用量； 2、表2.2序号1.36.1箱沿所选的密封材料所给的是“焊接”，是否笔误，请明确箱沿所选的密封材料。 | 1、备品备件为项目总用量。2、箱沿所用密封材料为丁腈。
26 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025001303132270 | 惠州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 惠州龙门110千伏宝田（永高）输变电工程 |  |  | 1.表2.1中，“调压开关油枕容量不低于150L”要求过于苛刻，建议按通用协议要求“110kV主变单台分接开关的容积不少于100L”执行。 2.表2.2序号1.22.1.1.2装设在高压侧准确级为5P40的CT的绕组数为3，但表2.1中所描述的110kV侧准确级为5P40的CT的绕组数为2，二者矛盾，请明确装设在高压侧准确级为5P40的CT的绕组数是多少？ 3.表2.1中所描述的有110kV侧准确级为0.5S的CT的参数，但是表2.2序号1.22.2.1表示本工程无装设在高压侧准确级0.5S的CT，二者矛盾，请明确是否有装设在高压侧准确级0.5S的CT？如有，是否以表2.1中的参数为准？ 4.表2.2序号1.36.1箱沿所选的密封材料为“焊接”，是否为笔误？请明确箱沿所选的密封材料是什么？ 5.表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 6.表2.1中描述“配油漫式有载调压开关”，是否为笔误，请明确是否修改为“配油浸式有载调压开关” | 1、油枕容量按照专用技术规范书要求“调压开关油枕容量不低于150L”执行。2、5P40的CT的绕组数为3组。3、以表2.2为准，本期套管CT准确级都为5P40,不配置0.5S级的。4、箱沿所用密封材料为丁腈。5、备品备件为项目总用量。6、修改为“配油浸式有载调压开关”。
27 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025001303132270 | 惠州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 惠州龙门110千伏宝田（永高）输变电工程 | SZ20-40000/110 | 110±8×1.25%/10.5，40/40MVA，YN d11，有载，Uk=10.5% | 技术规范（专用部分）： 1、表2.1 110kV套管CT：LR-110，400-800/1A，5P40/5P40，20/20/20VA,2组。表2.2第1.22.1.1中是3只/相，请明确是2组还是3组； 2、表2.1 LRD-110，400-800/1A，0.5S，20VA,1组 表2.2 第1.22.2.1 不配置此互感器，请明确按哪个执行； | 1、5P40的CT的绕组数为3组。2、以表2.2为准，本期套管CT准确级都为5P40,不配置0.5S级的。
28 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025001303132270 | 惠州供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 惠州龙门110千伏宝田（永高）输变电工程 |  |  | 1、协议要求“变压器抗短路能力等级要求A级及以上”，请提供各运行方式下流经变压器的最大线端短路电流值，且该要求过于严苛，可否按通用协议要求“无限大短路容量下满足短路力”执行？ 2、请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是两台产品共用？ 3、专用协议要求“调压开关油枕容量不低于150L”要求过苛刻，建议按通用协议要求“110kV主变单台分接开关的容积不少于100L”执行； | 1、按照专用技术规范书要求“变压器抗短路能力等级要求A级及以上”执行。110kV母线短路电流为5.54kA,主变分列运行时10kV三相短路电流值为15.57kA,主变并运行时10kV三相短路电流值为24.78kA。2、备品备件为项目总用量。3、油枕容量按照专用技术规范书要求“调压开关油枕容量不低于150L”执行。
29 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000903072473 | 江门供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 江门恩平110千伏松岭站#1主变增容改造工程 |  |  | 1.根据技术协议表2.2温升限值要求为正常环境，与表1.2序号1.4年平均温度25℃“特殊使用条件”要求不一致，如按协议温升数值响应，建议将年平均温度澄清为20℃，（正常使用条件）； 2.专用协议2.2标准技术特性参数表序号1.22.12套管互感器主变高压侧CT容量40VA较为苛刻，互感器高度尺寸超出套管CT端长度，建议主变所用互感器容量40VA调整为20VA,其余参数不变; | 1、表2.2温升限值要求改为湿热环境，海拔≤1000 (m)，50/60/73K； 2、经复核，主变所有套管互感器容量不可小于30VA，其余参数不变。
30 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000903072473 | 江门供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 江门恩平110千伏松岭站#1主变增容改造工程 |  |  | 1、变压器顶层油/绕组（平均）/绕组（热点）温升为55/65/78K，年平均温度为25℃不合理，澄清为20℃。 | 1、表2.2温升限值要求改为湿热环境，变压器顶层油/绕组（平均）/绕组（热点）温升为50/60/73。
31 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000903072670 | 江门供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 江门开平110千伏龙胜站扩建第二台主变工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 具体参数以表2.2为准 |  | 1.表2.2序号2扩建工程主变参数中的主分接短路阻抗、最大分接短路阻抗与铭牌中的主分接短路阻抗、最大分接短路阻抗相反，请明确是否以铭牌为准？ | 1、以铭牌为准，主分接短路阻抗10.38%、最大分接短路阻抗10.95%。
32 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000903072670 | 江门供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 江门开平110千伏龙胜站扩建第二台主变工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 具体参数以表2.2为准 |  | 1、变压器顶层油/绕组（平均）/绕组（热点）温升为55/65/78K，年平均温度为25℃不合理，澄清为20℃。 | 1、表2.2温开限值要求改为湿热环境，变压器顶层油/绕组(平均)/绕组(热点)温升为50/60/73。
33 | 110kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025001203523533 | 揭阳供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 揭阳揭东110千伏莱茵（大青）输变电工程 |  |  | 1.请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是项目总用量 | 项目总用量。
34 | 110kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025001203523533 | 揭阳供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 揭阳揭东110千伏莱茵（大青）输变电工程 |  |  | 1.表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用。
35 | 110kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025001203523533 | 揭阳供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 揭阳揭东110千伏莱茵（大青）输变电工程 |  |  | 1、请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是两台产品共用？ | 备品备件数量为两台共用。
36 | 110kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025001203522372 | 揭阳供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 揭阳揭西110千伏灰寨站扩建第二台主变工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 1.请明确是否需要装设在中性点侧准确级为0.5S的CT，如需要，请提供电流比和二次容量。 | 1、中性点侧无需安装准确级为0.5S的CT；
37 | 110kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025001203522371 | 揭阳供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 揭阳揭西110千伏钱坑站扩建第二台主变工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 1.请明确是否需要装设在中性点侧准确级为0.5S的CT，如需要，请提供电流比和二次容量。 | 1、中性点侧无需安装准确级为0.5S的CT；
38 | 110kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025001203522829 | 揭阳供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 揭阳揭西110千伏塔头输变电工程 |  |  | 1.请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是项目总用量 | 备品备件为项目总用量。
39 | 110kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025001203522829 | 揭阳供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 揭阳揭西110千伏塔头输变电工程 |  |  | 1.表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用数量。
40 | 110kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025001203522829 | 揭阳供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 揭阳揭西110千伏塔头输变电工程 |  |  | 1、请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是两台产品共用？ | 备品备件为两台产品共用。
41 | 110kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025001203522804 | 揭阳供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 揭阳普宁110千伏大坪站扩建第二台主变工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 |  | 1.请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是项目总用量 | 表2.4备品备件为项目总用量。
42 | 110kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025001203522804 | 揭阳供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 揭阳普宁110千伏大坪站扩建第二台主变工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 |  | 1.请明确是否需要套管式电流互感器（准确级0.5S）的CT，如需要，请提供电流比和二次容量。 2.本项目为扩建工程，但表2.2序号2中并未提供扩建工程主变参数，请确认是否与前期并联 | 1.主变变高侧套管式电流互感器不需要准确级0.5S的绕组。 2.前期主变为三绕组，本期新采购主变按技术规范书要求提供即可。
43 | 110kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025001203523542 | 揭阳供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 揭阳榕城110千伏万达输变电工程 |  |  | 1.请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是项目总用量 | 项目总用量。
44 | 110kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025001203523542 | 揭阳供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 揭阳榕城110千伏万达输变电工程 |  |  | 1.表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用。
45 | 110kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025001203523542 | 揭阳供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 揭阳榕城110千伏万达输变电工程 | SZ□-63000/110 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 1.协议表2.4备品备件数量为单台用量还是两台共用？ | 备品备件数量为两台共用。
46 | 110kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025001203523542 | 揭阳供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 揭阳榕城110千伏万达输变电工程 |  |  | 1、请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是两台产品共用？ | 备品备件为两台产品共用。
47 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000903185816 | 清远供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 清远英德110kV英城输变电工程 |  |  | 1、温升限值按正常环境还是湿热环境； 2.请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是项目总用量 | 1、温升限值按照正常环境。 2、表2.4备品配件中的数量为单台产品用量。
48 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000903185816 | 清远供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 清远英德110kV英城输变电工程 |  |  | 1.表2.2序号1.31.1“不需要安装在主控室的油温显示装置”与序号1.45“需要安装在主控室的油温与绕温显示装置”相矛盾，请明确是否需要。 2.表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 1、不需要安装。 2、表2.4备品配件中的数量为单台产品用量。
49 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000903185816 | 清远供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 清远英德110kV英城输变电工程 |  |  | 1.专用协议表2.2，序号1.28.1要求：“外油立式，加油管、注油管、呼吸器管道采用不锈钢材质”，根据我厂实践经验，储油柜加油管、注油管、呼吸器管道采用不锈钢材质，容易产生氢气，不利于变压器长期运行，建议取消此要求； | 1、取消“外油立式，加油管、注油管、呼吸器管道采用不锈钢材质”的要求。
50 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000903185816 | 清远供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 清远英德110kV英城输变电工程 |  |  | 1、请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是两台产品共用？ | 1、表2.4备品配件中的数量为单台产品用量。
51 | 110kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000803055280 | 汕头供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），50/50MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 110kV浮西变电站改造（一次设备） |  |  | 1.专用技术协议表1.2环境温度及海拔均为正常使用条件，表2.2序号1.3.2.1温升限值为湿热环境，请确认温升限值按“正常环境”执行。 | 1.按“正常环境”执行。
52 | 110kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000803055281 | 汕头供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），50/50MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 110kV五福变电站改造（一次设备） |  | 主变高压侧采用电缆进线，为油中套管（变高主变侧110kV电缆头3套由主变厂家配备） | 1.专用技术协议表1.2环境温度及海拔均为正常使用条件，表2.2序号1.3.2.1温升限值为湿热环境，请确认温升限值按“正常环境”执行。 1、专用技术协议要求“变高主变侧110kV电缆头3套”，请确认电缆头是否由变压器厂家供货。 | 1.按“正常环境”执行。 2.变高主变侧110kV电缆头3套，由变压器厂家供货。
53 | 110kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000803055288 | 汕头供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），50/50MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 110kV峡山变电站改造（一次设备） |  |  | 1.本项目不扩建，但提供了3个前期主变铭牌，请明确是否与前期变压器并联？如是，请明确与哪个前期铭牌的变压器并联。 | 1.本期更换#1主变，与#2主变并联运行.2026年更换后#2主变为正泰电气股份有限公司生产的生产的变压器，型号：SZ20-50000-110-NX2， 110±8×1.25%/11kV，阻抗为16%
54 | 110kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000803055288 | 汕头供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），50/50MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 110kV峡山变电站改造（一次设备） |  |  | 1.专用技术协议表1.2环境温度及海拔均为正常使用条件，表2.2序号1.3.2.1温升限值为湿热环境，请确认温升限值按“正常环境”执行。 | 1.按“正常环境”执行。
55 | 110kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000803055480 | 汕头供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 汕头110千伏棉北输变电工程 |  |  | 1.请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是项目总用量 | 备品备件数量以表2.4填的数量为准。数量为项目总用量。
56 | 110kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000803055480 | 汕头供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 汕头110千伏棉北输变电工程 |  |  | 1.包3编号0212025100000031159的文件夹汕头110kV棉北变电站没有提供Word文档，请提供。 2.表2.2序号1.31.1“安装在主控室的油温显示装置为不需要”与序号1.45“安装在主控室的油温与绕温显示装置为需要”相矛盾，请明确是否需要。 | 1.已提供word文档，见附件。2.不需要。
57 | 110kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000803056849 | 汕头供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），50/50MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 汕头110千伏下窖站扩建第三台主变工程 |  |  | 1、温升限值按正常环境还是湿热环境 | 湿热环境
58 | 110kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000803056849 | 汕头供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），50/50MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 汕头110千伏下窖站扩建第三台主变工程 |  |  | 1.此项目为扩建项目，请明确是否与前期并联？如是，表2.2序号2.2.1.1高压—低压主分接短路阻抗为：12.46%（#1变）、12.44%（#2变），请明确与哪台前期主变并联，并提供前期铭牌。 | 不考虑与前期并联，本期主变短路阻抗按16%。
59 | 110kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000803055587 | 汕头供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 汕头110千伏长海输变电工程 |  |  | 1.包3编号0212025100000031164的文件夹110kV长海变电站没有提供Word文档，请提供。 | 已提供word版，见附件
60 | 110kV交流电力变压器 | 包9 | 0162025000903153577 | 汕尾供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，ONAN，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 汕尾110千伏上护输变电工程 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，ONAN，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，ONAN，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 1、表1.2序号1.1表示环境最高日温度为70℃，有误，请修正。 | 根据通用技术规范书，修改为最高日温度为40℃
61 | 110kV交流电力变压器 | 包9 | 0162025000903153577 | 汕尾供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，ONAN，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 汕尾110千伏上护输变电工程 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，ONAN，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，ONAN，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 1、变压器顶层油/绕组（平均）/绕组（热点）温升为55/65/78K，年平均温度为70℃不合理，澄清为20℃。 2、专用技术协议要求“有载分接开关的最大额定通过电流应大于变压器最大分接电流的1.25倍”，要求过苛刻，建议按通用协议要求“分接开关最大额定通过电流应不小于变压器额定容量下分接绕组中分接电流最大值的1.2倍”执行。 3、协议要求“真空有载调压开关，配置油流继电器。”，真空有载调压开关配气体继电器，请确认。 | 1、变压器顶层油/绕组（平均）/绕组（热点）温升限值（湿热）为50/60/73K，年平均温度为25℃ 2、有载分接开关的最大额定通过电流按专用技术规范书执行。 3、油流继电器改为气体继电器
62 | 110kV交流电力变压器 | 包9 | 0162025000903152850 | 汕尾供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，ONAN，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 汕尾110千伏新田输变电工程 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，ONAN，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，ONAN，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 1、请明确是否需要装设在中性点侧准确级为0.5S的CT，如需要，请提供电流比和二次容量。 2、表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单个别物件未备注是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 1、中性点侧准确级为0.5S的CT，无需安装； 2、按1台数量；
63 | 110kV交流电力变压器 | 包9 | 0162025000903152850 | 汕尾供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，ONAN，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 汕尾110千伏新田输变电工程 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，ONAN，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，ONAN，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 1、专用技术协议要求“含IED装置”，请确认IED设备是否由变压器厂家供货。 2、专用技术协议表1.2环境温度及海拔均为正常使用条件，表2.2序号1.3.2.1温升限值为湿热环境，请确认温升限值按“正常环境”执行。 | 1、IED设备是由变压器厂家供货。 2、按湿热环境；
64 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025001603020123 | 韶关供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 韶关曲江110千伏产业园输变电工程 |  | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 1、请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是两台产品共用？ | 表2.4备品备件为单台主变产品用量，厂家提供配件时需按2台提供。
65 | 110kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025001503028115 | 韶关供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 韶关乳源110千伏乳城输变电工程 |  | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110 (115/121)±8×1.25%/10.5(11), 63/63MVA，YN d11，有载，16 | 1、请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是两台产品共用？ | 表2.4备品备件为单台主变产品用量，厂家提供配件时需按2台提供。
66 | 110kV交流电力变压器 | 包9 | 0162025001503028530 | 韶关供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 韶关乳源110千伏高陂站扩建第二台主变工程 | SSZ20-40000/110-NX2 | 110kV三绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 1、附带铭牌不清楚，请提供清晰点的照片或参数值。 | 已补充铭牌照片，额定阻抗：高-中=10.64%,高-低=18.81%，中-低=6.82%
67 | 110kV交流电力变压器 | 包9 | 0162025001503028530 | 韶关供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 韶关乳源110千伏高陂站扩建第二台主变工程 |  |  | 1、请提供清晰的铭牌照片。 | 已补充铭牌照片，额定阻抗：高-中=10.64%,高-低=18.81%，中-低=6.82%
68 | 110kV交流电力变压器 | 包9 | 0162025001503028530 | 韶关供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 韶关乳源110千伏高陂站扩建第二台主变工程 |  |  | 1、变压器顶层油/绕组（平均）/绕组（热点）温升为55/65/78K，年平均温度为25℃不合理，澄清为20℃。 | 年平均温度为25℃
69 | 110kV交流电力变压器 | 包10 | 0162025000603539924 | 云浮供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-20000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），20/20MVA，10.5，ONAN，有载，YN d11 | 广东 | 云浮新兴110千伏河头输变电工程 |  |  | 1、本项目环境条件为常规条件，温升限制是否应按正常环境(55/65/78K)执行？ | 按“湿热环境（50/60/73）”执行，与技术规范书一致。
70 | 110kV交流电力变压器 | 包10 | 0162025000603539924 | 云浮供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-20000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），20/20MVA，10.5，ONAN，有载，YN d11 | 广东 | 云浮新兴110千伏河头输变电工程 |  |  | 1.请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是项目总用量 | 表2.4备品备件为项目总用量。
71 | 110kV交流电力变压器 | 包10 | 0162025000603539924 | 云浮供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-20000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），20/20MVA，10.5，ONAN，有载，YN d11 | 广东 | 云浮新兴110千伏河头输变电工程 |  |  | 1.表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用。
72 | 110kV交流电力变压器 | 包10 | 0162025000603539924 | 云浮供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-20000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），20/20MVA，10.5，ONAN，有载，YN d11 | 广东 | 云浮新兴110千伏河头输变电工程 |  |  | 1、专用技术协议表1.2环境温度及海拔均为正常使用条件，表2.2序号1.3.2.1温升限值为湿热环境，请确认温升限值按“正常环境”执行。 2、请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是两台产品共用 | 1、按“湿热环境（50/60/73）”执行； 2、表2.4备品备件为两台产品共用。
73 | 110kV交流电力变压器 | 包10 | 0162025000603538312 | 云浮供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 云浮新兴110千伏泰安站扩建第二台主变工程 |  |  | 1.表2.2序号2.1.1.2 #1主变的低压绕组的额定电压：10.5kV，但是前期#1主变铭牌的低压电压为11kV，请明确是否以铭牌为准？ | 以前期主变铭牌为准，本期#2主变低压绕组的额定电压为11kV
74 | 110kV交流电力变压器 | 包10 | 0162025000603538418 | 云浮供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 云浮云城110千伏振民亭输变电工程 |  |  | 1.表2.2序号1.22.1.1.2装设在高压侧准确级为5P40的CT的绕组数为3，但表2.1中所描述的110kV侧准确级为5P40的CT的绕组数为2，二者矛盾，请明确装设在高压侧准确级为5P40的CT的绕组数是多少？ | 5P40的CT绕组数为3
75 | 110kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025001503084926 | 湛江供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 湛江110千伏塘缀站扩建第二台主变工程 |  |  | 1、温升限值按正常环境还是湿热环境 | 按湿热环境
76 | 110kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025001503084926 | 湛江供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 湛江110千伏塘缀站扩建第二台主变工程 |  |  | 1.此项目为扩建项目，请明确是否与前期并联？如是请提供前期铭牌。 | 是与前期并联
77 | 110kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025001503084926 | 湛江供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 广东 | 湛江110千伏塘缀站扩建第二台主变工程 |  |  | 1、专用技术协议要求“变压器应配置数字化表计(含 IED装置)”，请确认IED及其它设备是否由变压器厂家供货。 | 是由厂家供货
78 | 110kV交流电力变压器 | 包9 | 0162025001503084980 | 湛江供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 湛江110千伏和安站扩建第二台主变工程 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 1、表2.1要求装设在高压侧准确级为0.5S的CT二次容量为10VA，而表2.2序号1.22.2.1.5要求为20VA，两者不一致，请明确。 | 主变高压侧电流互感器（CT）0.5S级绕组的二次容量为20VA。
79 | 110kV交流电力变压器 | 包9 | 0162025001503084980 | 湛江供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 湛江110千伏和安站扩建第二台主变工程 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 1、专用技术协议要求“含IED装置”，请确认IED设备是否由变压器厂家供货。 | IED设备由主变厂家配套供货。
80 | 110kV交流电力变压器 | 包9 | 0162025001503085414 | 湛江供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 湛江110千伏杨柑站扩建第二台主变工程 |  |  | 1、表2.2序号1.21.2要求高压及高压中性点套管采用油浸式，而表2.4序号19、20要求了将军帽相关物件作为备品备件，目前符合南网规范的导杆式油纸电容套管厂家设计时不使用将军帽结构，请明确是否删去此备品备件。 | 表2.4备品备件中删除序号19、20的将军帽及将军帽拆装专用工具
81 | 110kV交流电力变压器 | 包9 | 0162025001503085414 | 湛江供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广东 | 湛江110千伏杨柑站扩建第二台主变工程 |  |  | 1、专用技术协议要求“含IED装置”，请确认IED设备是否由变压器厂家供货。 | 由主变厂家提供
82 | 110kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025001303121143 | 肇庆供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 肇庆110千伏北围输变电工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 1、温升限值按正常环境还是湿热环境 | 1、以表2.2序号1.3.2.1温升限值为湿热环境为准。
83 | 110kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025001303121156 | 肇庆供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 肇庆110千伏平布输变电工程 |  |  | 1.表2.2序号1.22.1.1.4装设在高压侧准确级为5P40的CT的电流比为200，600/1，但表2.1中所描述的110kV侧准确级为5P40的CT的电流比为400～800/1A，二者矛盾，请明确装设在高压侧准确级为5P40的CT的电流比是多少？ 2.表2.2序号1.22.2.1.4装设在高压侧准确级为0.5S的CT的电流比为200，600/1，但表2.1中所描述的110kV侧准确级为0.5S的CT的电流比为400～800/1A，二者矛盾，请明确装设在高压侧准确级为0.5S的CT的电流比是多少？ | 1、高压侧准确级为5P40的CT的电流比是200，600/1A。 2、高压侧准确级为0.5S的CT的电流比是200，600/1A。
84 | 110kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025001303121156 | 肇庆供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 广东 | 肇庆110千伏平布输变电工程 |  |  | 1.专用技术协议表1.2环境温度及海拔均为正常使用条件，表2.2序号1.3.2.1温升限值为湿热环境，请确认温升限值按“正常环境”执行。 | 1、以表2.2序号1.3.2.1温升限值为湿热环境为准。
85 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025000503199404 | 东莞供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 东莞110千伏福隆输变电工程 |  | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 请明确智能柜还是常规柜，各由谁提供 | 智能柜和汇控柜是分柜设计，GIS厂家提供汇控柜，智能柜无需GIS厂家提供。
86 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025000503199404 | 东莞供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 东莞110千伏福隆输变电工程 |  | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 专用技术规范书供货需求及供货范围序号1：GIS- 断路器间隔带电显示闭锁装置数量为2套(三相)，招标图纸带电显示闭锁装置数量为1套（三相），请澄清如何执行 | 按主接线图为1套（三相）执行。
87 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025000503199404 | 东莞供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 东莞110千伏福隆输变电工程 |  | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 1、招标技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表序号1中含带电显示闭锁装置2套，而主接线中为1套，请澄清以哪个为准。 | 按主接线图为1套（三相）执行。
88 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025000503199404 | 东莞供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 东莞110千伏福隆输变电工程 |  | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 1.通用技术规范中有“包含合并单元、智能终端的断路器汇控柜内应装设空调或其他降温设备”。请确认本次项目GIS是否为智能站？若是智能站，智能组件数量如何配置？ 2.本期#2、#3线路变压器组的线路侧均再T接1个带断路器的完整出线间隔（预留）。通用技术规范中有“如计划扩建母线，宜在扩建接口处预装一个内有隔离开关（配置有就地工作电源）或可拆卸导体的独立隔室；如计划扩建出线间隔，宜将母线隔离开关、接地开关与就地工作电源一次上全。扩建接口部分的接头应设置临时屏蔽装置及封盖”以及“二是工程扩建时，不宜停母线。例如母线侧隔离开关可采用双隔离断口方式。”主接线图和供货范围中未体现扩建接口处隔离开关。本次报价是否不考虑以上要求，在扩建T接接口处预留可拆卸导体，远期拆除？ 3.供货范围中要求每间隔配置2套带电显示闭锁装置。但主接线图中本期GIS每间隔仅配置1套带电显示闭锁装置。请确认本次报价以哪个为准？ | 1、本站为智能站，智能组件另外采购，无需提供智能组件。 2、在扩建T接接口处预留可拆卸导体，远期拆除。 3、按主接线图为1套（三相）执行。
89 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025000503199642 | 东莞供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 东莞110千伏富竹山输变电工程 |  | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 请明确智能柜还是常规柜，各由谁提供 | 附图中LCC柜由GIS厂家提供的常规汇控柜。附图中智能柜为保护厂家提供的智能终端柜。
90 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025000503199642 | 东莞供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 东莞110千伏富竹山输变电工程 |  | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 1..通用技术规范中有“包含合并单元、智能终端的断路器汇控柜内应装设空调或其他降温设备”，且布置图中有智能柜。请确认本次项目GIS是否为智能站？若是智能站，智能组件数量如何配置？ 2.若本次GIS为智能站，布置图中智能柜和汇控柜分别设置柜子。我司智能柜和汇控柜整合为一面柜子，本次报价是否按每间隔一面智能汇控柜考虑报价？ 3.专用技术规范中“表2.1 供货范围及设备技术规格一览表”要求配置“IED屏”，请明确此处IED屏具体指什么设备？ 4.专用技术规范中要求“GIS避雷器需附数字化泄漏电流监测仪和放电计数器”，请确认本次报价避雷器数字化泄漏电流监测仪和放电计数器是否需考虑远传功能？ 5.本期#1、#2线变组间隔出线按带断路器的完整间隔条件预留（T接至出线端），供用户站或电源T接接入。通用技术规范中有“如计划扩建母线，宜在扩建接口处预装一个内有隔离开关（配置有就地工作电源）或可拆卸导体的独立隔室；如计划扩建出线间隔，宜将母线隔离开关、接地开关与就地工作电源一次上全。扩建接口部分的接头应设置临时屏蔽装置及封盖”以及“二是工程扩建时，不宜停母线。例如母线侧隔离开关可采用双隔离断口方式。”主接线图和供货范围中未体现扩建接口处隔离开关。本次报价是否不考虑以上要求，在扩建T接接口处预留可拆卸导体，远期拆除？ | 1、本站为智能站，但智能终端不由GIS厂家提供。无需考虑智能柜配置。 2、智能柜由保护厂家提供，GIS厂家无需考虑智能柜配置及布置。 3、IED屏指放置IED装置，用于汇聚、协议转换及转发远传GIS数字化表计等在线监测智能装置的配套屏柜。若GIS汇控柜中有充足空间安装上述配套IED设备，可不提供IED屏。 4、本期表计均按数字化表计配置并配置远传功能。 5、本次报价不考虑以上要求，在扩建T接接口处预留可拆卸导体，预留远期增加T接完整间隔的接口。
91 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025000503199426 | 东莞供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 东莞110千伏水边站扩建第三台主变工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 请澄清是否智能柜，如果是智能柜请澄清汇控柜与智能柜是分柜设计还是合柜设计 | 答复：不是智能柜。
92 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025000503199426 | 东莞供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 东莞110千伏水边站扩建第三台主变工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 1.通用技术规范中有“包含合并单元、智能终端的断路器汇控柜内应装设空调或其他降温设备”。请确认本次项目GIS是否为智能站？若是智能站，智能组件数量如何配置？ 2.专用技术规范中要求“氧化锌避雷器附数字化泄漏电流监测仪”，请确认本次报价避雷器数字化泄漏电流监测仪是否需考虑远传功能？ 3.主接线图中含敞开式避雷器、电容式电压互感器，但技术规范供货范围中未体现敞开式避雷器、电容式电压互感器需求，请确认本次报价是否需含敞开式避雷器、电容式电压互感器？ | 1.本次为常规站。 2.答复：避雷器为户外布置，该GIS不涉及氧化锌避雷器附数字化泄漏电流监测仪。 3.本次报价不含敞开式避雷器和电容式电压互感器。
93 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025000503199439 | 东莞供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 东莞110千伏周屋输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s |  | 请明确智能柜还是常规柜，各由谁提供 | GIS自带常规汇控柜，智能柜由保护厂家提供。
94 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025000503199439 | 东莞供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 东莞110千伏周屋输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s |  | 1.通用技术规范中有“包含合并单元、智能终端的断路器汇控柜内应装设空调或其他降温设备”，且布置图中有智能柜。请确认本次项目GIS是否为智能站？若是智能站，智能组件数量如何配置？ 2.若本次GIS为智能站，布置图中智能柜和汇控柜分别设置柜子。我司智能柜和汇控柜整合为一面柜子，本次报价是否按每间隔一面智能汇控柜考虑报价？ 3.专用技术规范中要求“GIS避雷器需附数字化泄漏电流监测仪和放电计数器”，请确认本次报价避雷器数字化泄漏电流监测仪和放电计数器是否需考虑远传功能？ 4.本期#2线变组间隔出线需预留远期2号出线扩建接口。通用技术规范中有“如计划扩建母线，宜在扩建接口处预装一个内有隔离开关（配置有就地工作电源）或可拆卸导体的独立隔室；如计划扩建出线间隔，宜将母线隔离开关、接地开关与就地工作电源一次上全。扩建接口部分的接头应设置临时屏蔽装置及封盖”以及“二是工程扩建时，不宜停母线。例如母线侧隔离开关可采用双隔离断口方式。”主接线图和供货范围中未体现扩建接口处隔离开关。本次报价是否不考虑以上要求，在扩建接口处预留可拆卸导体？ | 1、本站为智能站，智能终端及智能柜由保护厂家提供。 2、智能柜和汇控柜分别独立，GIS厂家不需要提供智能柜。 3、需要考虑远传功能。 4、按技术规范书要求执行。
95 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025000503199516 | 东莞供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-备用间隔，126kV，2000A, 无kA，无kA/s | 广东 | 东莞220千伏梅塘(大星)输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-备用间隔，126kV，2000A, 无kA，无kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-备用间隔，126kV，2000A, 无kA，无kA/s | 1.通用规范中有“工程扩建时，不宜停母线。例如母线侧隔离开关可采用双隔离断口方式。”，供货范围中仅要求“扩建出线间隔，将母线隔离开关、接地开关与就地工作电源一次上全。扩建接口部分的接头应设置临时屏蔽装置及封盖”主接线图中备用间隔未体现双隔离断口。本次报价备用间隔是否不考虑双隔离断口，按主接线图中配置报价？ | 不考虑双隔离断口。
96 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025000503199514 | 东莞供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 东莞220千伏梅塘(大星)输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s；其中2个间隔为架空主变进线间隔，另8个间隔为电缆出线间隔。 | 1.通用技术规范中要求“GIS母线隔离开关不宜采用与母线共隔室的设计结构。”常规220kV及以上设备才要求母线单独气室。我司110kV GIS母线隔离开关充当部分主母线，与主母线共隔室。本次报价是否可按我司母线隔离开关与主母线共隔室方案报价？ 2.技术规范中有“本体三相不一致等就地控制元器件及一次设备在线监视装置应放在就地控制舱”，供货范围中未体现在线监测系统需求，请确认此处一次设备在线监视装置是否即为SF6气体压力/密度数字化远传表计？ 3.技术规范中要求“涉及母线接线方式的所有新扩建 110kV GIS 间隔（包括备用间隔），应考虑在母线侧隔离开关气室与断路器（CT）气室之间增加一个独立过渡气室（对于PT间隔则是在母线侧隔离开关气室与PT 气室之间增加），并单独安装 SF6气体密度继电器。”根据我司设备结构，增加独立过渡气室会增加设备长度，影响GIS室内安全检修通道要求，本次报价是否不考虑此独立过渡气室要求？ 4.专用技术规范中要求“氧化锌避雷器附数字化泄漏电流监测仪”，请确认本次报价避雷器数字化泄漏电流监测仪和放电计数器是否需考虑远传功能？ 5.主接线图中110kV GIS电缆出线间隔设备型号及参数要求配置套管。本次项目实际为电缆出线，本次报价出线间隔是否按电缆终端筒考虑报价？ | 1、按通用技术规范执行。 2、以厂家提供的设备为准，如厂家设备无需配置一次在线监测装置能满足技术规范书的要求，则此条无需响应。SF6气体压力/密度数字化远传表计在技术规范书专用部分的“其他要求”中的第5点体现。 3、保留原要求：涉及母线接线方式的所有新扩建 110kV GIS 间隔（包括备用间隔），应考虑在母线侧隔离开关气室与断路器（CT）气室之间增加一个独立过渡气室（对于PT间隔则是在母线侧隔离开关气室与PT 气室之间增加），并单独安装SF6气体密度继电器。影响GIS室内安全检修通道要求请优化后续产品设计。 4、需具备远传功能。 5、按电缆终端筒。
97 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025000503199515 | 东莞供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 东莞220千伏梅塘(大星)输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-备用间隔，126kV，2000A, 无kA，无kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s；其中2个间隔为母联间隔，另2个间隔为分段间隔。 | 技术规范书要求：涉及母线接线方式的所有新扩建 110kV GIS 间隔（包括备用间隔），应考虑在母线侧隔离开关气室与断路器（CT）气室之间增加一个独立过渡气室。请问可否按照断路器与CT单独设置气室响应？还是断路器与CT共气室，在母线侧CT与隔离开关之前设置气室？ | 涉及母线接线方式的所有新扩建 110kV GIS 间隔（包括备用间隔），应在母线侧隔离开关气室与断路器（CT）气室之间增加一个独立过渡气室，不可按照断路器与CT单独设置气室响应。
98 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025000503199513 | 东莞供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150，GIS-母线，126kV，3150A | 广东 | 东莞220千伏梅塘(大星)输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150，GIS-母线，126kV，3150A | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150，GIS-母线，126kV，3150A；110kV 三相共箱GIS主母线，3150A，双母线，户内布置。 | 1.供货范围中要求母线数量20m，与我司设备满足布置图需求母线数量不一致，本次报价母线数量是否可按我司设备满足布置图实际数量考虑报价？ | 供货范围中的20米母线为主母线，是独立报的需求，根据技术规范书通用部分中要求110kV间隔间距不小于1.5米计算所得。20m计算方法为：双主母线总长度(设备占地长度*2，m)-间隔数量*2*1.5(m)+一定裕度(m)=所需主母线长度(m)；请按要求执行。
99 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025001203061273 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 佛山110千伏隔朗输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 请落实智能柜和传统柜是分柜还是合柜设计 | 智能柜和传统柜是分柜设计。
100 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025001203061273 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 佛山110千伏隔朗输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 1、招标技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表中电缆终端间隔要求配置1组出线套管，请澄清是否为电缆终端 2、招标布置图中含单独的智能柜，请澄清智能柜是否需GIS厂家提供。 | 1、不是电缆终端； 2、智能柜无需GIS厂家提供。
101 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025001203061273 0162025001203061272 0162025001203061271 0162025001203061270 0162025001203061269 0162025001203061268 0162025001203061267 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 广东 | 佛山110千伏隔朗输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 1.通用技术规范要求“如计划扩建母线，宜在扩建接口处预装一个内有隔离开关（配置有就地工作电源）或可拆卸导体的独立隔室；如计划扩建出线间隔，宜将母线隔离开关、接地开关与就地工作电源一次上全。扩建接口部分的接头应设置临时屏蔽装置及封盖。”“为满足电网运行连续性，宜满足以下要求：一是除主母线、母线侧隔离开关或母线接地开关故障外，不宜停母线；二是工程扩建时，不宜停母线。例如母线侧隔离开关可采用双隔离断口方式，具体实现方案见附录B。”图纸主母线本期已上齐，烦请确认本次报价是否不考虑主母线扩建接口？若需，请明确按何种方式？ 2.通用技术规范要求“为满足电网运行连续性，宜满足以下要求：一是除主母线、母线侧隔离开关或母线接地开关故障外，不宜停母线；二是工程扩建时，不宜停母线。例如母线侧隔离开关可采用双隔离断口方式，具体实现方案见附录B。”请确认本次报价备用间隔配置是否以主接线图及技术规范供货范围为准？ 3.根据主接线架空出线间隔含GIS外置避雷器和电压互感器，技术规范供货范围不含，烦请确认GIS外置避雷器及电压互感器本次报价是否无需包含？ 4.通用技术规范要求“GIS母线隔离开关不宜采用与母线共隔室的设计结构。”220kV及以上设备才要求母线单独气室，请确认110kVGIS设备能否按母线与母线隔离开关共隔室设计？ 5.常规电缆头由电缆厂家提供，供货范围未明确含不含电缆头，烦请确认本次GIS报价是否需要提供电缆头？ 6.技术规范要求母线20m，与我司根据布置图布置不一致，烦请确认以布置图还是技术规范供货范围为准？ 7.技术规范专用部分供货范围电缆出线间隔含1组出线套管，图纸为电缆终端，请确认本次核价是否按图纸为电缆筒？ 8.主接线图带电显示器指定型号DXNS-126Ⅲ，配套设备无法指定，请确认能否按GIS厂家配套产品？ 9.技术规范有关于智能柜描述，请确认本次核价按智能站还是常规站？若为智能站，是否需要提供智能组件（智能终端、合并单元、光纤配线架）？若需，请明确数量。 10.技术规范供货范围电流互感器为1组，主接线图电流互感器布置在断路器两侧，请确认本次报价是否以主接图为准？ 11.避雷器监测器是否需要带远传功能？ | 1、本期主母线已经上齐，不考虑主母线扩建接口； 2、主接线图及技术规范供货范围为准； 3、GIS外置避雷器及电压互感器本次报价不包含； 4、按通用技术规范要求，母线与母线隔离开关不能共隔室设计； 5、本次GIS报价无需要提供电缆头。 6、以厂家布置图为准，满足现场布置要求； 7、按图纸为电缆筒； 8、可以按GIS厂家配套产品； 9、按智能站，无需提供智能组件（智能终端、合并单元、光纤配线架）； 10、电流互感器以主接图为准； 11、避雷器监测器需要带远传功能。
102 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025001203061921 0162025001203061922 0162025001203061923 0162025001203061927 0162025001203061928 0162025001203061929 0162025001203061930 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150，GIS-母线，126kV，3150A | 广东 | 佛山220千伏城北输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150，GIS-母线，126kV，3150A | 110kV GIS备用间隔：110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A 110kV GIS电缆出线间隔：110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s 110kV GIS母联间隔：110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s 110kV GIS母线分段间隔：110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s 110kV GIS母线设备间隔：110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A 110kV GIS主变进线间隔：110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s 110kV GIS主母线：110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150，GIS-母线，126kV，3150A | 1.通用技术规范要求“如计划扩建母线，宜在扩建接口处预装一个内有隔离开关（配置有就地工作电源）或可拆卸导体的独立隔室；如计划扩建出线间隔，宜将母线隔离开关、接地开关与就地工作电源一次上全。扩建接口部分的接头应设置临时屏蔽装置及封盖。”“为满足电网运行连续性，宜满足以下要求：一是除主母线、母线侧隔离开关或母线接地开关故障外，不宜停母线；二是工程扩建时，不宜停母线。例如母线侧隔离开关可采用双隔离断口方式，具体实现方案见附录B。”图纸主母线本期已上齐，烦请确认本次报价是否按主接线图，预留过渡气室即可？ 2.通用技术规范要求“为满足电网运行连续性，宜满足以下要求：一是除主母线、母线侧隔离开关或母线接地开关故障外，不宜停母线；二是工程扩建时，不宜停母线。例如母线侧隔离开关可采用双隔离断口方式，具体实现方案见附录B。”请确认本次报价备用间隔配置是否以主接线图及技术规范供货范围为准？ 3.根据主接线电缆出线间隔含GIS外置避雷器（架空）、户外电缆终端（电缆转架空设备），技术规范供货范围不含，烦请确认本次报价是否无需包含？ 4.通用技术规范要求“GIS母线隔离开关不宜采用与母线共隔室的设计结构。”220kV及以上设备才要求母线单独气室，请确认110kVGIS设备能否按母线与母线隔离开关共隔室设计？ 5.常规电缆头由电缆厂家提供，供货范围未明确含不含电缆头，烦请确认本次GIS报价是否需要提供电缆头？ 6.技术规范要求母线15m，与我司根据布置图布置不一致，烦请确认以布置图还是技术规范供货范围为准？ 7.技术规范有关于智能柜描述，请确认本次核价按智能站还是常规站？若为智能站，是否需要提供智能组件（智能终端、合并单元、光纤配线架）？若需，请明确数量。 8.技术规范供货范围电流互感器为1组，主接线图电流互感器布置在断路器两侧，请确认本次报价是否以主接图为准？ 9.避雷器监测器是否需要带远传功能？ 10.请确认数字化远传表计IED等是否需要包含？ | 1、按照电气主接线图为准，气室的设置应能保证扩建时母线不出现同停的情况，保证供电连续性。 2、备用间隔配置按主接线图及技术规范供货范围为准。 3、本工程110kV主变进线间隔避雷器外置，110kV电缆出线间隔内置，详见110kV组合电器（GIS）技术规范书书（专用部分）“表2.1 供货范围及设备技术规格一览表”。 4、气室的设置应能保证扩建时母线不出现同停的情况，保证供电连续性。 5、供货范围详见110kV组合电器（GIS）技术规范书书（专用部分）“表2.1 供货范围及设备技术规格一览表”。 6、110kV GIS主母线长度根据标准间隔宽度1.5米计算。厂家应根据自家设备结构另行核算。 7、按智能站核价，智能终端、光纤配线架招标方另行采购。投标方需考虑柜体自蒸发空调及柜内附件，附件包括空开、端子、线材等，每个柜一个空调，一套附件。 8、电流互感器的供货范围主接线图与“110kV组合电器（GIS）技术规范书书（专用部分）“表2.1 供货范围及设备技术规格一览表”一致，投标方应保证绕组数量及技术参数。 9、避雷器监测器需要带远传功能。 10、数字化远传表计包含IED。
103 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025001203061930 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 佛山220千伏城北输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s | 110kV GIS母联间隔：110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s | 1.请落实智能柜和传统柜是分柜还是合柜设计 2.请明确套管材质 | 1、智能终端柜与汇控柜采用合柜分舱设计。 2、本工程为全电缆出线，不涉及架空套管。
104 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025001203061310 0162025001203061311 0162025001203061312 0162025001203061313 0162025001203061314 0162025001203061315 0162025001203061316 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150，GIS-母线，126kV，3150A | 广东 | 佛山220千伏德和输变电工程 | / | / | 1.通用技术规范要求“如计划扩建母线，宜在扩建接口处预装一个内有隔离开关（配置有就地工作电源）或可拆卸导体的独立隔室；如计划扩建出线间隔，宜将母线隔离开关、接地开关与就地工作电源一次上全。扩建接口部分的接头应设置临时屏蔽装置及封盖。”“为满足电网运行连续性，宜满足以下要求：一是除主母线、母线侧隔离开关或母线接地开关故障外，不宜停母线；二是工程扩建时，不宜停母线。例如母线侧隔离开关可采用双隔离断口方式，具体实现方案见附录B。”图纸远期主母线还有扩建，烦请确认本次报价主母线扩建接口按何种方式？ 2.通用技术规范要求“为满足电网运行连续性，宜满足以下要求：一是除主母线、母线侧隔离开关或母线接地开关故障外，不宜停母线；二是工程扩建时，不宜停母线。例如母线侧隔离开关可采用双隔离断口方式，具体实现方案见附录B。”请确认本次报价备用间隔配置是否以主接线图及技术规范供货范围为准？ 3.根据主接线主变架空间隔含GIS外置避雷器，技术规范供货范围不含，烦请确认GIS外置避雷器本次报价是否无需包含？ 4.通用技术规范要求“GIS母线隔离开关不宜采用与母线共隔室的设计结构。”220kV及以上设备才要求母线单独气室，请确认110kVGIS设备能否按母线与母线隔离开关共隔室设计？ 5.常规电缆头由电缆厂家提供，供货范围未明确含不含电缆头，烦请确认本次GIS报价是否需要提供电缆头？ 6.技术规范要求母线20m，与我司根据布置图布置不一致，烦请确认以布置图还是技术规范供货范围为准？ 7.主接线图主变间隔不含带电显示器，技术规范供货范围包含，请确认本次报价主变间隔是否包含带电显示器？ 8.技术规范有关于智能柜描述，请确认本次核价按智能站还是常规站？若为智能站，是否需要提供智能组件（智能终端、合并单元、光纤配线架）？若需，请明确数量。 9.技术规范供货范围电流互感器为1组，主接线图电流互感器布置在断路器两侧，请确认本次报价是否以主接图为准？ 10.避雷器监测器是否需要带远传功能？ | 1、确定主母线扩建按专用部分2.1备注（7）要求：“对于没有将主母线一次性上全的情况，为方便后续扩建主母线，应在主母线扩建接口处预装一个内有可拆卸导体的独立隔室”执行。 2、备用间隔扩建按专用部分2.1备注（7）要求：“为方便后续扩建，应在备用间隔扩建接口处设置独立的过渡隔室”执行。确定备用间隔配置以主接线图及技术规范供货范围为准。 3、确定本期110V主变进线间隔外置避雷器单独采购，不含在本次GIS设备采购中。 4、按运维要求，确认母线按单独气室考虑。 5、确定110kV电缆终端头另外单独采购。 6、技术规范书110kV主母线数量按间隔宽度1.5米考虑，具体数量以贵司按布置图核实为准。 7、确定本期主变进线间隔需包含带电显示器。 8、确定本站为智能站，智能柜设备另外单独采购。 9、确定按主接线图电流互感器布置在断路器两侧。 10、确定避雷器监测器需带远传功能。
105 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025001203061310 | 佛山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 佛山220千伏德和输变电工程 |  |  | 1、专用技术规范书供货需求及供货范围序号1：主变进线间隔带电显示数量为1组三相，招标图纸数量为0组，请澄清如何执行 2、请落实智能柜和传统柜是分柜还是合柜设计 | 1、确定本期主变进线间隔带电显示器数量为1组三相。 2、确定本项目智能柜和汇控柜是分柜设计。
106 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025001303121145 | 广东电网有限责任公司肇庆供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 广东 | 肇庆110千伏北围输变电工程-110千伏北围变电站工程 | ZFW21A-145 | 126KV 3150A | 技术规范里母线设备间隔里第七条“提供二次消谐装置1台”，GIS用电压互感器不存在铁磁谐振问题，请确认该要求的二次消谐装置是否可以取消，如需提供请明确消谐装置具体功用要求 | 1、可以取消二次消谐装置。
107 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025001403160471 | 河源供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 河源龙川220千伏登云输变电工程 |  |  | 1、专用技术规范书供货需求及供货范围序号1：主变架空进线间隔带电监测装置数量为1套(三相)，招标图纸带电监测装置数量为0套，请澄清如何执行 2、请澄清汇控柜与智能柜是分柜设计还是合柜设计 | 1、按技术规范书主变架空进线间隔带电监测装置数量为1套(三相)。 2、汇控柜与智能柜是分柜设计。
108 | 110KV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025001403160471 | 河源供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 河源龙川220千伏登云输变电工程 | ZFW21A-145 | 145kV，2000A | 1、技术协议上电流互感器线圈为断路器两侧各三组、主接线图上电流互感器线圈为断路器两侧两组和四组，请澄清按哪个执行 | 1、按技术协议断路器两侧各三组。
109 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025001403160472 0162025001403160471 0162025001403160469 0162025001403160468 0162025001403160464 0162025001403160463 | 河源供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 河源龙川220千伏登云输变电工程 | / | / | 河源龙川220千伏登云输变电工程220kV登云变电站工程： 本项目，稍微移动母线位置可稍微节省成本，挪动距离如图所示，请确认是否可以移动？供货范围未要求，请确认平面布置图中的跨母线爬梯本次报价是否不含？ | 母线可移动优化；报价应包含跨母线爬梯。
110 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025001403160472 0162025001403160471 0162025001403160469 0162025001403160468 0162025001403160464 0162025001403160463 | 河源供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 河源龙川220千伏登云输变电工程 | / | / | 河源龙川220千伏登云输变电工程220kV登云变电站工程： 本项目主变架空进线间隔中,技术规范要求“7）1套带电监测装置(三相)”，图纸中，此间隔无带电监测装置，请确认本次报价是否不含？ | 按技术规范书：主变架空进线间隔含1套带电监测装置(三相)。
111 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025001403160472 0162025001403160471 0162025001403160469 0162025001403160468 0162025001403160464 0162025001403160463 | 河源供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 河源龙川220千伏登云输变电工程 | / | / | 河源龙川220千伏登云输变电工程220kV登云变电站工程： 本项目技术规范中，完整间隔要求配置“8）1面就地控制柜及1面智能终端柜；”我司智能柜和汇控柜整合为一面智能汇控柜，请确认本次是否按一个间隔配置一面智能终端柜即可，并确认是否需我司提供智能组件，并明确智能组件数量？ | 按智能柜和汇控柜整合为1面智能汇控柜考虑，按分舱设计。不含智能组件。
112 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025001403160472 0162025001403160471 0162025001403160469 0162025001403160468 0162025001403160464 0162025001403160463 | 河源供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 河源龙川220千伏登云输变电工程 | / | / | 河源龙川220千伏登云输变电工程220kV登云变电站工程： 本项目技术规范中，要求“9）配置SF6气体压力/密度数字化远传表计及IED远传装置并配SF6密度在线监测系统。”请确认，SF6密度在线监测系统，是否指SF6微水及泄露在线监测装置？如是，请确认本项目微水在线监测监测点如何配置？泄露在线监测监测点如何配置？并明确，泄露在线监测，预留间隔是否需要配置？ | SF6气体密度在线监测系统实现SF6气体绝缘设备气室内SF6气体的温度、压力、密度/P20(折算至20℃的压力)信号，实时的传到后台服务器，并通过服务器上的监测软件，对不同气室的信号进行实时显示、对比分析，最终达到提前泄漏预警和气体状态全面监测的效果。数字化SF6气体压力/密度数字化远传表计按技术规范书要求配置。预留间隔按本期气室配置表计，监测系统按终期规模预留接口。
113 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025001403160472 0162025001403160471 0162025001403160469 0162025001403160468 0162025001403160464 0162025001403160463 | 河源供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 河源龙川220千伏登云输变电工程 | / | / | 河源龙川220千伏登云输变电工程220kV登云变电站工程： 专用技术规范中要求“氧化锌避雷器附数字化泄漏电流监测仪”，请确认本次报价避雷器数字化泄漏电流监测仪和放电计数器是否需考虑远传功能？ | 避雷器数字化泄漏电流监测仪和放电计数器需考虑远传功能。
114 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025001403160472 0162025001403160471 0162025001403160469 0162025001403160468 0162025001403160464 0162025001403160463 | 河源供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 河源龙川220千伏登云输变电工程 | / | / | 河源龙川220千伏登云输变电工程220kV登云变电站工程： 本项目技术规范中，要求“数字化远传表计应支持RS485或模拟量接口，传感器与监测模块之间优先采用屏蔽电缆、光纤传输方式通信，监测模块实现分析预警功能并将实时参量及告警信息上传，上送至1台汇聚单元，汇聚单元配备光口（或经过光电转换器）采用光纤传输方式、IEC61850协议接入变电站自动化系统站控层A网、B网。投标方应提供配套的监测模块、汇聚单元、光缆以及光电转换器（如需）。”请确认此项是否指数字化远传表计监测终端？ | 是。
115 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025001403160472 0162025001403160471 0162025001403160469 0162025001403160468 0162025001403160464 0162025001403160463 | 河源供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 河源龙川220千伏登云输变电工程 | / | / | 河源龙川220千伏登云输变电工程220kV登云变电站工程： 请确认，本项目电缆出线间隔中要求配置“1组电缆出线终端，2000A”，请确认本次报价此电缆出线终端是否指电缆连接终端筒，不含电缆终端头？ | 电缆出线终端是指电缆连接终端筒，不含电缆终端头。
116 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025001403160472 0162025001403160471 0162025001403160469 0162025001403160468 0162025001403160464 0162025001403160463 | 河源供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 河源龙川220千伏登云输变电工程 | / | / | 河源龙川220千伏登云输变电工程220kV登云变电站工程： 本项目，2M、6M分段间隔中，CT1电流互感器图纸标注比图示多出一组绕组，请确认，本次报价此间隔CT1是否按9个绕组数报价？ | 2M、6M分段间隔CT1图纸及技术规范均为每相4个绕组。
117 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025001403160472 0162025001403160471 0162025001403160469 0162025001403160468 0162025001403160464 0162025001403160463 | 河源供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150，GIS-母线，126kV，3150A | 广东 | 河源龙川220千伏登云输变电工程 | / | / | 河源龙川220千伏登云输变电工程220kV登云变电站工程： 本项目技术规范中，要求配置GIS母线，40米，常规母线长度需根据设备尺寸确认，无法指定长度，请确认本次报价母线长度按满足设备运行需求配置即可？ | 母线长度按满足设备运行需求配置即可。
118 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025001303169925 0162025001303169924 0162025001303169923 0162025001303169922 0162025001303169921 0162025001303169920 0162025001403160472 0162025001403160471 0162025001403160469 0162025001403160468 0162025001403160464 0162025001403160463 | 河源供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 河源龙川220千伏登云输变电工程/河源紫金110千伏江口输变电工程 | / | / | 本项目通用技术规范中要求“为满足电网运行连续性，宜满足以下要求： 一是除主母线、母线侧隔离开关或母线接地开关故障外，不宜停母线； 二是工程扩建时，不宜停母线。 例如母线侧隔离开关可采用双隔离断口方式，具体实现方案见附录B。”，主接线图中未体现双隔离断口。本次报价备用间隔是否不考虑双隔离断口，按主接线图中配置报价？ | 本次报价备用间隔不考虑双隔离断口。
119 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025001303169925 0162025001303169924 0162025001303169923 0162025001303169922 0162025001303169921 0162025001303169920 0162025001403160472 0162025001403160471 0162025001403160469 0162025001403160468 0162025001403160464 0162025001403160463 | 河源供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 河源龙川220千伏登云输变电工程/河源紫金110千伏江口输变电工程 | / | / | 本项目通用技术规范中要求“GIS法兰对接面应采用双密封，宜采用双密封圈进行密封。”我司为双密封结构，但无双密封圈，请确认本次按双密封结构配置，满足设备密封要求即可，无需双密封圈？ | 按技术规范书要求。
120 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025001303169925 0162025001303169924 0162025001303169923 0162025001303169922 0162025001303169921 0162025001303169920 0162025001403160472 0162025001403160471 0162025001403160469 0162025001403160468 0162025001403160464 0162025001403160463 | 河源供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 河源龙川220千伏登云输变电工程/河源紫金110千伏江口输变电工程 | / | / | 本项目通用技术规范要求“对双母线结构的GIS，同一出线间隔的不同母线隔离开关应各自设置独立隔室。GIS母线隔离开关不宜采用与母线共隔室的设计结构。”常规220kV及以上设备才要求母线单独气室。我司110kV GIS母线隔离开关充当部分主母线，与主母线共隔室。本次报价是否可按我司母线隔离开关与主母线共隔室方案报价？ | 按技术规范书要求。
121 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025001303169925 0162025001303169924 0162025001303169923 0162025001303169922 0162025001303169921 0162025001303169920 0162025001403160472 0162025001403160471 0162025001403160469 0162025001403160468 0162025001403160464 0162025001403160463 | 河源供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 河源龙川220千伏登云输变电工程/河源紫金110千伏江口输变电工程 | / | / | 本项目通用技术规范要求“1）GIS设备定位以电缆出线终端或者架空出线套管的中心线为基准。 间隔宽度不大于1500mm，长度不大于6500mm。”请确认是否按满足招标图纸配置即可？ | 按满足图纸配置即可。
122 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025001303169925 0162025001303169924 0162025001303169923 0162025001303169922 0162025001303169921 0162025001303169920 0162025001403160472 0162025001403160471 0162025001403160469 0162025001403160468 0162025001403160464 0162025001403160463 | 河源供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 河源龙川220千伏登云输变电工程/河源紫金110千伏江口输变电工程 | / | / | 通用技术规范要求“如计划扩建母线，宜在扩建接口处预装一个内有隔离开关（配置有就地工作电源）或可拆卸导体的独立隔室；如计划扩建出线间隔，宜将母线隔离开关、接地开关与就地工作电源一次上全。扩建接口部分的接头应设置临时屏蔽装置及封盖。”“为满足电网运行连续性，宜满足以下要求：一是除主母线、母线侧隔离开关或母线接地开关故障外，不宜停母线；二是工程扩建时，不宜停母线。例如母线侧隔离开关可采用双隔离断口方式，具体实现方案见附录B。”图纸主母线本期已上齐，烦请确认本次报价是否不考虑主母线扩建接口？若需，请明确按何种方式？ | 本次报价不考虑主母线不停电扩建接口。
123 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025001303169925 0162025001303169924 0162025001303169923 0162025001303169922 0162025001303169921 0162025001303169920 | 河源供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 广东 | 河源紫金110千伏江口输变电工程 | / | / | 河源紫金110千伏江口输变电工程110kV江口变电站工程： 本项目技术规范中，要求配置GIS母线，12米，常规母线长度需根据设备尺寸确认，无法指定长度，请确认本次报价母线长度按满足设备运行需求配置即可？ | 母线长度按满足设备运行需求配置即可。
124 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025001303169924 | 河源供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 河源紫金110千伏江口输变电工程 |  |  | 1、专用技术规范书供货需求及供货范围序号3：分段间隔带电显示数量为1组三相，招标图纸数量为0组，请澄清如何执行 2、请澄清汇控柜与智能柜是分柜设计还是合柜设计 | 1、分段间隔带电显示数量按招标图至数量为0组。 2、汇控柜与智能柜是分柜设计。
125 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025001303169925 | 河源供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 河源紫金110千伏江口输变电工程 |  |  | 招标技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表序号1架空主变间隔及序号2电缆出线间隔中电流互感器0.2S级容量与主接线不一致，请澄清以哪个为准。 | 电流互感器0.2S级容量按技术规范书5VA为准。
126 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025001303169925 0162025001303169924 0162025001303169923 0162025001303169922 0162025001303169921 0162025001303169920 | 河源供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 河源紫金110千伏江口输变电工程 | / | / | 河源紫金110千伏江口输变电工程110kV江口变电站工程： 我司设备平面布置图与招标图纸不符（如图所示），请确认可否按我司布置？供货范围未要求，请确认平面布置图中的跨母线爬梯本次报价是否不含？ | 未见图纸；平面图中的跨母线爬梯含在本次报价。
127 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025001303169925 0162025001303169924 0162025001303169923 0162025001303169922 0162025001303169921 0162025001303169920 | 河源供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 河源紫金110千伏江口输变电工程 | / | / | 河源紫金110千伏江口输变电工程110kV江口变电站工程： 架空主变进线间隔/电缆出线间隔中，技术规范CT2电流互感器参数为：800/1A，5P40/5P40，20/20VA； 400-800/1A，0.5S/0.2S 10/5VA 图纸中为：800/1A，5P40/5P40，20/20VA； 400-800/1A，0.5S/0.2S 10/10VA；请确认本次报价是否按技术规范配置？ | 按技术规范配置。
128 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025001303169925 0162025001303169924 0162025001303169923 0162025001303169922 0162025001303169921 0162025001303169920 | 河源供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 河源紫金110千伏江口输变电工程 | / | / | 河源紫金110千伏江口输变电工程110kV江口变电站工程： 本项目技术规范中，完整间隔要求配置“8）1面就地控制柜及1面智能终端柜；”常规一个间隔配置一面控制柜即可，请确认本次是否按一个间隔配置一面智能终端柜即可，并确认是否需我司提供智能组件，并明确智能组件数量？ | 按智能柜和汇控柜分柜设计，不含智能组件。
129 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025001303169925 0162025001303169924 0162025001303169923 0162025001303169922 0162025001303169921 0162025001303169920 | 河源供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 河源紫金110千伏江口输变电工程 | / | / | 河源紫金110千伏江口输变电工程110kV江口变电站工程： 本项目技术规范中，分段间隔要求配置“6）1套带电监测装置(三相)”图纸中，分段间隔无带电监测装置，请确认本次报价是否不含？ | 分段间隔不含带电监测装置。
130 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025001303169925 0162025001303169924 0162025001303169923 0162025001303169922 0162025001303169921 0162025001303169920 | 河源供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 河源紫金110千伏江口输变电工程 | / | / | 河源紫金110千伏江口输变电工程110kV江口变电站工程： 本项目技术规范中，要求“7）配置SF6气体压力/密度数字化远传表计及IED远传装置并配SF6密度在线监测系统。”请确认，SF6密度在线监测系统，是否指SF6微水及泄露在线监测装置？如是，请确认本项目微水在线监测监测点如何配置？泄露在线监测监测点如何配置？并明确，泄露在线监测，预留间隔是否需要配置？ | SF6气体密度在线监测系统实现SF6气体绝缘设备气室内SF6气体的温度、压力、密度/P20(折算至20℃的压力)信号，实时的传到后台服务器，并通过服务器上的监测软件，对不同气室的信号进行实时显示、对比分析，最终达到提前泄漏预警和气体状态全面监测的效果。数字化SF6气体压力/密度数字化远传表计按技术规范书要求配置。预留间隔按本期气室配置表计，监测系统按终期规模预留接口。
131 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025001303169925 0162025001303169924 0162025001303169923 0162025001303169922 0162025001303169921 0162025001303169920 | 河源供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 河源紫金110千伏江口输变电工程 | / | / | 河源紫金110千伏江口输变电工程110kV江口变电站工程： 专用技术规范中要求“氧化锌避雷器附数字化泄漏电流监测仪”，请确认本次报价避雷器数字化泄漏电流监测仪和放电计数器是否需考虑远传功能？ | 避雷器数字化泄漏电流监测仪和放电计数器需考虑远传功能。
132 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025001303169925 0162025001303169924 0162025001303169923 0162025001303169922 0162025001303169921 0162025001303169920 | 河源供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 河源紫金110千伏江口输变电工程 | / | / | 河源紫金110千伏江口输变电工程110kV江口变电站工程： 本项目技术规范中，要求“数字化远传表计应支持RS485或模拟量接口，传感器与监测模块之间优先采用屏蔽电缆、光纤传输方式通信，监测模块实现分析预警功能并将实时参量及告警信息上传，上送至1台汇聚单元，汇聚单元配备光口（或经过光电转换器）采用光纤传输方式、IEC61850协议接入变电站自动化系统站控层A网、B网。投标方应提供配套的监测模块、汇聚单元、光缆以及光电转换器（如需）。”请确认此项是否指数字化远传表计监测终端？ | 是。
133 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025001303169925 0162025001303169924 0162025001303169923 0162025001303169922 0162025001303169921 0162025001303169920 | 河源供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 河源紫金110千伏江口输变电工程 | / | / | 河源紫金110千伏江口输变电工程110kV江口变电站工程： 本项目“表2.2标准技术特性参数表（投标方填写）”中，4.12.3母联间隔参数与图纸不符，且图纸中无此间隔，请确认本次报价按4.12.4分段间隔报价即可？ | 本项目不含母联间隔。
134 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025001303169925 0162025001303169924 0162025001303169923 0162025001303169922 0162025001303169921 0162025001303169920 | 河源供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 河源紫金110千伏江口输变电工程 | / | / | 河源紫金110千伏江口输变电工程110kV江口变电站工程： 请确认，本项目电缆出线间隔中要求配置“1组电缆出线终端，2000A”，请确认本次报价此电缆出线终端是否指电缆连接终端筒，不含电缆终端头？ | 电缆出线终端是指电缆连接终端筒，不含电缆终端头。
135 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025001203523529 0162025001203523530 0162025001203523531 0162025001203523532 0162025001203523534 0162025001203523535 | 揭阳供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 揭阳揭东110千伏莱茵（大青）输变电工程 | / | / | 1.通用技术规范要求“如计划扩建母线，宜在扩建接口处预装一个内有隔离开关（配置有就地工作电源）或可拆卸导体的独立隔室；如计划扩建出线间隔，宜将母线隔离开关、接地开关与就地工作电源一次上全。扩建接口部分的接头应设置临时屏蔽装置及封盖。”“为满足电网运行连续性，宜满足以下要求：一是除主母线、母线侧隔离开关或母线接地开关故障外，不宜停母线；二是工程扩建时，不宜停母线。例如母线侧隔离开关可采用双隔离断口方式，具体实现方案见附录B。”图纸主母线本期已上齐，烦请确认本次报价是否不考虑主母线扩建接口？若需，请明确按何种方式？ 2.通用技术规范要求“为满足电网运行连续性，宜满足以下要求：一是除主母线、母线侧隔离开关或母线接地开关故障外，不宜停母线；二是工程扩建时，不宜停母线。例如母线侧隔离开关可采用双隔离断口方式，具体实现方案见附录B。”请确认本次报价备用间隔配置是否以主接线图及技术规范供货范围为准？ 3.根据主接线架空出线间隔含GIS外置避雷器和电压互感器，技术规范供货范围不含，烦请确认GIS外置避雷器及电压互感器本次报价是否无需包含？ 4.通用技术规范要求“GIS母线隔离开关不宜采用与母线共隔室的设计结构。”220kV及以上设备才要求母线单独气室，请确认110kVGIS设备能否按母线与母线隔离开关共隔室设计？ 5.根据断面图母线采用高位布置，目前项目基本都采用低位布置，烦请确认本次报价是否能按低位布置？ 6.技术规范要求母线15m，与我司根据布置图布置不一致，烦请确认以布置图还是技术规范供货范围为准？ 7.技术规范供货范围电流互感器为1组，主接线图电流互感器布置在断路器两侧，请确认本次报价是否以主接图为准？ 8.技术规范供货范围分段间隔包含带电显示器，主接线图不含，请确认本次报价分段间隔是否包含带电显示器？ 9.请确认本次核价按智能站还是常规站？若为智能站，是否需要提供智能组件（智能终端、合并单元、光纤配线架）？若需，请明确数量。 10.避雷器监测器是否需要带远传功能？ 11.请确认数字化远传表计IED等是否需要包含？ | 1、本工程主母线本期已上齐，可不考虑主母线扩建接口； 2、主接线图及技术规范供货范围。 3、GIS外置避雷器及电压互感器另外单独申购。 4、110kVGIS设备按母线与母线隔离开关单独隔室设计。 5、可以按低位布置。 6、以技术规范供货范围为准。 7、以主接线图为准。 8、以技术规范书为准，配带电显示器。 9、本站为智能站，智能控制柜另外单独采购，无需提供。 10、避雷器监测器不需要带远传功能。 11、需要包含数字化远传表计IED。
136 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025001203523530 | 揭阳供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 揭阳揭东110千伏莱茵（大青）输变电工程 |  |  | 1、专用技术规范书供货需求及供货范围序号4：分段间隔带电显示数量为1组三相，招标图纸带电显示数量为0组，请澄清如何执行 2、请明确智能柜还是常规柜，各由谁提供 | 1、以技术规范书为准，配带电显示器；2、智能柜，另外申购。
137 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025001203523532 | 揭阳供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 揭阳揭东110千伏莱茵（大青）输变电工程 | ZFW21A-145 | 126KV 2000A | 技术规范里110kV GIS分段间隔：“5）1套带电监测装置(三相)”。主接线图纸分段间隔没有带电监测装置(三相)，以哪个为准？ | 以技术规范书为准，配带电显示器。
138 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025001203523536 0162025001203523537 0162025001203523538 0162025001203523539 0162025001203523540 0162025001203523541 | 揭阳供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 揭阳榕城110千伏万达输变电工程 | / | / | 1.通用技术规范要求“如计划扩建母线，宜在扩建接口处预装一个内有隔离开关（配置有就地工作电源）或可拆卸导体的独立隔室；如计划扩建出线间隔，宜将母线隔离开关、接地开关与就地工作电源一次上全。扩建接口部分的接头应设置临时屏蔽装置及封盖。”“为满足电网运行连续性，宜满足以下要求：一是除主母线、母线侧隔离开关或母线接地开关故障外，不宜停母线；二是工程扩建时，不宜停母线。例如母线侧隔离开关可采用双隔离断口方式，具体实现方案见附录B。”图纸主母线本期已上齐，烦请确认本次报价是否不考虑主母线扩建接口？若需，请明确按何种方式？ 2.通用技术规范要求“为满足电网运行连续性，宜满足以下要求：一是除主母线、母线侧隔离开关或母线接地开关故障外，不宜停母线；二是工程扩建时，不宜停母线。例如母线侧隔离开关可采用双隔离断口方式，具体实现方案见附录B。”请确认本次报价备用间隔配置是否以主接线图及技术规范供货范围为准？ 3.通用技术规范要求“GIS母线隔离开关不宜采用与母线共隔室的设计结构。”220kV及以上设备才要求母线单独气室，请确认110kVGIS设备能否按母线与母线隔离开关共隔室设计？ 4.技术规范供货范围电流互感器为1组，主接线图电流互感器布置在断路器两侧，请确认本次报价是否以主接图为准？ 5.技术规范要求母线15m，与我司根据布置图布置不一致，烦请确认以布置图还是技术规范供货范围为准？ 6.常规电缆头由电缆厂家提供，供货范围未明确含不含电缆头，烦请确认本次GIS报价是否需要提供电缆头？ 7.避雷器监测器是否需要带远传功能？ 8.请确认本次核价按智能站还是常规站？若为智能站，是否需要提供智能组件（智能终端、合并单元、光纤配线架）？若需，请明确数量。 9.技术规范供货范围分段间隔包含带电显示器，主接线图不含，请确认本次报价分段间隔是否包含带电显示器？ 10.请确认数字化远传表计IED等是否需要包含？ | 1、本工程主母线本期已上齐，可不考虑主母线扩建接口； 2、主接线图及技术规范供货范围。 3、110kVGIS设备母线与母线隔离开关按独立隔室设计。 4、以主接线图电流互感器布置在断路器两侧为准。 5、技术规范供货范围为准。 6、不需要提供电缆头。 7、避雷器监测器不需要带远传功能。 8、本站为智能站，智能控制柜另外单独采购，无需提供。 9、以技术规范书为准，配带电显示器。 10、需要包含数字化远传表计IED。
139 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025001203523540 | 揭阳供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 揭阳榕城110千伏万达输变电工程 |  |  | 1、专用技术规范书供货需求及供货范围序号4：分段间隔带电显示数量为1组三相，招标图纸带电显示数量为0组，请澄清如何执行 2、请明确智能柜还是常规柜，各由谁提供 | 1、以技术规范书为准，配带电显示器；2、智能柜，另外申购。
140 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025001203523540 | 揭阳供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 揭阳榕城110千伏万达输变电工程 | ZFW21A-145 | 126KV 2000A | 技术规范里110kV GIS分段间隔：“5）1套带电监测装置(三相)”。主接线图纸分段间隔没有带电监测装置(三相)，以哪个为准？ | 以技术规范书为准，配带电显示器。
141 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025001003092386 0162025001003092385 0162025001003092384 0162025001003092383 | 茂名供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 广东 | 茂名茂南110千伏五洲输变电工程 | / | / | 1.专用技术规范供货范围中要求母线12m，与我司布置方案母线实际用量不符，本次报价可否按我司布置方案母线实际用量报价？ 2.请确认本站是否为智能站，若为智能站是否仅提供智能柜，预留合并单元、智能终端安装位置？ 3.烦请确认出线间隔是否不提供电缆头？ 4.若本次GIS为智能站，布置图中智能柜和汇控柜分别设置柜子。我司智能柜和汇控柜整合为一面柜子，本次报价是否按每间隔一面智能汇控柜考虑报价？ 5.通用技术规范中有不停电扩建相关要求，本项目备用间隔仅预留1组三工位隔离开关。无法满足不停电扩建。本项目是否无需考虑不停电扩建？ | 1.按实际用量报价。 2.本站是智能站，有独立的智能终端柜，仅需提供汇控柜，不需要提供智能柜，不需要预留合并单元、智能终端安装位置。 3.不需要提供电缆头。 4.本次GIS为智能站，按每间隔一面汇控柜考虑报价，但需要考虑布置图中智能柜的安装位置。 5.按附图方案。
142 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025000903185817 0162025000903185822 0162025000903185821 0162025000903185820 0162025000903185819 0162025000903185818 | 清远供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 广东 | 清远英德110kV英城输变电工程 | / | / | 1.专用技术规范供货范围中要求母线10m，与我司布置方案母线实际用量不符，本次报价可否按我司布置方案母线实际用量报价？ 2.专用技术规范供货范围中要求分段间隔配置带电显示闭锁装置（三相），主接线图无带电显示闭锁装置（三相），本次报价分段间隔是否配置带电显示闭锁装置（三相）？ 3.主接线图出线间隔含敞开式避雷器和电容式电压互感器，专用技术规范书供货范围出线间隔不含敞开式避雷器和电容式电压互感器，请确认以哪个为准？ 4.专用技术规范要求配置数字化远传表计，请确认是否提供数字化远传表计监测终端？ 5.请确认本站是否为智能站，若为智能站是否仅提供智能柜，预留合并单元、智能终端安装位置？ 6..通用技术规范中有不停电扩建相关要求，本项目备用间隔仅预留1组三工位隔离开关。无法满足不停电扩建。本项目是否无需考虑不停电扩建？ 7.专用技术规范书要求一键顺控使用磁感应传感器，我司常规使用微动开关。请确认是否按我司常规提供？ | 1、技术规范书中母线长度计算方法以母线总长减每个间隔1.5m得出最终母线所需长度。 2、分段间隔带电显示闭锁装置数量为0套。 3、以技术规范书为准，本期GIS厂家无需供应敞开式避雷器和电容式电压互感器。 4、本站数字化远传表计相关信息考虑上送主站，GIS厂家需提供相关数字化远传表计设备数据接入及上传的通信管理机。 5、本站为智能站，一次设备的就地控制柜（GIS汇控柜）与智能控制柜按分柜设计，就地控制柜由GIS厂家提供，智能控制柜由其他厂家提供。 6、备用间隔预留的隔离开关按照南网典设要求预留，请按图执行。 7、采用磁感应传感器，由GIS厂家提供。
143 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包6 | 0162025000903185822 | 清远供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 清远英德110kV英城输变电工程 |  |  | 1、专用技术规范书供货需求及供货范围序号4：分段间隔带电显示闭锁装置数量为1套(三相)，招标图纸带电显示闭锁装置数量为0套，请澄清如何执行 2、请明确控制柜是否为智能柜，由谁提供 | 1、分段间隔带电显示闭锁装置数量为0套。 2、本站为智能站，一次设备的就地控制柜（GIS汇控柜）与智能控制柜按分柜设计，就地控制柜由GIS厂家提供，智能控制柜由其他厂家提供。
144 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000803055283 0162025000803055284 0162025000803055285 | 汕头供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 110kV长厦变电站改造（一次设备） | / | 主变架空进线间隔3个，电缆出线间隔4个，分段间隔1个 | 1.通用技术规范要求“如计划扩建母线，宜在扩建接口处预装一个内有隔离开关（配置有就地工作电源）或可拆卸导体的独立隔室；如计划扩建出线间隔，宜将母线隔离开关、接地开关与就地工作电源一次上全。扩建接口部分的接头应设置临时屏蔽装置及封盖。”“为满足电网运行连续性，宜满足以下要求：一是除主母线、母线侧隔离开关或母线接地开关故障外，不宜停母线；二是工程扩建时，不宜停母线。例如母线侧隔离开关可采用双隔离断口方式，具体实现方案见附录B。”图纸主母线本期已上齐，烦请确认本次报价是否不考虑主母线扩建接口？若需，请明确按何种方式？ 2.通用技术规范要求“GIS母线隔离开关不宜采用与母线共隔室的设计结构。”220kV及以上设备才要求母线单独气室，请确认110kVGIS设备能否按母线与母线隔离开关共隔室设计？ 3.常规电缆头由电缆厂家提供，供货范围未明确含不含电缆头，烦请确认本次GIS报价是否需要提供电缆头？ 4.技术规范要求母线20m，与我司根据布置图布置不一致，烦请确认以布置图还是技术规范供货范围为准？ 5.技术规范供货范围分段间隔包含带电显示器，主接线图不含，请确认本次报价分段间隔是否包含带电显示器？ 6.主接线图电缆出线间隔电压互感器为TYD，TYD为电容式电压互感器，电缆出线间隔电压互感器为GIS内置式，GIS内置是为电磁式，请确认本次核价电缆出线间隔电压互感器是否按GIS内置电磁式？ 7.避雷器监测器是否需要带远传功能？ 8.请确认本次核价按智能站还是常规站？若为智能站，是否需要提供智能组件（智能终端、合并单元、光纤配线架）？若需，请明确数量。 | 1.不考虑主母线扩建接口。 2.110kVGIS设备能按母线与母线隔离开关共隔室设计。 3.110kV电缆终端头为供电局另外采购，无须提供。 4.母线以现场布置图为准，技术规范要求母线20m仅供参考。 5.本次报价分段间隔不包含带电显示器。 6.本次核价电缆出线间隔电压互感器按GIS内置电磁式。 7.避雷器监测器需要远传功能。 8.本次核价按常规站。
145 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000803055284 | 汕头供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 110kV长厦变电站改造（一次设备） |  | 主变架空进线间隔3个，电缆 出线间隔4个，分段间隔1个 | 1、专用技术规范书供货需求及供货范围序号2：电缆出线间隔电缆终端数量为1组三相、套管数量为0组，招标图纸电缆终端数量为0组、套管数量为1组三相，请澄清如何执行 2、请明确套管材质 3、请明确智能柜还是常规柜，各由谁提供 | 1.电缆出线间隔电缆套管数量为1组三相。110kV电缆终端头为供电局另外采购，无须提供。 2.主变间隔套管材质为陶瓷，电缆间隔套管材质为钢。 3.常规站无智能柜，以供货需求及供货范围为准。
146 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000803055284 | 汕头供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 110kV长厦变电站改造（一次设备） |  | 主变架空进线间隔3个，电缆出线间隔4个，分段间隔1个 | 专用技术规范书供货需求及供货范围序号3：分段间隔带电显示数量为1组三相，招标图纸带电显示数量为0组，请澄清如何执行 | 分段间隔不配备带电显示器。
147 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000803055284 | 汕头供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 110kV长厦变电站改造（一次设备） |  | 主变架空进线间隔3个，电缆出线间隔4个，分段间隔1个 | 1、招标主接线电缆出线间隔图示均为套管终端，技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表序号2电缆出线间隔配置为电缆终端，两处不一致，请澄清以哪个为准。 | 电缆出线间隔配置为电缆套管。110kV电缆终端头为供电局另外采购，无须提供。
148 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000803055286 0162025000803055287 | 汕头供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 110kV珠辛变电站改造（一次设备） | / | 线路变压器组间隔 | 1.常规电缆头由电缆厂家提供，供货范围未明确含不含电缆头，烦请确认本次GIS报价是否需要提供电缆头？ 2.技术规范要求母线4m，与我司根据布置图布置不一致，烦请确认以布置图还是技术规范供货范围为准？ 3.避雷器监测器是否需要带远传功能？ 4.主接线图电缆出线间隔电压互感器为TYD，TYD为电容式电压互感器，电缆出线间隔电压互感器为GIS内置式，GIS内置是为电磁式，请确认本次核价电缆出线间隔电压互感器是否按GIS内置电磁式？ 5.请确认本次核价按智能站还是常规站？若为智能站，是否需要提供智能组件（智能终端、合并单元、光纤配线架）？若需，请明确数量。 | 1.110kV电缆终端头为供电局另外采购，无须提供。 2.母线以现场布置图为准，技术规范要求母线4m仅供参考。 3.避雷器监测器需要远传功能。 4.本次核价电缆出线间隔电压互感器按GIS内置电磁式。 5.本次核价按常规站。
149 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000803055628 | 汕头供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 广东 | 汕头110千伏长海输变电工程 |  |  | 此工程招标文件技术规范书（专用部分）为 PDF 版文件，请问能否提供一份 word 版文件。 | 已提供word版，见附件
150 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000803055623 0162025000803055624 0162025000803055625 0162025000803055626 0162025000803055627 0162025000803055628 | 汕头供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 汕头110千伏长海输变电工程 | / | / | 1.通用技术规范要求“如计划扩建母线，宜在扩建接口处预装一个内有隔离开关（配置有就地工作电源）或可拆卸导体的独立隔室；如计划扩建出线间隔，宜将母线隔离开关、接地开关与就地工作电源一次上全。扩建接口部分的接头应设置临时屏蔽装置及封盖。”“为满足电网运行连续性，宜满足以下要求：一是除主母线、母线侧隔离开关或母线接地开关故障外，不宜停母线；二是工程扩建时，不宜停母线。例如母线侧隔离开关可采用双隔离断口方式，具体实现方案见附录B。”图纸主母线本期已上齐，烦请确认本次报价是否不考虑主母线扩建接口？若需，请明确按何种方式？ 2.通用技术规范要求“为满足电网运行连续性，宜满足以下要求：一是除主母线、母线侧隔离开关或母线接地开关故障外，不宜停母线；二是工程扩建时，不宜停母线。例如母线侧隔离开关可采用双隔离断口方式，具体实现方案见附录B。”请确认本次报价备用间隔配置是否以主接线图及技术规范供货范围为准？ 3.通用技术规范要求“GIS母线隔离开关不宜采用与母线共隔室的设计结构。”220kV及以上设备才要求母线单独气室，请确认110kVGIS设备能否按母线与母线隔离开关共隔室设计？ 4.常规电缆头由电缆厂家提供，供货范围未明确含不含电缆头，烦请确认本次GIS报价是否需要提供电缆头？ 5.技术规范要求母线10m，与我司根据布置图布置不一致，烦请确认以布置图还是技术规范供货范围为准？ 6.本站为智能站，是否需要提供智能组件（智能终端、合并单元、光纤配线架）？若需，请明确数量。 | 1.本次提供的CAD平面图与供货范围一致，GIS母线未上齐，需要按通用技术规范要求，在GIS远期扩建母线处预留可拆卸导体的独立隔室。2.本次报价备用间隔配置以主接线图和供货范围为准，备用间隔数量为1个（仅上母线侧隔离、接地开关）.3.按技术规范要求执行。4.GIS厂家提供电缆终端套筒（即可接入电缆终端头），电缆头由电缆头厂家提供。5.母线长度按平面布置图为准，母线长度不包含远期11、12间隔（备用2、#3主变间隔）。6.不需要提供智能组件（智能终端、合并单元、光纤配线架）
151 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000803055627 | 汕头供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 广东 | 汕头110千伏长海输变电工程 |  |  | 专用技术规范书供货需求及供货范围序号5：备用间隔数量为1间隔，招标图纸备用间隔数量为3间隔，请澄清如何执行 | 1.按技术规范书供货需求数量提供，即提供备用间隔数量为1个。
152 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000803055623 | 汕头供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 汕头110千伏长海输变电工程 |  |  | 1、无可编辑word版技术规范，请补充提供 2、请明确智能柜还是常规柜，各由谁提供 | 1.已提供word版，见附件；2.是常规 GIS 汇控汇，由 GIS 厂家提供
153 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000803055625 | 汕头供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 汕头110千伏长海输变电工程 |  |  | 1、请提供word版技术规范书（专用部分） 2、招标技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表序号5备用间隔数量及需求分包明细表中数量均为1个，而招标主接线中为3个预留间隔，请澄清以哪个为准。 3、招标技术规范书（专用部分）表2.3主要元器件来源一览表中所有元器件项目单位要求数量均为1，与供货范围不符，请澄清元器件数量是否可以按实际供货范围响应。 | 1.已提供word版，见附件；2.按技术规范书供货需求数量提供，即提供备用间隔数量为1个。3.该2.3主要元器件表由投标方填写，供货数量要求与供货范围一致，元器件数量按实际供货范围响应。
154 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000803055623 | 汕头供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 汕头110千伏长海输变电工程 |  |  | 招标资料中技术规范书为PDF版本，为方便填写，请提供word版。 | 已提供word版，见附件
155 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000903153578 0162025000903153579 0162025000903153580 0162025000903153581 | 汕尾供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 汕尾110千伏上护输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 1.通用技术规范要求“如计划扩建母线，宜在扩建接口处预装一个内有隔离开关（配置有就地工作电源）或可拆卸导体的独立隔室；如计划扩建出线间隔，宜将母线隔离开关、接地开关与就地工作电源一次上全。扩建接口部分的接头应设置临时屏蔽装置及封盖。”“为满足电网运行连续性，宜满足以下要求：一是除主母线、母线侧隔离开关或母线接地开关故障外，不宜停母线；二是工程扩建时，不宜停母线。例如母线侧隔离开关可采用双隔离断口方式，具体实现方案见附录B。”图纸主母线本期已上齐，烦请确认本次报价是否不考虑主母线扩建接口？若需，请明确按何种方式？ 2.通用技术规范要求“为满足电网运行连续性，宜满足以下要求：一是除主母线、母线侧隔离开关或母线接地开关故障外，不宜停母线；二是工程扩建时，不宜停母线。例如母线侧隔离开关可采用双隔离断口方式，具体实现方案见附录B。”请确认本次报价备用间隔配置是否以主接线图及技术规范供货范围为准？ 3.根据主接线架空出线间隔含GIS外置避雷器和电压互感器，技术规范供货范围不含，烦请确认GIS外置避雷器及电压互感器本次报价是否无需包含？ 4.通用技术规范要求“GIS母线隔离开关不宜采用与母线共隔室的设计结构。”220kV及以上设备才要求母线单独气室，请确认110kVGIS设备能否按母线与母线隔离开关共隔室设计？ 5.常规电缆头由电缆厂家提供，供货范围未明确含不含电缆头，烦请确认本次GIS报价是否需要提供电缆头？ 6.技术规范要求母线12m，与我司根据布置图布置不一致，烦请确认以布置图还是技术规范供货范围为准？ 7.技术规范供货范围电缆出线间隔含电容式电压互感器，主接线图也为电容式型号，但是根据图纸，电压互感器为GIS内置式，GIS内置式应为电磁式，请确认本次报价电缆出线间隔电压互感器是否按GIS内置式电磁式？ 8.布置图要求配置智能柜，是否需要提供智能组件（智能终端、合并单元、光纤配线架）？若需，请明确数量。 9.避雷器监测器是否需要带远传功能？ 10.根据断面图母线采用高位布置，目前项目基本都采用低位布置，烦请确认本次报价是否能按低位布置？ | 1、本期母线均上齐，不考虑远期扩建母线，不需要主母线扩建接口； 2、备用间隔配置以主接线图及技术规范供货范围为准； 3、架空出线间隔以技术规范书为准，不含避雷器及电压互感器； 4、母线按单独气室考虑； 5、不含电缆头； 6、以布置图为准； 7、电缆出线间隔电压互感器为GIS内置式电磁式； 8、智能柜由保护厂家提供； 9、避雷器监测器需要带远传功能； 10、断面图仅供参考，可以按照低位布置；
156 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000903153581 | 汕尾供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 汕尾110千伏上护输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 请明确智能柜还是常规柜，各由谁提供 | GIS自带常规汇控柜，智能柜由保护厂家提供
157 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000903153581 | 汕尾供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 汕尾110千伏上护输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 1、招标技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表序号1中电缆出线间隔要求配置电容式电压互感器，请澄清是否可采用电磁式电压互感器。 | 改为电磁式电压互感器。
158 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000903152851 0162025000903152852 0162025000903152853 0162025000903152854 0162025000903152855 0162025000903152856 | 汕尾供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 汕尾110千伏新田输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－1262000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，403kAs | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－1262000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，403kAs | 1.通用技术规范要求“如计划扩建母线，宜在扩建接口处预装一个内有隔离开关（配置有就地工作电源）或可拆卸导体的独立隔室；如计划扩建出线间隔，宜将母线隔离开关、接地开关与就地工作电源一次上全。扩建接口部分的接头应设置临时屏蔽装置及封盖。”“为满足电网运行连续性，宜满足以下要求：一是除主母线、母线侧隔离开关或母线接地开关故障外，不宜停母线；二是工程扩建时，不宜停母线。例如母线侧隔离开关可采用双隔离断口方式，具体实现方案见附录B。”图纸主母线本期已上齐，烦请确认本次报价是否不考虑主母线扩建接口？若需，请明确按何种方式？ 2.通用技术规范要求“为满足电网运行连续性，宜满足以下要求：一是除主母线、母线侧隔离开关或母线接地开关故障外，不宜停母线；二是工程扩建时，不宜停母线。例如母线侧隔离开关可采用双隔离断口方式，具体实现方案见附录B。”请确认本次报价备用间隔配置是否以主接线图及技术规范供货范围为准？ 3.根据主接线架空出线间隔含GIS外置避雷器和电压互感器，技术规范供货范围不含，烦请确认GIS外置避雷器及电压互感器本次报价是否无需包含？ 4.通用技术规范要求“GIS母线隔离开关不宜采用与母线共隔室的设计结构。”220kV及以上设备才要求母线单独气室，请确认110kVGIS设备能否按母线与母线隔离开关共隔室设计？ 5.技术规范要求母线16m，与我司根据布置图布置不一致，烦请确认以布置图还是技术规范供货范围为准？ 6.技术规范供货范围电流互感器为1组，主接线图电流互感器布置在断路器两侧，请确认本次报价是否以主接图为准？ 7.避雷器监测器是否需要带远传功能？ 8.请确认本次核价按智能站还是常规站？若为智能站，是否需要提供智能组件（智能终端、合并单元、光纤配线架）？若需，请明确数量。 9.布置图房间尺寸较小，巡视通道不满足控制柜侧不小于2m，另一侧不小于1m，请确认电流互感器能否按单侧布置或者房间宽度加宽1m？ | 1、本期主母线已经上齐，不考虑主母线扩建接口； 2、主接线图及技术规范供货范围为准； 3、GIS外置避雷器及电压互感器本次报价无需包含； 4、按通用技术规范要求，母线与母线隔离开关不能共隔室设计； 5、16m为不同厂家布置的需求长度，具体以布置图为准，请考虑综合报价，满足现场布置要求； 6、以主接线为准； 7、按技术规范书执行； 8、按智能站，无需提供智能组件（智能终端、合并单元、光纤配线架）； 9、电流互感器不能按单侧布置；
159 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000903152855 | 汕尾供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 汕尾110千伏新田输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 请明确智能柜还是常规柜，各由谁提供 | 1、GIS智能柜招标人提供，无需GIS厂家提供；
160 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000603539925 0162025000603539926 0162025000603539927 0162025000603539928 0162025000603539929 0162025000603539930 | 云浮供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 云浮新兴110千伏河头输变电工程 | / | / | 1.通用技术规范要求“如计划扩建母线，宜在扩建接口处预装一个内有隔离开关（配置有就地工作电源）或可拆卸导体的独立隔室；如计划扩建出线间隔，宜将母线隔离开关、接地开关与就地工作电源一次上全。扩建接口部分的接头应设置临时屏蔽装置及封盖。”“为满足电网运行连续性，宜满足以下要求：一是除主母线、母线侧隔离开关或母线接地开关故障外，不宜停母线；二是工程扩建时，不宜停母线。例如母线侧隔离开关可采用双隔离断口方式，具体实现方案见附录B。”图纸主母线本期已上齐，烦请确认本次报价是否不考虑主母线扩建接口？若需，请明确按何种方式？ 2.通用技术规范要求“为满足电网运行连续性，宜满足以下要求：一是除主母线、母线侧隔离开关或母线接地开关故障外，不宜停母线；二是工程扩建时，不宜停母线。例如母线侧隔离开关可采用双隔离断口方式，具体实现方案见附录B。”请确认本次报价备用间隔配置是否以主接线图及技术规范供货范围为准？ 3.根据主接线架空出线间隔含GIS外置避雷器和电压互感器，技术规范供货范围不含，烦请确认GIS外置避雷器及电压互感器本次报价是否无需包含？ 4.通用技术规范要求“GIS母线隔离开关不宜采用与母线共隔室的设计结构。”220kV及以上设备才要求母线单独气室，请确认110kVGIS设备能否按母线与母线隔离开关共隔室设计？ 5.技术规范要求母线13m，与我司根据布置图布置不一致，烦请确认以布置图还是技术规范供货范围为准？ 6.请确认本次核价按智能站还是常规站？若为智能站，是否需要提供智能组件（智能终端、合并单元、光纤配线架）？若需，请明确数量。 7.避雷器监测器是否需要带远传功能？ 8.该项目技术规范专用部分要求“所有进出GIS室内门口设置显示器显示户内SF6气体密度及含氧量，浓度超标时需进行声光报警。配置户内所有的气体监测探头及相关安装线材等全套配件。同时能接入风机控制系统。”该设备需要SF6气体泄露报警在线监测系统实现，请确认监测点数如何配置？常规为1个间隔1个监测点。 | 1、本期主母线一次建成，无需考虑母线扩建接口。 2、以主接线图及技术规范供货范围为准。 3、户外避雷器及线路电压互感器不在GIS供货范围内。 4、按通用技术规范要求执行，即“GIS母线隔离开关不宜采用与母线共隔室的设计结构。” 5、以实际布置为准。 6、智能站；智能控制柜由保护厂家提供，GIS厂家提供汇控柜即可。 7、避雷器监测器需要带远传功能，并能接入变电站后台。 8、所提叙述内容取消，以技术标书专用部分第3页“本工程特别要求”为准，其中数据上传方式若不能同时满足无线和有线要求时，可仅采用有线传输方式，相关设备及辅材由GIS中标厂家提供，按照每1个SF6气体压力/密度数字化远传表计配置1个监测点，含备用间隔。
161 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000603539930 | 云浮供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 云浮新兴110千伏河头输变电工程 |  |  | 1.所有进出GIS室内门口设置显示器显示户内SF6气体密度及含氧量，浓度超标时需进行声光报警。配置户内所有的气体监测探头及相关安装线材等全套配件。同时能接入风机控制系统。请明确是否GIS厂家提供） 2.汇控柜请明确是智能柜还是常规柜？ | 1、所提叙述内容取消，以技术标书专用部分第3页“本工程特别要求”为准，其中数据上传方式若不能同时满足无线和有线要求时，可仅采用有线传输方式；相关设备及辅材由GIS中标厂家提供，按照每1个SF6气体压力/密度数字化远传表计配置1个监测点，含备用间隔。 2、汇控柜为常规柜。
162 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000603538419 0162025000603538420 0162025000603538421 0162025000603538422 0162025000603538423 0162025000603538424 | 云浮供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 云浮云城110千伏振民亭输变电工程 | / | / | 1.通用技术规范要求“如计划扩建母线，宜在扩建接口处预装一个内有隔离开关（配置有就地工作电源）或可拆卸导体的独立隔室；如计划扩建出线间隔，宜将母线隔离开关、接地开关与就地工作电源一次上全。扩建接口部分的接头应设置临时屏蔽装置及封盖。”“为满足电网运行连续性，宜满足以下要求：一是除主母线、母线侧隔离开关或母线接地开关故障外，不宜停母线；二是工程扩建时，不宜停母线。例如母线侧隔离开关可采用双隔离断口方式，具体实现方案见附录B。”图纸主母线本期已上齐，烦请确认本次报价是否不考虑主母线扩建接口？若需，请明确按何种方式？ 2.通用技术规范要求“为满足电网运行连续性，宜满足以下要求：一是除主母线、母线侧隔离开关或母线接地开关故障外，不宜停母线；二是工程扩建时，不宜停母线。例如母线侧隔离开关可采用双隔离断口方式，具体实现方案见附录B。”请确认本次报价备用间隔配置是否以主接线图及技术规范供货范围为准？ 3.根据主接线架空出线间隔含GIS外置避雷器和电压互感器，技术规范供货范围不含，烦请确认GIS外置避雷器及电压互感器本次报价是否无需包含？ 4.通用技术规范要求“GIS母线隔离开关不宜采用与母线共隔室的设计结构。”220kV及以上设备才要求母线单独气室，请确认110kVGIS设备能否按母线与母线隔离开关共隔室设计？ 5.技术规范要求母线10m，与我司根据布置图布置不一致，烦请确认以布置图还是技术规范供货范围为准？ 6.避雷器监测器是否需要带远传功能？ 7.请确认数字化远传表计IED等是否需要包含？ | 1、本期主母线按终期考虑，不需考虑母线扩建。 2、本期备用间隔是以主接线图及技术规范供货范围为准 3、架空出线间隔外置避雷器及TYD不需GIS厂家提供 4、建议按技术规范书执行 5、母线长度按布置图实际测量为准 6、避雷器监测器不需带远传功能 7、数字化远传表计IED需要包含
163 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000603538424 | 云浮供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 云浮云城110千伏振民亭输变电工程 |  |  | 1.请明确套管材质 2.请明确智能柜还是常规柜，各由谁提供 | 1、套管材质为陶瓷 2、本期采用汇控柜+智能柜的方式，汇控柜由GIS厂家供应，智能柜由二次专业单独购买，采用分柜布置的形式
164 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025001303122287 | 肇庆供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 广东 | 肇庆110千伏北围输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 1.供货范围中要求母线数量15m，与我司设备满足布置图需求母线数量不一致，本次报价母线数量是否可按我司设备满足布置图实际数量考虑报价？ | 1、按供货范围中要求母线数量15米报价。
165 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025001303121145 | 肇庆供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 广东 | 肇庆110千伏北围输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 1、招标技术规范书（专用部分）表2.3主要元器件来源一览表中要求密度继电器的额定压力：0.6MPa/0.4 MPa；断路器辅助开关需采用FB系列/F10；隔离开关辅助开关需采用FA系列/F9，吸附剂需采用KDHF-03，防水密封胶需采用D05，断路器操作机构需采用CT126-1，请澄清元器件型号是否可按GIS厂家实际提供。 2、招标技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表序号3母线设备间隔中要求提供二次消谐装置1台，请明确二次消谐装置是否需要GIS厂家提供，如需GIS厂家提供请明确具体要求及配置。 | 1、在满足技术规范书要求前提下可按GIS厂家实际情况提供型号。 2、可以取消二次消谐装置。
166 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025001303121145 | 肇庆供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 广东 | 肇庆110千伏北围输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 1.供货范围中要求母线设备间隔提供“ 提供二次消谐装置1台”。二次消谐装置常规为低压设备考虑配置，110kV GIS无需配置二次消谐装置。请确认本次报价是否不考虑二次消谐装置？ | 1、可以取消二次消谐装置。
167 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025001303121144 | 肇庆供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 广东 | 肇庆110千伏北围输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A，备用出线间隔及主变间隔 | 1.技术规范供货范围中要求“4) 母线隔离刀闸处设置两个隔离断口，确保后期工程扩展（或检修）该间隔时，不影响GIS运行连续性”，但主接线图中未体现双断口要求。请确认本次报价是否可按在刀闸处设置可拆卸导体，远期扩建短时停电考虑报价？ | 1、本次报价备用间隔不考虑双隔离断口，按主接线图中配置报价。
168 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025001303121149 | 肇庆供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 肇庆110千伏北围输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s，分段间隔 | 1.请明确套管材质 2.提供二次消谐装置1台（请明确具体是什么） | 1、分段间隔无套管，户外套管材料选用陶瓷。 2、可以取消二次消谐装置。
169 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025001303121147 | 肇庆供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 肇庆110千伏北围输变电工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s，架空出线间隔。 | 1.通用技术规范中要求“GIS母线隔离开关不宜采用与母线共隔室的设计结构。”常规220kV及以上设备才要求母线单独气室。我司110kV GIS母线隔离开关充当部分主母线，与主母线共隔室。本次报价是否可按我司母线隔离开关与主母线共隔室方案报价？ 2.本次项目供货范围要求配置智能控制柜，但供货范围中未体现智能组件需求。请确认本次报价是否需含智能组件？若需含，智能组件数量如何配置？ 3.布置图中智能柜和汇控柜分别设置柜子，但供货范围中仅体现一面智能汇控柜需求。我司智能柜和汇控柜整合为一面智能汇控柜，本次报价是否按每间隔一面智能汇控柜考虑报价？ 4.主接线图中含敞开式避雷器、电容式电压互感器，但技术规范供货范围中未体现敞开式避雷器、电容式电压互感器需求，请确认本次报价是否需含敞开式避雷器、电容式电压互感器？ 5.表2.3 主要元器件来源一览表中密度继电器要求“额定压力：0.6MPa/0.4 MPa”。根据各个厂家设备结构、设计等各方面因素，各厂家气室压力均不相同，本次是否可按设备厂家气室压力考虑？ 6.表2.3 主要元器件来源一览表中断路器辅助开关、隔离开关辅助开关、吸附剂、防水密封胶、断路器操作机构等有具体型号要求。请确认本次报价上述设备是否可按厂家优质配套产品考虑报价？ 7.根据我司设备布置结构，请确认本次报价是否可以酌情挪动主母线位置？ | 1、需按通用技术规范要求执行； 2、智能控制柜为另外单独采购； 3、智能控制柜为另外单独采购；智能柜和汇控柜应独立分开设计。 其中，智能控制舱尺寸、内部设备（含端子排及辅件）安装排列及舱体内温湿度环境应满足《南方电 网智能终端技术规范（Q_CSG1203073-2020）》技术标准要求。就地控制舱及智能控制舱中的 设备应合理分布，功能相互独立，本体三相不一致等就地控制元器件及一次设备在线监视装置 应放在就地控制舱。两个舱体之间的二次回路应采用电缆连接。 4、户外布置的非组合开关电气，即单独布置的避雷器、电压互感器为另外单独采购，不应包含在本次报价； 5、密度继电器需满足要求“额定压力：0.6MPa/0.4 MPa”。 6、在满足技术参数要求前提下可按厂家实际情况提供型号。 7、可根据厂家要求挪动位置；因本工程布置特殊，母线长度、设备长度需布置需满足检修/巡视通道要求，即《DLT 5352-2018 高压配电装置设计规范》的6.3.5的要求。
170 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025001303121155 | 肇庆供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 广东 | 肇庆110千伏平布输变电工程 |  | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A | 1.供货范围中要求母线数量15m，与我司设备满足布置图需求母线数量不一致，本次报价母线数量是否可按我司设备满足布置图实际数量考虑报价？ | 1、按供货范围中要求母线数量15米报价。
171 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025001303121152 | 肇庆供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 广东 | 肇庆110千伏平布输变电工程 |  | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 专用技术规范书供货需求及供货范围序号3：GIS-PT间隔带电显示数量为1组三相，招标图纸数量为0组，请澄清如何执行 | 1、按专用技术规范书供货需求及供货范围为准：GIS-PT间隔带电显示数量为1组三相。
172 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025001303121154 | 肇庆供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 广东 | 肇庆110千伏平布输变电工程 |  | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 1.通用规范中有“工程扩建时，不宜停母线。例如母线侧隔离开关可采用双隔离断口方式。”，供货范围中仅要求1组隔离开关、1组检修接地开关，且主接线图中备用间隔未体现双隔离断口。本次报价备用间隔是否不考虑双隔离断口，按主接线图中配置报价？ | 1、本次报价备用间隔不考虑双隔离断口，按主接线图中配置报价。
173 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025001303121150 | 肇庆供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 肇庆110千伏平布输变电工程 |  | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 1、专用技术规范书供货需求及供货范围序号2：架空出线间隔检修用接地开关数量为3组，招标图纸数量为2组，请澄清如何执行 2、1.就地汇控柜1面,预留智能柜底座及电缆通道（请明确是否提供智能柜） | 1、按招标图纸数量2组为准。 2、智能控制柜为另外单独采购。
174 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025001303121153 | 肇庆供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 肇庆110千伏平布输变电工程 |  | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 1、招标技术规范书（专用部分）表2.3主要元器件来源一览表中检修接地开关数量要求为18组与供货范围及主接线数量不一致，请澄清以哪个为准。 2、招标技术规范书（专用部分）表2.3主要元器件来源一览表中要求密度继电器的额定压力：0.6MPa/0.4 MPa；断路器辅助开关需采用FB系列/F10；隔离开关辅助开关需采用FA系列/F9，吸附剂需采用KDHF-03，防水密封胶需采用D05，断路器操作机构需采用CT126-1，请澄清元器件型号是否可按GIS 厂家实际提供。 | 1、以供货范围及主接线数量20组为准。 2、在满足技术规范书要求前提下可按GIS厂家实际情况提供型号。
175 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025001303121150 | 肇庆供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 肇庆110千伏平布输变电工程 |  | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 1.通用技术规范中要求“GIS母线隔离开关不宜采用与母线共隔室的设计结构。”常规220kV及以上设备才要求母线单独气室。我司110kV GIS母线隔离开关充当部分主母线，与主母线共隔室。本次报价是否可按我司母线隔离开关与主母线共隔室方案报价？ 2.本次项目供货范围要求配置就地汇控柜1面,预留智能柜底座及电缆通道。请确认本次项目GIS是否为智能站？若是智能站，智能组件数量如何配置？ 3.布置图中智能柜和汇控柜分别设置柜子，供货范围中配置就地汇控柜1面,预留智能柜底座。我司智能柜和汇控柜整合为一面智能汇控柜，本次报价是否按每间隔一面智能汇控柜考虑报价即可？ 4.主接线图中含敞开式避雷器、电容式电压互感器，但技术规范供货范围中未体现敞开式避雷器、电容式电压互感器需求，请确认本次报价是否需含敞开式避雷器、电容式电压互感器？ 5.表2.3 主要元器件来源一览表中密度继电器要求“额定压力：0.6MPa/0.4 MPa”。根据各个厂家设备结构、设计等各方面因素，各厂家气室压力均不相同，本次是否可按设备厂家气室压力考虑？ 6.表2.3 主要元器件来源一览表中断路器辅助开关、隔离开关辅助开关、吸附剂、防水密封胶、断路器操作机构等有具体型号要求。请确认本次报价上述设备是否可按厂家优质配套产品考虑报价？ 7.根据我司设备布置结构，请确认本次报价是否可以酌情挪动主母线位置？ 8.技术规范供货范围中，出线间隔要求配置检修用接地开关3组，但根据主接线图，出线间隔仅含2组检修用接地开关，本次报价是否按2组检修用接地开关考虑即可？ 9.表2.3 主要元器件来源一览表中检修用接地开关总数为18组，但根据主接线图，检修用接地开关总数应为20组。本次报价检修用接地开关是否按主接线图20组考虑报价？ | 1、需按通用技术规范要求执行； 2、本项目是智能站，智能控制柜为另外单独采购，包含（8面智能控制柜，包含16台智能终端、16台光纤配线架）。 3、第3点智能柜和汇控柜应独立分开设计。 其中，智能控制舱尺寸、内部设备（含端子排及辅件）安装排列及舱体内温湿度环境应满足《南方电 网智能终端技术规范（Q_CSG1203073-2020）》技术标准要求。就地控制舱及智能控制舱中的 设备应合理分布，功能相互独立，本体三相不一致等就地控制元器件及一次设备在线监视装置 应放在就地控制舱。两个舱体之间的二次回路应采用电缆连接。 4、本工程的敞开式避雷器、电容式电压互感器另外单独采购，本次报价不需要包含敞开式避雷器、电容式电压互感器。 5、密度继电器需满足要求“额定压力：0.6MPa/0.4 MPa”。 6、本次报价上述设备可按厂家优质配套产品考虑报价。 7、主母线可根据厂家实际设备布置调整布置。 8、本次报价可按2组检修用接地开关考虑即可。 9、按主接线图20组考虑报价。
176 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025001303121150 | 肇庆供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 肇庆110千伏平布输变电工程 | / | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 出线间隔供货范围检修接地开关3组，图纸2组，请问以哪个为准？ | 1、以图纸为准，数量2组。
177 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025000703203799 | 中山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 中山110千伏健康站扩建第三台主变工程 |  |  | 请明确智能柜还是常规柜，各由谁提供 | 常规柜，由厂家提供。
178 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025000703203799 | 中山供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 中山110千伏健康站扩建第三台主变工程 |  |  | 1.通用技术规范中有“包含合并单元、智能终端的断路器汇控柜内应装设空调或其他降温设备”请确认本次项目GIS是否为智能站？若是智能站，智能组件数量如何配置？ 2.专用技术规范中“表2.3 主要元器件来源一览表”要求配置电缆连接终端3只。请确认本次报价此电缆连接终端是否指电缆连接终端筒，不含电缆终端头？ 3.专用技术规范中“表2.3 主要元器件来源一览表”要求配置分支母线7m。请确认本次报价分支母线是否可按我司设备满足布置图要求母线数量报价？ | 1.本站为常规站，非智能站，无需配置智能组件； 2.此电缆连接终端是指电缆连接终端筒，不含电缆终端头； 3.可按实际产生的母线长度报价。
179 | 220kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000503199357 | 东莞供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 广东 | 东莞220千伏角布站#4扩建工程 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，SFSZ□-240000/220，220（230）±8×1.5%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 请提供清晰的铭牌图或提供具体阻抗值 | 角布站原有#1、#2、#3主变铭牌阻抗值如下： #1主变： 额定位置：U12%=14.30，U23%=22.23，U13%=37.38 极限位置档位1：U12%=13.11，U13%=38.64 极限位置档位17：U12%=16.80，U13%=35.82 #2主变： 额定位置：U12%=14.34，U23%=22.24，U13%=37.47 极限位置档位1：U12%=13.15，U13%=38.87 极限位置档位17：U12%=16.85，U13%=36.87 #3主变： 额定位置：U12%=14.30，U23%=22.29，U13%=37.39 极限位置档位1：U12%=13.12，U13%=38.65 极限位置档位17：U12%=16.80，U13%=36.88
180 | 220kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000503199357 | 东莞供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 广东 | 东莞220千伏角布站#4扩建工程 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，SFSZ□-240000/220，220（230）±8×1.5%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 1、提供前期清晰铭牌 2、SF6压力传感器是否需要配置。 | 1、角布站原有#1、#2、#3主变铭牌阻抗值如下： #1主变： 额定位置：U12%=14.30，U23%=22.23，U13%=37.38 极限位置档位1：U12%=13.11，U13%=38.64 极限位置档位17：U12%=16.80，U13%=35.82 #2主变： 额定位置：U12%=14.34，U23%=22.24，U13%=37.47 极限位置档位1：U12%=13.15，U13%=38.87 极限位置档位17：U12%=16.85，U13%=36.87 #3主变： 额定位置：U12%=14.30，U23%=22.29，U13%=37.39 极限位置档位1：U12%=13.12，U13%=38.65 极限位置档位17：U12%=16.80，U13%=36.88。 2、SF6压力传感器不需要配置。
181 | 220kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000503199357 | 东莞供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 广东 | 东莞220千伏角布站#4扩建工程 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，SFSZ□-240000/220，220（230）±8×1.5%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 1、专用技术协议表1.2环境温度及海拔均为正常使用条件，表2.2序号1.3.2.1温升限值为湿热环境，请确认温升限值按“正常环境”执行。 | 按湿热环境。
182 | 220kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000503199518 | 东莞供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 广东 | 东莞220千伏梅塘(大星)输变电工程 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 设备外部条件污秽等级d级，参数表套管爬距按e级选择，请注明设备污秽等级 | 梅塘为C级污秽地区
183 | 220kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000503199518 | 东莞供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 广东 | 东莞220千伏梅塘(大星)输变电工程 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 1、请明确备品备件数量，和数量是针对一台还是2台共用 | 2台共用。（有备注的为每台主变一套共两套）
184 | 220kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000503199518 | 东莞供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 广东 | 东莞220千伏梅塘(大星)输变电工程 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 1、专用技术协议表1.2环境温度及海拔均为正常使用条件，表2.2序号1.3.2.1温升限值为湿热环境，请确认温升限值按“正常环境”执行。 2、请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是两台产品共用 | 1、温升限值按湿热环境执行。 2、两台产品共用。（有备注的为每台主变一套共两套）
185 | 220kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025001203061409 | 佛山供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 广东 | 佛山供电局变电管理二所220kV吉安站#1#2主变更换（抗短路能力不足专项） |  |  | 1、表2.2标准技术特性参数表序号1.1中压电压115kV、调压范围±8×1.5%和在运主变铭牌值中压电压121、调压范围+10-6×1.5%不一致，请明确是否与前期并联运行，若并联运行是否按铭牌值执行； 2、请明确备品备件是2台共用还是单台用？ | 1、新主变调压范围按技术条件书的标注进行，中压电压115kV，调压范围±8×1.5%；新主变与在运主变变高、变中并列，变低分裂运行；即高中阻抗需要与在运主变相同电压比的阻抗一致，中低、高低不需要与在运主变一致。 2、备品备件按工程2台共用计算。
186 | 220kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025001203061409 | 佛山供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 广东 | 佛山供电局变电管理二所220kV吉安站#1#2主变更换（抗短路能力不足专项） |  |  | 1、该项目提供了在运主变铭牌，请确认是否要与原变压器并列运行。 2、请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是两台产品共用 | 1、新主变与在运主变变高、变中并列，变低分裂运行；即高中阻抗需要与在运主变相同电压比的阻抗一致，中低、高低不需要与在运主变一致。 2、备品备件按工程2台共用计算。
187 | 220kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025001203061409 | 佛山供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 广东 | 佛山供电局变电管理二所220kV吉安站#1#2主变更换（抗短路能力不足专项） |  |  | 1.表2.1下方增补要求“9、瓦斯继电器、油位计、温度计、压力释放装置必须加装不锈钢或防腐金属材质防雨罩，且不应妨碍运行观察；铁芯、夹件套管以及温度计探头处加装防护罩。二次接线盒应密封良好，二次进线应采用防水接口，防护等级IP68。 10、本体、有载气体继电器应配置防水接口，防护等级IP68。防雨罩应该有效遮蔽二次接口。二次电缆的走线最高处，不应高于瓦斯继电器。”，IP68防护等级要求太过苛刻，目前行业内主流厂家均无法满足，可否按照IP56响应？ 2.表2.2项1.1.9.1.1要求阻抗14/21/35为高阻抗变压器，提供的3号主变铭牌为常规阻抗变压器，调压范围也不同，请澄清是否要与3号主变并列运行，调压范围与阻抗是否均按照3号主变响应？ | 问题1，防护罩、防雨罩需要增加，防水接口按照按照IP56响应； 2、新主变与在运主变变高、变中并列，变低分裂运行；即高中阻抗需要与在运主变（#3主变）相同电压比的阻抗一致，中低、高低不需要与在运主变一致。
188 | 220kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000503199357 | 广东电网有限责任公司东莞供电局 | SFSZ□-240000/220 220±8×1.5%/115/10.5kV 额定电压：220±8×1.5%/115/10.5kV 额定容量：240000kVA 容量比：240/240/80MVA 冷却方式：ONAN/ONAF 接线组别：YN，yn0，dll d级防污。 | 广东 | 东莞220千伏角布站扩建第四台主变工程 | SFSZ□-240000/220 220±8×1.5%/115/10.5kV | 额定电压：220±8×1.5%/115/10.5kV 额定容量：240000kVA 容量比：240/240/80MVA 冷却方式：ONAN/ONAF 接线组别：YN，yn0，dll d级防污 | 1.技术协议表2.1（1）“变压器设备需为铁芯接地电流在线监测装置、油色谱在线监测装置预留安装和相应接口”，上述“铁芯接地电流在线监测装置、油色谱在线监测装置”两个设备非变压器厂供货，如需变压器厂供货，请提供具体技术要求，请明确； | 无需变压器厂家提供
189 | 220kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000503199518 | 广东电网有限责任公司东莞供电局 | SFSZ□-240000/220 220±8×1.25%/115/10.5kV 额定电压：220±8×1.25%/115/10.5kV 额定容量：240000kVA 容量比：240/240/80MVA 冷却方式：ONAN/ONAF 接线组别：YN，yn0，dll | 广东 | 东莞220千伏梅塘（大星）输变电工程/220kV梅塘（大星）变电站工程 | SFSZ□-240000/220 220±8×1.25%/115/10.5kV | 额定电压：220±8×1.25%/115/10.5kV 额定容量：240000kVA 容量比：240/240/80MVA 冷却方式：ONAN/ONAF 接线组别：YN，yn0，dll | 1.技术协议表2.1（1）“变压器设备需为铁芯接地电流在线监测装置、油色谱在线监测装置预留安装和相应接口”，上述“铁芯接地电流在线监测装置、油色谱在线监测装置”两个设备非变压器厂供货，如需变压器厂供货，请提供具体技术要求，请明确； | 无需变压器厂家提供
190 | 220kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025001403160462 | 河源供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25（1.5）%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，ONAN，不带稳定绕组，YN yn0 d11 | 广东 | 河源龙川220千伏登云输变电工程 |  |  | 请提供在运主变额定分接与极限分接实测阻抗值，是否需要高-中,中-低，高-低阻抗值全与在运主变一致 | 本项目为新建项目。
191 | 220kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025001403160462 | 河源供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25（1.5）%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，ONAN，不带稳定绕组，YN yn0 d11 | 广东 | 河源龙川220千伏登云输变电工程 | S(F)SZ□-180000/220 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，SSZ□-180000/220，220±8×1.25%/115/10.5，180/180/60MVA，有载，14/35/50，ONAN，YN yn0 d11 | 根据“登云主变CAD图”中所示，本项目共4台变压器，请明确本次招标变压器是否与其他变压器并列运行 | 本项目为新建项目，考虑本期2台主变并列运行即可。
192 | 220kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000803055282 | 汕头供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广东 | 220kV苏南变电站改造（一次设备） |  |  | 交货期2026-04-30，生产周期紧张，是否推迟交货期？ | 交货期可以推迟到2026-09-30
193 | 220kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000803055282 | 汕头供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广东 | 220kV苏南变电站改造（一次设备） |  |  | 1，前期三台主变，1#和2#阻抗趋势一致，3#和前两台趋势相反，请明确本期是否仅与3#变并联运行 2.技术规范要求“有载分接开关具备后期加装VAM开关在线监测功能，机构采用ETOS-ED型式”开关型式又要求的“油浸式有载调压开关+在线滤油机”。目前满足能加装VAM和ETOS-ED的开关只有MR品牌，但符合本项目的MR开关型号只有真空型开关在售，是否可以响应成真空型不带滤油机 | 1.本期更换的#2主变需与#3变并列运行。 2.目前国产开关也具备在线监测功能，按技术规范书执行
194 | 220kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000803055282 | 汕头供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广东 | 220kV苏南变电站改造（一次设备） |  |  | 1、变压器顶层油/绕组（平均）/绕组（热点）温升为55/65/78K，年平均温度为25℃不合理，澄清为20℃。 2、该项目提供了在运主变铭牌，请确认是否要与原变压器并列运行。 3、请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是两台产品共用 | 1.同意。 2.本期更换的#2主变需与#3主变并列运行。 3.表2.4备品备件为单台产品用量。
195 | 220kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000803055194 | 汕头供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广东 | 汕头220千伏上华站扩建第四台主变工程 |  |  | 请提供极限分接实测阻抗值 | 见附件
196 | 220kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000803055194 | 汕头供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广东 | 汕头220千伏上华站扩建第四台主变工程 |  |  | 交货期2026-06-30，生产周期紧张，是否推迟交货期？ | 实际供货时间需根据工程实际情况及业主安排而定
197 | 220kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000803055194 | 汕头供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广东 | 汕头220千伏上华站扩建第四台主变工程 |  |  | 1、提供前期清晰铭牌 2.技术规范要求“有载分接开关具备后期加装VAM开关在线监测功能，机构采用ETOS-ED型式”开关型式又要求的“油浸式有载调压开关+在线滤油机”。目前满足能加装VAM和ETOS-ED的开关只有MR品牌，但符合本项目的MR开关型号只有真空型开关在售，是否可以响应成真空型不带滤油机 3.1、电气主接线图和表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中无220kV及110kV套管CT准确级0.5S参数要求，请明确表2.2中序号1.22.2装设在高压侧及中压侧套管式电流互感器（准确级0.5S）是否需配置，如需配置请提供具体参数。 | 1、见附件 2、目前国产开关也具备在线监测功能，按技术规范书执行 3、0.5S不需要配置
198 | 220kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000803055194 | 汕头供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广东 | 汕头220千伏上华站扩建第四台主变工程 |  |  | 1、变压器顶层油/绕组（平均）/绕组（热点）温升为55/65/78K，年平均温度为25℃不合理，澄清为20℃。 | 年平均气温修改为21.8℃
199 | 220kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000903153073 | 汕尾供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广东 | 汕尾220千伏丰港站扩建第三台主变工程 |  |  | 1、提供前期清晰铭牌 2.表2.4序号17将军帽、序号18将军帽拆装专用工具，目前符合南网规范的导杆式油纸电容套管厂家设计时不使用将军帽结构，请明确 | 1、已提供前期清晰铭牌 2、本项目不采用将军帽结构； 拆装工具按南网规范的导杆式油纸电容套管配置
200 | 220kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000903153073 | 汕尾供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广东 | 汕尾220千伏丰港站扩建第三台主变工程 | SSZ20-180000/220 | 180/180/60MVA，220±8×1.25%/121/11kV ， ，UK（1—2）=14.64% UK（1—3）=50.74% UK（2—3）=33.82% YN yn0 d11 | 技术规范（专用部分）： 1、请明确温升限值（K）按正常环境还是湿热环境； 2、表2.2第1.23.6 分接开关机械寿命＞90万次，使用油浸式分接开关，建议改为机械寿命＞80万次； | 1、按正常环境执行，2、油浸式分接开关，改为机械寿命＞80万次
201 | 220kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000903153073 | 汕尾供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广东 | 汕尾220千伏丰港站扩建第三台主变工程 |  |  | 1、变压器顶层油/绕组（平均）/绕组（热点）温升为55/65/78K，年平均温度为25℃不合理，澄清为20℃。 | 1、温升55/65/78K 执行，年平均温度调整为 20℃
202 | 220kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025001503085308 | 湛江供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广东 | 湛江220千伏醒狮站扩建第二台主变工程 |  |  | 1、表2.1备用油：2375kg、表2.4备用油：5%，请明确以哪个为准 | 以表2.1备用油：2375kg为准。
203 | 220kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025001503085308 | 湛江供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广东 | 湛江220千伏醒狮站扩建第二台主变工程 | SSZ20-180000/220 |  | 表2.1供货范围及设备技术规格一览表中要求“主变油温、油位均配置数字化远传表计（含IED装置，数据上传）”，我方理解为主变油温、油位具备数据上传至IED功能，而非变压器厂家提供IED柜及IED设备。 | 本期IED柜及IED设备由变压器厂家提供。
204 | 220kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025001503085308 | 湛江供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广东 | 湛江220千伏醒狮站扩建第二台主变工程 |  |  | 1、专用技术协议表2.1，要求“含IED装置”，请确认IED设备是否由变压器厂家供货。 | 本期IED柜及IED设备由变压器厂家提供。
205 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000503199520 | 东莞供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 东莞220千伏梅塘(大星)输变电工程 | ZFW34A-252 | 252KV 4000A | 含2个主变进线间隔、4个架空出线间隔，双母线，三相共箱式。含2个母联间隔、2个分段间隔，双母线，三相共箱式，断路器液压机构。目前市场通常采用的是断路器弹簧机构，请确认是否可以采用弹簧机构，分支三相分箱，主母线三相共箱结构 | 1、液压弹簧或弹簧。 2、分支三相分箱，主母线三相共箱结构。
206 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000503199520 | 东莞供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 东莞220千伏梅塘(大星)输变电工程 | ZFW34A-252 | 252KV 4000A | 通用技术文件中220kV GIS（HGIS）如采用三相分箱，相间距不能小于800mm。目前目前市场通常采用的是500mm相间距，是否可采用500mm？ | 按通用技术规范执行。
207 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000503199522 | 东莞供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 东莞220千伏梅塘(大星)输变电工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s；其中2个为主变进线间隔，另4个为架空出现间隔。 | 招标技术参数表中要求断路器操动机构型式：液压。我司常规配置为架空出线间隔断路器操动机构型式是弹簧，主变进线间隔、母联间隔、分段间隔断路器操动机构型式是液压弹簧；可否按照我司常规配置断路器机构型式。 | 液压弹簧或弹簧。
208 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000503199523 | 东莞供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 东莞220千伏梅塘(大星)输变电工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s；其中2个为母联间隔，2个为分段间隔。 | 1、技术协议技术参数表操动机构型式用户要求值为液压，我司220GIS通过型号审查为弹簧机构，请澄清是否可以以弹簧机构应标。 2、请澄清本站为智能化站还是常规站 | 1、液压弹簧或弹簧。 2、为《南方电网220kV智能变电站标准设计V3.0》智能变电站
209 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000503199523 | 东莞供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 东莞220千伏梅塘(大星)输变电工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s；其中2个为母联间隔，2个为分段间隔。 | 招标要求2.13.1断路器操动机构型式为液压机构，我司主变、母联、分段间隔采用液压机构，出线间隔采用弹簧机构，请澄清能否按我司参数响应；招标要求3.3.4接地开关额定感应电压（静电耦合,kV）超B类：50kV，请澄清我司能否以C类参数（45kV）响应 | 1、液压弹簧或弹簧。 2、原要求接地开关额定感应电压（静电耦合,kV）超B类：50kV，可以C类参数（45kV）响应。
210 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025000503199523 | 东莞供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 东莞220千伏梅塘(大星)输变电工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s；其中2个为母联间隔，2个为分段间隔。 | 1、220kV组合电器（GIS）技术规范书（专用部分）表2.2 标准技术特性参数表中，序号2.13.1 项目要求断路器操动机构型式为液压，请澄清弹簧机构是否可以满足招标要求。 | 液压弹簧或弹簧。
211 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025001203061317 | 佛山供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 佛山220千伏德和输变电工程 |  |  | 请澄清是否提供智能柜 | 确定不用提供智能柜，220kV GIS设备智能柜另外单独采购，本期仅需预留智能柜位置。
212 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025001203061318 | 佛山供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 佛山220千伏德和输变电工程 | ZFW34A-252 | 252KV 4000A | 通用技术文件中220kV GIS（HGIS）如采用三相分箱，相间距不能小于800mm。目前目前市场通常采用的是500mm相间距，是否可采用500mm？ | 确定按通用技术规范书要求执行。
213 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025001203061323 | 佛山供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000，SF6，GIS-母线，252kV，4000A | 广东 | 佛山220千伏德和输变电工程 |  |  | 技术规范书中供货范围要求分支母线三相共箱，我司分支母线为三相分箱，请澄清是否可以采用三相分箱。 | 确定主母线按三相共箱、分支母线按三相分箱。
214 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025001203061934 | 佛山供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 佛山220千伏城北输变电工程 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 220kV GIS电缆出线间隔：220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 技术协议中母联、分段、PT间隔含一组带电显示，主接线图中无，请澄清 | 以220kV组合电器（GIS）技术规范书书（专用部分）“表2.1 供货范围及设备技术规格一览表”为准。
215 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包4 | 0162025001203061926 | 佛山供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 广东省佛山市禅城区祖庙街道220kV城北变电站 | ZFW34A-252 | 252KV 4000A | 通用技术文件中220kV GIS（HGIS）如采用三相分箱，相间距不能小于800mm。目前目前市场通常采用的是500mm相间距，是否可采用500mm？ | 以110kV-500kV组合电器（GIS和HGIS）技术规范书（通用部分）的条款要求为准。
216 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025001403160461 | 河源供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 河源龙川220千伏登云输变电工程 |  |  | 请澄清汇控柜与智能柜是分柜设计还是合柜设计 | 汇控柜与智能柜分柜设计。
217 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包3 | 0162025001403160459 | 河源供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 河源龙川220千伏登云输变电工程 | ZFW34A-252 | 252KV 4000A | 通用技术文件中220kV GIS（HGIS）如采用三相分箱，相间距不能小于800mm。目前目前市场通常采用的是500mm相间距，是否可采用500mm？ | 可采用500mm。
218 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001503028639 | 韶关供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 韶关500千伏乐昌输变电工程 | ZFW34A-252 | 252KV 4000A | 通用技术文件中220kV GIS（HGIS）如采用三相分箱，相间距不能小于800mm。目前目前市场通常采用的是500mm相间距，是否可采用500mm？ | 按通用技术规范书要求执行
219 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包2 | 0162025000903185992 | 清远供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-5000kVA，35±3×2.5%/10.5，5000kVA，7%，Y D11 | 广东 | 清远连山35千伏永丰站扩建第二台主变工程 |  | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-5000kVA，35±3×2.5%/10.5，5000kVA，7%，Y D11 | 1、此项目参数是与前期主变并联，铭牌上没有极限分接阻抗值，请提供前期主变的极限分接阻抗值。 2、表2.1高压额定电压35kV，表2.2高压额定电压是38.5kV。请确认。 | 1、前期主变铭牌没有极限分接阻抗值，询问了前期主变厂家，厂家说当年这台变压器06年的产品，公司试验站当时是不做极限分接。无法提供前期主变的极限分接阻抗值。 2、高压额定电压是38.5kV。
220 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包2 | 0162025000903185994 | 清远供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-8000kVA，35±3×2.5%/10.5，8000kVA，7.5%，YN D11 | 广东 | 清远阳山35千伏大崀站扩建第二台主变工程 |  | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-8000kVA，35±3×2.5%/10.5，8000kVA，7.5%，YN D11 | 1、该项目为扩建项目，前期运行方式为YNd11，表2.1为Yd11，请确认。 | 前期主变为YNd11，本期需求为为YNd11。
221 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包2 | 0162025000903184391 | 清远供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-8000kVA，35±3×2.5%/10.5，8000kVA，7.5%，YN D11 | 广东 | 清远英德35千伏大洞站主变扩容工程 |  |  | 技术规范书（专用部分）备品备件数量是否为每台的数量? | 表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是开列1台变压器的数量。
222 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包2 | 0162025000903184391 | 清远供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-8000kVA，35±3×2.5%/10.5，8000kVA，7.5%，YN D11 | 广东 | 清远英德35千伏大洞站主变扩容工程 |  | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-8000kVA，35±3×2.5%/10.5，8000kVA，7.5%，YN D11 | 1、备品备件是单台数量还是2台共用 | 表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是开列1台变压器的数量。
223 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包2 | 0162025000903184391 | 清远供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-8000kVA，35±3×2.5%/10.5，8000kVA，7.5%，YN D11 | 广东 | 清远英德35千伏大洞站主变扩容工程 |  |  | 1.请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是项目总用量 | 表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是开列1台变压器的数量。
224 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包2 | 0162025000903073668 | 江门供电局 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000 -63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 广东 | 广东500千伏五邑至雄伟线路工程（江门段） | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000 -63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63/2kA/ |  | 目前市场主流厂家550kV组合电器的操作机构为液压碟簧机构，招标文件中为弹簧机构，请问是否可以按液压碟簧机构响应？ | 可按液压碟簧结构考虑
225 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包2 | 0162025000903073668 | 江门供电局 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000 -63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 广东 | 广东500千伏五邑至雄伟线路工程（江门段） | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000 -63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63/2kA/ |  | 1、招标主接线中3组中断路器间隔每间隔包含2组检修接地开关，500kV组合电器（HGIS）技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表中3组中断路器间隔每间隔3组检修接地开关，请澄清以哪个为准 | 按图纸为准，中断路器配置2组接地开关
226 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包2 | 0162025000903073668 | 江门供电局 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000 -63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 广东 | 广东500千伏五邑至雄伟线路工程（江门段） | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000 -63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63/2kA/ | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000 -63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63/2kA/ | 请明确本项目断路器是否需要配置合闸电阻。 | 本期工程无合闸电阻
227 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包2 | 0162025000903073668 | 江门供电局 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000 -63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 广东 | 广东500千伏五邑至雄伟线路工程（江门段） | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000 -63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000 -63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 请明确本项目中断路器间隔供货范围中检修接地开关数量，技术规范中为3组，主接线中为2组。请澄清以哪个为准。 | 按图纸为准，中断路器配置2组接地开关
228 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包2 | 0162025000903073668 | 江门供电局 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000 -63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 广东 | 广东500千伏五邑至雄伟线路工程（江门段） | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000 -63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000 -63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 本项目规范书供货范围中要求断路器附弹簧操作机构，请明确能否采用液压弹簧机构。 | 可按液压碟簧结构考虑
229 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包1 | 0162025001003093099 | 茂名供电局 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000 -63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 广东 | 500千伏廉江核电一期接入系统工程（茂名供电局） | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000 -63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s |  | 主接线图中间隔画一个套管，注释为两套管，专用招标技术协议供货范围未明确套管数量，请明确套管数量 | 每相两套管
230 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包1 | 0162025001003093099 | 茂名供电局 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000 -63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 广东 | 500千伏廉江核电一期接入系统工程（茂名供电局） | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000 -63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s |  | 1.500kV组合电器（HGIS）技术规范书（专用部分）表2.1 供货范围及设备技术规格一览表要求断路器附液压操作机构,表2.2 标准技术特性参数表要求操动机构型式 液压（液压弹簧）或弹簧，请澄清以哪个为准。 | 采用弹簧操作机构。
231 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包1 | 0162025001003093099 | 茂名供电局 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000 -63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 广东 | 500千伏廉江核电一期接入系统工程（茂名供电局） | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000 -63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s |  | 技术规范书（专用部分）表2.1标准技术特性参数表序号3.3.4“额定感应电压（静电耦合，kV）”要求值C类：120kV。但是国标中C类快速接地开关此值为100kV，常规产品难以满足招标文件中要求值。请澄清：招标文件是否为笔误，能否提供实际的要求值。 | 本期工程新增HGIS设备用于前期芷寮甲线出线间隔，前期厂家设备为技术规范书要求值。本工程实际需求值为高州侧站内接地开关建议选用超 B 类接地开关，开合 感性电流 250A（25kV），容性电流 25A（50kV）。
232 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包1 | 0162025001503028648 | 韶关供电局 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000 -63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 广东 | 韶关500千伏乐昌输变电工程 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000-63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63kA/2s | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000-63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63kA/2s | 供货范围有2套带电显示装置(三相)，图纸没有，请澄清 | 配置请以供货范围及设备技术规格一览表为准。
233 | 500kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025001503028649 | 韶关供电局 | 500kV油浸式单相自耦变压器，ODFS-334000/500，（525/√3）/（230√3±2×2.5%）/35，无励磁，14/40/55，334/334/80MVA，I a0 i0 | 广东 | 韶关500千伏乐昌输变电工程 | 500kV油浸式单相自耦变压器，ODFS-334000/500，（525/√3）/（230√3±2×2.5%）/35，无励磁，14/40/55，334/334/80MVA，I a0 i0 | 500kV油浸式单相自耦变压器，ODFS-334000/500，（525/√3）/（230√3±2×2.5%）/35，无励磁，14/40/55，334/334/80MVA，I a0 i0 | 该项目技术规范书专用部分： 1.表2.1 供货范围及设备技术规格一览表， 2）TPY级绕组：220kV侧额定对称短路电流倍数KSSC≥20，35kV侧额定对称短路电流倍数KSSC≥17；220kV侧工作循环为C-t'-O-tfr-C-t"-O，参数按t'=0.1s、tfr=0.3s 、t"=0.1s（保持规定准确度时间≥0.04s）设计，35kV侧工作循环为C-t-O，参数按t=0.1s设计；二次暂态误差小于10％。依据：DLT 866-2015 电流互感器和电压互感器选择及计算规程。 配产品质量优良的无励磁调压开关分接头位置接点和远方测温装置供控制室使用。 表2.2 标准技术特性参数表 （1）1.22.1套管式电流互感器 1.22.1.1装设在高压侧 1.22.1.2 装设在中压侧 1.22.1.3 装设在中性点侧 1.22.1.4 装设在低压侧 1.22.2.1装设在高压侧 1.22.2.2 装设在中压侧 1.22.2.3 装设在中性点侧 1.22.2.4 装设在低压侧 请确认是否有TPY级绕组？ （2）1.43 安装在主控室的油温显示装置 不需要 请确认是否需要远方测温装置（也就是油温显示装置）？ | （1）套管电流互感器配置请以最终的设计确认图为准，当确认图有TPY绕组时，执行该要求。 （2）项目不要求提供“安装在主控室的油温与绕温显示装置”。要求“主变油温、绕组温度、油位均配置数字化远传表计。并配置IED设备将数字化远传表计数据汇集后通过61850规约上送。”
234 | 500kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025001503028649 | 韶关供电局 | 500kV油浸式单相自耦变压器，ODFS-334000/500，（525/√3）/（230√3±2×2.5%）/35，无励磁，14/40/55，334/334/80MVA，I a0 i0 | 广东 | 韶关500千伏乐昌输变电工程 | 500kV油浸式单相自耦变压器，ODFS-334000/500，（525/√3）/（230√3±2×2.5%）/35，无励磁，14/40/55，334/334/80MVA，I a0 i0 | 500kV油浸式单相自耦变压器，ODFS-334000/500，（525/√3）/（230√3±2×2.5%）/35，无励磁，14/40/55，334/334/80MVA，I a0 i0 | 该项目技术规范书专用部分： 3.表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （1）表中未备注每台的，如气体继电器等，数量是否为3台共用？ 澄清回复： （2）本项目为无载调压、风冷，没有序6有载开关油位计、序14油流继电器、序16气体继电器，所以是否需要响应？ 澄清回复： | （1）3台共用。 （2）若本体无此配置，则无需响应。
235 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025001203061260 | 佛山供电局 | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 广东 | 500千伏五邑至雄伟线路工程 | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 |  | 1、需求分包明细表及专用技术规范表2.1供货范围及设备技术规格一览表中额定电流均要求5000A，而表2.2标准技术特性参数表中额定电流要求4000A,请贵公司明确：本工程额定电流是4000A还是5000A？ 2、本工程专用技术规范表2.1供货范围及设备技术规格一览表中要求“550kV，5000A，63kA/2s，折臂伸缩式，单静触头，单接地”，请贵公司明确：本工程500kV隔离开关是否主刀采用折臂伸缩式，地刀采用单柱立开式？ 3、请贵公司明确：本工程钢支架高度为多少米？ | 1.按5000A为准。 2.采用采用折臂伸缩式，地刀采用单柱立开式。 3.支柱高度以图纸确认为准。
236 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025001203061260 | 佛山供电局 | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 广东 | 500千伏五邑至雄伟线路工程 | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 技术规范2.1供货需求及供货范围描述额定电流为5000A，而2.2 标准技术特性参数表额定电流为4000A，请澄清本工程产品额定电流是多少？ | 本工程产品额定电流5000A为准。
237 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000903073672 | 江门供电局 | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 广东 | 广东500千伏五邑至雄伟线路工程（江门段） | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 |  | 1、本工程专用技术规范表2.1供货范围及设备技术规格一览表中要求“550kV，5000A，63kA/2s，折臂伸缩式，单静触头，单接地”，请贵公司明确：本工程500kV隔离开关是否主刀采用折臂伸缩式，地刀采用单柱立开式？ 2、请贵公司明确：本工程钢支架高度为多少米？ 3、请贵公司明确：本工程是否需我司提供专用技术规范表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）中的备品备件？若需，数量各按几个提供？ | 1.采用采用折臂伸缩式，地刀采用单柱立开式。 2.支柱高度以图纸确认为准。 3.备品备件及数量按技术规范书要求提供
238 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000903073672 | 江门供电局 | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 广东 | 广东500千伏五邑至雄伟线路工程（江门段） | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 1、请明确此项目相间电缆长度为多少？ 2、请明确此项目相间电缆至机构箱的接线为投标单位负责还是施工单位负责？ 3、请明确此项目钢支架高度为多少？ | 1.电缆长度按现场实际需求为准，图纸确认时确定。 2.按合同条款要求。 3.支柱高度以图纸确认为准。
239 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025001003093095 | 茂名供电局 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 广东 | 500千伏廉江核电一期接入系统工程（茂名供电局） | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 |  | 1、请贵公司明确：单柱垂直伸缩式隔离开关是单柱单臂垂直伸缩式还是单柱双臂垂直伸缩式？ 2、请贵公司明确：本工程钢支架高度为多少米？ | 1.按单柱单臂垂直伸缩式隔离开关。 2.支架高度订货后图纸确认阶段确定。
240 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025001003093095 | 茂名供电局 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 广东 | 500千伏廉江核电一期接入系统工程（茂名供电局） | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 请澄清本工程单柱垂直是单柱单臂还是单柱双臂？ | 按单柱单臂垂直伸缩式隔离开关 。
241 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025001003093095 | 茂名供电局 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 广东 | 500千伏廉江核电一期接入系统工程（茂名供电局） | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 1、请明确此项目相间电缆长度为多少？ 2、请明确此项目相间电缆至机构箱的接线为投标单位负责还是施工单位负责？ 3、请明确此项目钢支架高度为多少？ 4、请明确此项目为单柱单臂还是单柱双臂？ | 1.根据工程现场需求。 2.根据合同条款确定。 3.支架高度订货后图纸确认阶段确定。 4.按单柱单臂垂直伸缩式隔离开关。
242 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025001003093098 | 茂名供电局 | 500kV接地隔离开关，单柱立开，63kA/2s，e级防污 | 广东 | 500千伏廉江核电一期接入系统工程（茂名供电局） | 500kV接地隔离开关，单柱立开，63kA/2s，e级防污 |  | 1、需求分包明细表中数量要求“3台”，而专用技术规范表2.1供货范围及设备技术规格一览表中数量要求“1组”，请贵公司明确：本工程的“3台”是否为“1组”？ 2、请贵公司明确：本工程钢支架高度为多少米？ | 1组3台。 2.支架高度订货后图纸确认阶段确定。
243 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025001003093098 | 茂名供电局 | 500kV接地隔离开关，单柱立开，63kA/2s，e级防污 | 广东 | 500千伏廉江核电一期接入系统工程（茂名供电局） | 500kV接地隔离开关，单柱立开，63kA/2s，e级防污 | 500kV接地隔离开关 | 技术规范数量为1组，货物专项物资明细中数量为3台，请澄清1台是三相还是单相吗？ | 1组3台。
244 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025001003093098 | 茂名供电局 | 500kV接地隔离开关，单柱立开，63kA/2s，e级防污 | 广东 | 500千伏廉江核电一期接入系统工程（茂名供电局） | 500kV接地隔离开关，单柱立开，63kA/2s，e级防污 | 500kV接地隔离开关，单柱立开，63kA/2s，e级防污 | 1、请明确此项目相间电缆长度为多少？ 2、请明确此项目相间电缆至机构箱的接线为投标单位负责还是施工单位负责？ 3、请明确此项目钢支架高度为多少？ | 1.根据工程现场需求。 2.根据合同条款确定。 3.支架高度订货后图纸确认阶段确定。
245 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025001003093092 | 茂名供电局 | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/5000-63，三接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 广东 | 500千伏廉江核电一期接入系统工程（茂名供电局） | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/5000-63，三接地，5000A，63kA/2s，e级防污 |  | 1、请贵公司明确：本工程钢支架高度为多少米？ | 支架高度订货后图纸确认阶段确定。
246 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025001003093092 | 茂名供电局 | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/5000-63，三接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 广东 | 500千伏廉江核电一期接入系统工程（茂名供电局） | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/5000-63，三接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/5000-63，三接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 1、请明确此项目相间电缆长度为多少？ 2、请明确此项目相间电缆至机构箱的接线为投标单位负责还是施工单位负责？ 3、请明确此项目钢支架高度为多少？ | 1.根据工程现场需求。 2.根据合同条款确定。 3.支架高度订货后图纸确认阶段确定。
247 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025001003093089 | 茂名供电局 | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 广东 | 500千伏廉江核电一期接入系统工程（茂名供电局） | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 |  | 1、请贵公司明确：本工程钢支架高度为多少米？ | 支架高度订货后图纸确认阶段确定。
248 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025001003093089 | 茂名供电局 | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 广东 | 500千伏廉江核电一期接入系统工程（茂名供电局） | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 1、请明确此项目相间电缆长度为多少？ 2、请明确此项目相间电缆至机构箱的接线为投标单位负责还是施工单位负责？ 3、请明确此项目钢支架高度为多少？ | 1.根据工程现场需求。 2.根据合同条款确定。 3.支架高度订货后图纸确认阶段确定。
249 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025001003093091 | 茂名供电局 | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，双接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 广东 | 500千伏廉江核电一期接入系统工程（茂名供电局） | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，双接地，5000A，63kA/2s，e级防污 |  | 1、请贵公司明确：本工程钢支架高度为多少米？ | 支架高度订货后图纸确认阶段确定。
250 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025001003093091 | 茂名供电局 | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，双接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 广东 | 500千伏廉江核电一期接入系统工程（茂名供电局） | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，双接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，双接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 1、请明确此项目相间电缆长度为多少？ 2、请明确此项目相间电缆至机构箱的接线为投标单位负责还是施工单位负责？ 3、请明确此项目钢支架高度为多少？ | 1.根据工程现场需求。 2.根据合同条款确定。 3.支架高度订货后图纸确认阶段确定。
251 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025001503028712 | 韶关供电局 | 500kV接地隔离开关，单柱立开，63kA/2s，e级防污 | 广东 | 500kV乐昌变电站新建工程 | 500kV接地隔离开关，单柱立开，63kA/2s，e级防污 | 500kV接地隔离开关，单柱立开，63kA/2s，e级防污 | 1、请明确此项目相间电缆长度为多少？ 2、请明确此项目相间电缆至机构箱的接线为投标单位负责还是施工单位负责？ 3、请明确此项目钢支架高度为多少？ | 1、见“1.3.4.1 相间联络电缆：16m（直线布置）” 2、参考同类工程：厂家提供线缆材料，施工单位负责敷设接线。 3、支架高度不大于6m，以最终的厂家确认图为准。
252 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025001203061260 | 韶关供电局 | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 广东 | 500千伏五邑至雄伟线路工程 | 500kV接地隔离开关，单柱立开，63kA/2s，e级防污 | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 1、请明确此项目相间电缆长度为多少？ 2、请明确此项目相间电缆至机构箱的接线为投标单位负责还是施工单位负责？ 3、请明确此项目钢支架高度为多少？ 4、清单中电流为5000A，技术协议中参数为4000A，请明确此项目电流为多大？ 5、请明确此项目是否需要提供一键顺控，如果要求，请明确为机构内加装还是本体加装？ | 1.电缆长度按现场实际需求。 2.根据合同执行。 3.支柱高度以图纸确认为准。 4.额定电流5000A为准。 5.需要提供一键顺控，与首期工程保持一致
253 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025001503028712 | 韶关供电局 | 500kV接地隔离开关，单柱立开，63kA/2s，e级防污 | 广东 | 韶关500千伏乐昌输变电工程 | 500kV接地隔离开关，单柱立开，63kA/2s，e级防污 | 500kV接地隔离开关，单柱立开，63kA/2s，e级防污 | 1、请贵公司明确：本工程钢支架高度为多少米？ 2、本工程专用技术规范表2.1供货范围及设备技术规格一览表中一键顺控磁感应传感器要求“厂家负责将其相关附件安装于控制柜内并上传至智能终端及后台监控系统。”，通常我司仅负责把接收装置安装于控制柜内，关于信号上传到智能终端和后台监控，我司可以提供信号，请贵公司明确：是否需我司负责接收装置到后台系统的连接电缆？若含，请明确具体长度及规格。 | 1、支架高度不大于6m，以最终的厂家确认图为准。 2、需要厂家负责接收装置到后台系统的连接电缆。按估算，需要4根ZA-KVVP2P/22-4×1.5电缆，每根约50m，从接地开关端子箱至HGIS汇控柜，具体长度和规格在施工图阶段确认。
254 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025001103068568 | 佛山供电局 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－550/5000-63，GIS- 断路器间隔，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 广东 | 500千伏五邑至雄伟线路工程 | 500kV 分箱GIS分支母线，5000A，单相米 200米（以实际施工图发生数量为准） | 500kV 分箱GIS分支母线，5000A，单相米200米（以实际施工图发生数量为准） | 专用技术规范中其它要求第3条：每个间隔内，用气隔盆式绝缘子分隔成一些隔室，每个隔室长度不应超过8m，通用技术规范中的“建议主母线气室长度500kV不超过15m”，请澄清：（1）母线气室长度按照哪个标准执行；（2）分支母线是否按照“保证最大隔室气体量不超过300kg”标准执行 | 1）本期扩建工程不涉及主母线。主母线按照技术规范通用部分500kV隔室长度不超过15m，间隔内分支母线要满足每个隔室长度不应超过8m。同时，所有气室中最大隔室气体量不超过300kg。
255 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025001103068567 | 佛山供电局 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－550/5000-63，GIS- 断路器间隔，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 广东 | 500千伏五邑至雄伟线路工程 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－550/5000-63，GIS- 断路器间隔，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 500kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－550/5000-63，GIS- 断路器间隔，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 1、500kV组合电器（GIS）技术规范书（专用部分）表2.1 供货范围及设备技术规格一览表：每个间隔内，用气隔盆式绝缘子分隔成一些隔室，每个隔室长度不应超过8m。110kV-500kV组合电器（GIS和HGIS）技术规范书（通用部分）5.2.1.3.5 隔室划分要求GIS主母线应用气隔盆式绝缘子分隔成一些隔室，建议长度500kV不超过15m；220kV不超过12m；110kV不超过8m。请澄清GIS气室是否可以按15米划分气室。 | 1）本期扩建工程不涉及主母线。主母线按照技术规范通用部分500kV隔室长度不超过15m，间隔内分支母线要满足每个隔室长度不应超过8m。同时，所有气室中最大隔室气体量不超过300kg。
256 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025001103066091 | 佛山供电局 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－550/5000-63，GIS- 断路器间隔，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 广东 | 佛山500千伏雄伟输变电工程 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－550/5000-63，GIS- 断路器间隔，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s |  | 专用技术规范中其它要求第3条：每个间隔内，用气隔盆式绝缘子分隔成一些隔室，每个隔室长度不应超过8m，通用技术规范中的“建议主母线气室长度500kV不超过15m”，请澄清：（1）母线气室长度按照哪个标准执行；（2）分支母线是否按照“保证最大隔室气体量不超过300kg”标准执行 | （1）主母线按照技术规范500kV隔室长度不超过15m；（2）间隔内分支母线要满足每个隔室长度不应超过8m。所有气室中最大隔室气体量不超过300kg。
257 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025001103066091 | 佛山供电局 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－550/5000-63，GIS- 断路器间隔，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 广东 | 佛山500千伏雄伟输变电工程 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－550/5000-63，GIS- 断路器间隔，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s |  | 1、500kV组合电器（GIS）技术规范书（专用部分）表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中包含500kV 分箱GIS主母线846单相米，根据招标布置图主母线合计为474单相米，请澄清主母线是否按布置图长度。 2、500kV组合电器（GIS）技术规范书（专用部分）表2.1 供货范围及设备技术规格一览表：每个间隔内，用气隔盆式绝缘子分隔成一些隔室，每个隔室长度不应超过8m。110kV-500kV组合电器（GIS和HGIS）技术规范书（通用部分）5.2.1.3.5 隔室划分要求GIS主母线应用气隔盆式绝缘子分隔成一些隔室，建议长度500kV不超过15m；220kV不超过12m；110kV不超过8m。请澄清GIS气室是否可以按15米划分气室。 | 1、技术规范书中主母线长度按初步布置估量，最终主母线长度应按实际需求配置。 2、主母线按照技术规范要求500kV隔室长度不超过15m。间隔内分支母线要满足每个隔室长度不应超过8m。所有气室中最大隔室气体量不超过300kg。
258 | 500kV油浸式铁心并联电抗器 | 包1 | 0162025001203061261 | 佛山供电局 | 500kV高压并联电抗器，单相油浸式，40MVAR，自然油循环冷却，2521Ω | 广东 | 500千伏五邑至雄伟线路工程 | 500kV高压并联电抗器，单相油浸式，40MVAR，自然油循环冷却，2521Ω |  | 01-500kV 并联电抗器技术规范书（专用部分）2022版v1.0(2) 表2.2标准技术特性参数表 1.23防震装置 要求需要。 问题：本次投标产品地震烈度8度，为正常使用条件，且产品设计无隔振情况下满足8度地震烈度，请确认是否需要提供防震装置？ | 满足8度抗震等级使用要求，是否配置由投标厂家确定。
259 | 500kV油浸式铁心并联电抗器 | 包1 | 0162025001203061261 | 佛山供电局 | 500kV高压并联电抗器，单相油浸式，40MVAR，自然油循环冷却，2521Ω | 广东 | 500千伏五邑至雄伟线路工程 | 500kV高压并联电抗器，单相油浸式，40MVAR，自然油循环冷却，2521Ω |  | 1.高抗：根据通用技术规范5.2.8油箱底座 地震烈度高于8度的地区，电抗器应加装防震装置。本项目耐受地震能力要求为8度正常使用条件，产品可满足此条件，无需单独提供隔振装置及隔振底座，此处建议改为不需要 2.高抗：项目要求和参数表中CT参数要求不一致，以哪个为准 3.中性点小抗： 表2.2 标准技术特性参数表 序号1.1.6 分接个数项目要求为1，实际小抗无1分接，建议改为0或2 4.中性点小抗： 表2.2 标准技术特性参数表 1.23.1 导线型式：自粘性换位导线 建议小抗额定电流仅为30A，无法使用自粘性换位导线，建议改为扁导线 5.中性点小抗：表2.1 供货范围及设备技术规格一览表 名称一栏描述不对，建议小抗空心，无铁心，建议将带有磁屏蔽删掉 6.中性点小抗：项目要求和参数表中CT参数要求不一致，以哪个为准 7.中性点小抗：表2.2 标准技术特性参数表 序号1.1.3和序号1.1.4请确认额定持续电流与10s最大电流是否按参数表执行 | 1.满足8度抗震等级使用要求，是否配置由投标厂家确定。 2.暂按供货一览表为准，具体以确认图纸为准。 3.本工程只配1只套管。 4.根据局里运行检修等部门的意见采用自粘性换位导线 5.按技术规范书内容执行，本期工程采用油浸式铁芯并联电抗器。根据《500kV并联电抗器(含中性点小电抗）技术规范书》通用部分，5.2.7油箱，电抗器油箱应采用高强度钢板焊接而成。油箱内部应根据需要合理布置磁屏蔽措施，以减小杂散损耗。磁屏蔽的固定和绝缘良好，避免因接触不良引起过热或放电。各类电屏蔽应导电良好和接地可靠。电抗器油箱应在适当位置设置起吊耳环，千斤顶台阶和拖拉环。油箱底部两对角处应设有两块供油箱接地的端子。 6.暂以供货一览表为准，具体以确认图纸为准。 7.暂按项目单位要求值，具体以确认图纸为准。
260 | 500kV油浸式铁心并联电抗器 | 包1 | 0162025001203061261 | 佛山供电局 | 单相，户外，油浸式并带有磁屏蔽，自冷型， 110/√3kV，720kvar，30A，800Ω， 中性点小电抗器 | 广东 | 500千伏五邑至雄伟线路工程 | 油浸式中性点小电抗器 |  | 02 500kV 并联电抗器用中性点电抗器技术规范书（专用部分）2022版v1.0(2) 表2.2标准技术特性参数表： 1.23.1导线型式 自粘性换位导线。 问题：中性点电抗器电流小，产品使用扁导线即可满足要求，导线型式可否使用：扁导线？ | 根据局里运行检修等部门的意见采用自粘性换位导线
261 | 500kV油浸式铁心并联电抗器 | 包1 | 0162025000903073674 | 江门供电局 | 500kV高压并联电抗器，单相油浸式，40MVAR，自然油循环冷却，2521Ω | 广东 | 广东500千伏五邑至雄伟线路工程（江门段） | 500kV高压并联电抗器，单相油浸式，40MVAR，自然油循环冷却，2521Ω |  | 01-500kV 并联电抗器技术规范书（专用部分）2022版v1.0) 表2.2标准技术特性参数表 1.23防震装置 要求需要。 问题：本次投标产品地震烈度8度，为正常使用条件，且产品设计无隔振情况下满足8度地震烈度，请确认是否需要提供防震装置？ | 设备需满足8度抗震等级使用要求，是否配置有投标厂家确定。
262 | 500kV油浸式铁心并联电抗器 | 包1 | 0162025000903073674 | 江门供电局 | 500kV高压并联电抗器，单相油浸式，40MVAR，自然油循环冷却，2521Ω | 广东 | 广东500千伏五邑至雄伟线路工程（江门段） | 500kV高压并联电抗器，单相油浸式，40MVAR，自然油循环冷却，2521Ω |  | 1.高抗：根据通用技术规范5.2.8油箱底座 地震烈度高于8度的地区，电抗器应加装防震装置。本项目耐受地震能力要求为8度正常使用条件，产品可满足此条件，无需单独提供隔振装置及隔振底座，此处建议改为不需要 2.高抗：项目要求和参数表中CT参数要求不一致，以哪个为准 3.中性点小抗： 表2.2 标准技术特性参数表 序号1.1.6 分接个数项目要求为1，实际小抗无1分接，建议改为0或2 4.中性点小抗： 表2.2 标准技术特性参数表 1.17 防震装置：需要 建议本项目耐受地震能力要求为8度正常使用条件，产品可满足此条件，无需单独提供隔振装置及隔振底座，此处建议改为不需要 5.中性点小抗： 表2.2 标准技术特性参数表 1.23.1 导线型式：自粘性换位导线 建议小抗额定电流仅为30A，无法使用自粘性换位导线，建议改为扁导线 6.中性点小抗：表2.1 供货范围及设备技术规格一览表 名称一栏描述不对，建议小抗空心，无铁心，建议将带有磁屏蔽删掉 7.中性点小抗：项目要求和参数表中CT参数要求不一致，以哪个为准 8.中性点小抗：表2.2 标准技术特性参数表 序号1.1.3和序号1.1.4请确认额定持续电流与10s最大电流是否按参数表执行 | 1.设备需满足8度抗震等级使用要求，是否配置由投标厂家确定。 2.暂以供货一览表为准，具体以确认图纸为准。 3.修改成0 4.设备需满足8度抗震等级使用要求，是否配置由投标厂家确定。 5. 自粘性换位导线 6.按技术规范书内容执行，本期工程采用油浸式铁芯并联电抗器。根据《500kV并联电抗器(含中性点小电抗）技术规范书》通用部分，5.2.7油箱，电抗器油箱应采用高强度钢板焊接而成。油箱内部应根据需要合理布置磁屏蔽措施，以减小杂散损耗。磁屏蔽的固定和绝缘良好，避免因接触不良引起过热或放电。各类电屏蔽应导电良好和接地可靠。电抗器油箱应在适当位置设置起吊耳环，千斤顶台阶和拖拉环。油箱底部两对角处应设有两块供油箱接地的端子。 7.暂以供货一览表为准，具体以确认图纸为准。 8.暂按项目单位要求值，具体以确认图纸为准。
263 | 500kV油浸式铁心并联电抗器 | 包1 | 0162025000903073674 | 江门供电局 | 单相，户外，油浸式并带有磁屏蔽，自冷型， 110/√3kV，720kvar，30A，800Ω， 中性点小电抗器 | 广东 | 广东500千伏五邑至雄伟线路工程（江门段） | 油浸式中性点小电抗器 |  | 02 500kV 并联电抗器用中性点电抗器技术规范书（专用部分）2022版v1.0 表2.2标准技术特性参数表：1.17防震装置 要求需要；1.23.1导线型式 自粘性换位导线。 问题1：本次投标产品地震烈度8度，为正常使用条件，且产品设计无隔振情况下满足8度地震烈度，请确认是否需要提供防震装置？ 问题2：中性点电抗器电流小，产品使用扁导线即可满足要求，导线型式可否使用：扁导线？ | 1.满足8度抗震等级使用要求，是否配置有投标厂家确定。 2.使用自粘性换位导线
264 | 500kV油浸式铁心并联电抗器 | 包1 | 0162025001003093090 | 茂名供电局 | 500kV高压并联电抗器，单相油浸式，30MVAR | 广东 | 500千伏廉江核电一期接入系统工程（茂名供电局） | 500kV高压并联电抗器，单相油浸式，30MVAR |  | 01-500kV 并联电抗器技术规范书（专用部分）2022版v1.0 表2.2标准技术特性参数表 1.23防震装置 要求需要。 问题：本次投标产品地震烈度8度，为正常使用条件，且产品设计无隔振情况下满足8度地震烈度，请确认是否需要提供防震装置？ | 防震装置改为不需要。
265 | 500kV油浸式铁心并联电抗器 | 包1 | 0162025001003093090 | 茂名供电局 | 500kV高压并联电抗器，单相油浸式，30MVAR | 广东 | 500千伏廉江核电一期接入系统工程（茂名供电局） | 500kV高压并联电抗器，单相油浸式，30MVAR |  | 1.高抗：请明确本台电抗器的损耗，建议30Mvar，对应的损耗建议为＜75 2.高抗：根据通用技术规范5.2.8油箱底座 地震烈度高于8度的地区，电抗器应加装防震装置。本项目耐受地震能力要求为8度正常使用条件，产品可满足此条件，无需单独提供隔振装置及隔振底座，此处建议改为不需要 3.高抗：项目要求和参数表中CT参数要求不一致，以哪个为准 4.中性点小抗： 表2.2 标准技术特性参数表 序号1.1.6 分接个数项目要求为1，实际小抗无1分接，建议改为0或2 5.中性点小抗： 表2.2 标准技术特性参数表 1.17 防震装置：需要 建议本项目耐受地震能力要求为8度正常使用条件，产品可满足此条件，无需单独提供隔振装置及隔振底座，此处建议改为不需要 5.中性点小抗： 表2.2 标准技术特性参数表 1.23.1 导线型式：自粘性换位导线 建议小抗额定电流仅为30A，无法使用自粘性换位导线，建议改为扁导线 6.中性点小抗：表2.1 供货范围及设备技术规格一览表 名称一栏描述不对，建议小抗空心，无铁心，建议将带有磁屏蔽删掉 | 1.根据厂家配置要求，满足南方电网责任有限公司能耗等级要求。 2.防震装置改为不需要。 3.暂按供货一览表为准，具体参数以图纸确认为准。 4..中性点小抗： 表2.2 标准技术特性参数表 序号1.1.6，分接个数改为0； 5.防震装置改为不需要。 6.根据局里运行检修等部门的意见采用自粘性换位导线 7.按技术规范书内容执行，本期工程采用油浸式铁芯并联电抗器。根据《500kV并联电抗器(含中性点小电抗）技术规范书》通用部分，5.2.7油箱，电抗器油箱应采用高强度钢板焊接而成。油箱内部应根据需要合理布置磁屏蔽措施，以减小杂散损耗。磁屏蔽的固定和绝缘良好，避免因接触不良引起过热或放电。各类电屏蔽应导电良好和接地可靠。电抗器油箱应在适当位置设置起吊耳环，千斤顶台阶和拖拉环。油箱底部两对角处应设有两块供油箱接地的端子。
266 | 500kV油浸式铁心并联电抗器 | 包1 | 0162025001003093090 | 茂名供电局 | 单相，户外，油浸式并带有磁屏蔽，自冷型， 110/√3kV，900kvar，30A，1000Ω， 中性点小电抗器 | 广东 | 500千伏廉江核电一期接入系统工程（茂名供电局） | 油浸式中性点小电抗器 |  | 02 500kV 并联电抗器用中性点电抗器技术规范书（专用部分）2022版v1.0 表2.2标准技术特性参数表：1.17防震装置 要求需要；1.23.1导线型式 自粘性换位导线。 问题1：本次投标产品地震烈度8度，为正常使用条件，且产品设计无隔振情况下满足8度地震烈度，请确认是否需要提供防震装置？ 问题2：中性点电抗器电流小，产品使用扁导线即可满足要求，导线型式可否使用：扁导线？ | 1.防震装置改为不需要。 2.根据局里运行检修等部门的意见采用自粘性换位导线。
267 | 500kV站用避雷器 | 包1 | 0162025001503028714 | 韶关供电局 | 500kV站用型避雷器，Y20W-420/1046W，瓷绝缘，≥d级防污，持续运行电压318kV，陡波冲击电流残压≤1170kV，操作冲击电流残压≤858kV | 广东 | 韶关500千伏乐昌输变电工程 |  |  | 技术规范书中备品备件供货表和主要元器件来源一览表中有绝缘底座的描述，我公司的底座为内置的绝缘底座，非单独的外置绝缘底座，无需单独提供。 请确认若为内置绝缘底座的设别，底座备品可否无需提供？备品表也无需响应？ | 若为内置绝缘底座，则不要求提供底座备品。
268 | 500kV站用避雷器 | 包1 | 0162025001503028713 | 韶关供电局 | 500kV站用型避雷器，Y20W-444/1106W，瓷绝缘，≥d级防污，持续运行电压324kV，陡波冲击电流残压≤1238kV，操作冲击电流残压≤907kV | 广东 | 韶关500千伏乐昌输变电工程 |  |  | 该技术规备品物清单描述： 1）配置IED设备将数字化泄漏电流监测仪和放电计数器数据汇集后通过61850规约上送。 2）IED接收装置本站点共需3台IED。 3）要求提供含构成完整监测功能的全部设备材料，包括足量的配套线缆（含在线监测设备到后台的线缆）、线缆护管、线槽、箱体等元件固定支架、安装耗材、屏蔽材料等。 请确认是否只需要提供1套构成完整监测功能的全部设备材料，外加2个IED备品即可？ | 500kV电压等级避雷器共需配置1台IED。另外2个IED属于220kV电压等级、35kV电压等级避雷器配套设备，除了IED外，还需与其他避雷器厂家配合，提供配套的构成完整监测功能的全部设备材料。
269 | 550kVSF6罐式断路器 | 包1 | 0162025001003093096 | 茂名供电局 | 550kV罐式断路器，□－550/5000 -63，5000A，63/2kA/s | 广东 | 500千伏廉江核电一期接入系统工程（茂名供电局） | 550kV罐式断路器，□－550/5000 -63，5000A，63/2kA/s |  | 1.请确认本项目是否需配置合闸电阻？2.技术规范专用部分要求操作机构采用液压机构，请问是否也可以采用弹簧机构？3.本包的2个条目显示为同一变电站设备，但两个规范专用工具和备件一栏重复提出了工具和备件的需求，且数量不同。请确认投标采用哪个规范中规定的工具和备件数量？或者两个规范规定的工具和备件数量全需要？ | 1.本工程无合闸电阻。 2.根据运行、检修部分意见采用弹簧操作机构。 3.根据每个规范书内的备品备件表格内的要求提供
270 | 550kVSF6罐式断路器 | 包1 | 0162025001003093097 | 茂名供电局 | 550kV罐式断路器，□－550/5000 -63，5000A，63/2kA/s | 广东 | 500千伏廉江核电一期接入系统工程（茂名供电局） | 550kV罐式断路器，□－550/5000 -63，5000A，63/2kA/s |  | 1.请确认本项目是否需配置合闸电阻？2.技术规范专用部分要求操作机构采用液压机构，请问是否也可以采用弹簧机构？3.本包的2个条目显示为同一变电站设备，但两个规范专用工具和备件一栏重复提出了工具和备件的需求，且数量不同。请确认用哪个规范中规定的工具和备件数量？或者两个规范规定的工具和备件数量全需要？ | 1.本工程无合闸电阻。 2.根据运行、检修部分意见采用弹簧操作机构。 3.根据每个规范书内的备品备件表格内的要求提供
271 | 550kVSF6罐式断路器 | 包1 | 0162025001003093096 | 茂名供电局 | 550kV罐式断路器，□－550/5000 -63，5000A，63/2kA/s | 广东 | 500千伏廉江核电一期接入系统工程（茂名供电局） | 550kV罐式断路器，□－550/5000 -63，5000A，63/2kA/s |  | 请问此工程是否用于无功电容器组投切断路器？是否需满足BC2？ | 本期为出线间隔，不是补偿间隔
272 | 550kVSF6罐式断路器 | 包1 | 0162025001003093097 | 茂名供电局 | 550kV罐式断路器，□－550/5000 -63，5000A，63/2kA/s | 广东 | 500千伏廉江核电一期接入系统工程（茂名供电局） | 550kV罐式断路器，□－550/5000 -63，5000A，63/2kA/s |  | 请问此工程是否用于无功电容器组投切断路器？是否需满足BC2？ | 本期为出线间隔，不是补偿间隔
273 | 550kVSF6罐式断路器 | 包1 | 0162025001003093096 | 茂名供电局 | 550kV罐式断路器，□－550/5000 -63，5000A，63/2kA/s | 广东 | 500千伏廉江核电一期接入系统工程（茂名供电局） | 550kV罐式断路器，□－550/5000 -63，5000A，63/2kA/s |  | 1.请澄清本项目断路器是否需要用于投切无功电容器组 | 本期为出线间隔，不是补偿间隔
274 | 550kVSF6罐式断路器 | 包1 | 0162025001003093096 | 茂名供电局 | 550kV罐式断路器，□－550/5000 -63，5000A，63/2kA/s | 广东 | 500千伏廉江核电一期接入系统工程（茂名供电局） | 550kV罐式断路器，□－550/5000 -63，5000A，63/2kA/s |  | 1、供货范围“附弹簧配操作机构”，技术特性参数表检修周期，项目单位要求值“液压机构≥24”，两处不一致，是否可以按液压弹簧响应；2、招标文件未明确是否带合闸电阻，需澄清 | 1.按弹簧机构 2.本工程无合闸电阻
275 | 550kVSF6罐式断路器 | 包1 | 0162025001003093097 | 茂名供电局 | 550kV罐式断路器，□－550/5000 -63，5000A，63/2kA/s | 广东 | 500千伏廉江核电一期接入系统工程（茂名供电局） | 550kV罐式断路器，□－550/5000 -63，5000A，63/2kA/s |  | 1、供货范围“附弹簧配操作机构”，技术特性参数表检修周期，项目单位要求值“液压机构≥24”，两处不一致，是否可以按液压弹簧响应；2、招标文件未明确是否带合闸电阻，需澄清 | 1.按弹簧机构 2.本工程无合闸电阻
276 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包1 | 0162025001203061265 | 佛山供电局 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 广东 | 500千伏五邑至雄伟线路工程 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 |  | 技术规范书专用部分：表1.1-4，是否为扩建工程（是/否）为“否”，但表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中“监测主机（含前端数据处理、控制模块）”和“监测诊断软件”项目要求数量为“/”，“控制屏柜”项目要求数量为“按需配置”，请澄清本项目是否为扩建工程，请澄清“监测主机（含前端数据处理、控制模块）”“监测诊断软件”“控制屏柜”的配置数量。 | 本工程为扩建工程，前期已配置监控主机，本期仅需增加采集单元并与前期监控主机通信、就地柜数量以满足本期扩建设备需求，含相关辅材。
277 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包1 | 0162025001203061265 | 佛山供电局 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 广东 | 500千伏五邑至雄伟线路工程 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 |  | 是否含断路器+出线分支，如是，则需要明确局部放电信号接收传感器的数量。 | 本期扩建间隔断路器及分支母线部分，具体数量详见技术规范书表2.1供货范围及设备技术规格一览表序号1要求
278 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 包2 | 0162025001403160470 | 河源供电局 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 广东 | 河源龙川220千伏登云输变电工程 |  |  | 1.技术规范书专用部分表2.1供货范围及设备技术规格一览表中局部放电信号接收传感器数量为92只，现场信号采集控制单元数量为11套，按每个采集单元配置不多于6个传感器计算，需要提供至少16套现场信号采集控制单元，烦请明确现场信号采集控制单元的数量。 | 按技术规范每个采集单元可接入不小于6个传感器，如每个采集单元只接6个传感器，则现场信号采集控制单元数量不少于16套，信号采集单元数量可根据单个信号采集控制单元可接传感器通道数进行适配。
279 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 包3 | 0162025001303131948 | 惠州供电局 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 广东 | 惠州220千伏东江输变电工程 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 1.烦请提供该站点CAD版的电气主接线图及平面布置图。 2.技术规范书专用部分表2.1供货范围及设备技术规格一览表中局部放电信号接收传感器数量为12只，现场信号采集控制单元数量为1套，按每个采集单元配置不多于6个传感器计算，需要提供至少2套现场信号采集控制单元，烦请明确现场信号采集控制单元的数量。 | 1、按要求提供本站点的CAD版电气主接线图及平面布置图；2、专用部分传感器数量依据技术规范书（通用部分）规范220kV出线间隔12个标准配置，本期为扩建1个220kV GIS出线间隔，按技术规范每个采集单元可接入不小于6个传感器，如每个采集单元只接6个传感器，则现场信号采集控制单元数量不少于2套，信号采集单元数量可根据单个信号采集控制单元可接传感器通道数进行适配。
280 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 包3 | 0162025001003092376 | 茂名供电局 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 广东 | 茂名石化炼油转型升级及乙烯提质改造项目220千伏用户变电站接入系统工程 |  |  | 技术规范书专用部分：表1.1-9，盆式绝缘子是否屏蔽项为“是”，请澄清局部放电测试窗口尺寸是否满足不小于55mmX15mm。 | 经与GIS设备厂家核实局部放电测试窗口尺寸为55X20mm。
281 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 包3 | 0162025001003092376 | 茂名供电局 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 广东 | 茂名石化炼油转型升级及乙烯提质改造项目220千伏用户变电站接入系统工程 |  |  | 技术规范书专用部分：表2.1供货范围及设备技术规格一览表中“现场汇集箱”需求数量为2套，请澄清可否根据厂家结合现场实际情况按需配置数量。 | 厂家可结合现场实际情况按需配置数量。
282 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 包3 | 0162025001503028711 | 韶关供电局 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 广东 | 韶关500千伏乐昌输变电工程 |  |  | 技术规范书专用部分：表1.1-9，盆式绝缘子是否屏蔽项为“是”，请澄清局部放电测试窗口尺寸是否满足不小于55mmX15mm。 | 本站的GIS/HGIS设备尚未完成招标，按GIS/HGIS技术规范书，局部放电测试窗口的要求为：“对采用金属法兰的盆式绝缘子，其金属法兰应预留局放测试窗口，测试窗口的面积应不小于825mm2，大小宜为15×55mm（高×宽），运行时可在此处耦合内部出现的放电信号。”
283 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 包3 | 0162025001503082517 | 湛江供电局 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 广东 | 湛江220千伏徐闻海上风电场增容项目接入系统工程 |  |  | 1.烦请提供该站点CAD版的电气主接线图及平面布置图。 2.技术规范书专用部分表2.1供货范围及设备技术规格一览表中局部放电信号接收传感器数量为12只，现场信号采集控制单元数量为1套，按每个采集单元配置不多于6个传感器计算，需要提供至少2套现场信号采集控制单元，烦请明确现场信号采集控制单元的数量。 | 1、已按要求提供本站点的CAD版电气主接线图及平面布置图； 2、专用部分传感器数量依据技术规范书（通用部分）规范220kV出线间隔12个标准配置，本期为扩建1个220kV GIS出线间隔，按技术规范每个采集单元可接入不小于6个传感器，如每个采集单元只接6个传感器，则现场信号采集控制单元数量不少于2套，信号采集单元数量可根据单个信号采集控制单元可接传感器通道数进行适配。
284 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 包1 | 0162025000603190704 | 东莞供电局 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 广东 | 东莞110千伏周屋输变电工程 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 该需求计划为色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置标的，但是技术规范书中要求电鸿适配认证证书。请确认该条需求是否要求电鸿适配认证证书。 | 不需要电鸿适配认证。采用常规版即可。
1 | 110kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000304125632 | 来宾供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，ONAN，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广西 | 110kV鞍山站扩建工程 |  | 详见技术规范书 | 1、温升限值按正常环境还是湿热环境 | 1、温升限值按湿热环境
2 | 110kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000304125632 | 来宾供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，ONAN，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广西 | 110kV鞍山站扩建工程 |  | 详见技术规范书 | 1、表2.1备注中序号6要求变压器套管选用干式（胶浸纸）套管，请明确是否包含中压/中压中性点/低压套管；且表2.2序号1.21.2要求采用油浸式套管，两者不一致，如是油浸式套管，表2.4序号9、19要求需要将军帽相关物件作为备品备件，目前符合南网规范的导杆式油纸电容套管厂家设计时不使用将军帽结构，请明确套管类型，如是油浸式套管，是否删去将军帽相关备品备件。 2、表2.1备注中序号9要求“压力释放阀需配置蝶阀”，如包含开关压力释放阀，则不可配置蝶阀，请明确改为“本体压力释放阀需配置蝶阀”。 3、表2.1中要求了高压侧准确级为0.2S的CT，而表2.2中未提及准确级为0.2S的CT，请明确是否需要。 4、请明确是否需要装设在中性点侧准确级为0.5S的CT，如需要，请提供电流比和二次容量。 5、表2.2序号2扩建工程主变参数与前期主变铭牌上显示的不一致，请明确此工程是否与前期主变并列运行，如是，请明确是否修正为铭牌上显示的参数。 | 1、经与生技部确认，变压器高压侧选用油浸式套管、其他套管型式详见表2.2序号1.21.2；删去将军帽相关备品备件。 2、已将表2.1备注中序号9要求“压力释放阀需配置蝶阀”改为“本体压力释放阀需配置蝶阀” 3、高压侧需要准确级为0.2S的CT作计量用 4、中性点侧不需装设准确级为0.5S的CT 5、不与前期主变并列运行
1 | 110kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000504132982 | 百色供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广西 | 110kV岜院（南坡）送变电工程 |  |  | 1、请明确是否需要装设在中性点侧准确级为0.5S的CT，如需要，请提供电流比和二次容量。 | 不需要
2 | 110kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000204093455 | 北海供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），50/50MVA，YN d11，有载，16 | 广西 | 110kV川江送变电工程 | 110kV三绕组油浸式变压器，型号为SSZ□-50000/110，容量为50/50MVA，短路阻抗16%，连接组别: YN,d11，自冷，110kV侧有载调压，110±8×1.25％/10.5kV。 | 详见技术规范书及附图 | 1.请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是项目总用量； 2.特殊要求中，有载调压开关配置在线监测系统，主变配置铁芯、夹件在线监测系统，请明确上述在线监测系统，是否由我方供货。 | 1、本项目本期仅上1台主变，单台产品用量即为项目总用量。 2、有载调压开关配置在线监测系统、主变配置铁芯、夹件在线监测系统已在其它厂家单独采购，主变厂家配合提供相应接口或安装位置。
3 | 110kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000204093455 | 北海供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），50/50MVA，YN d11，有载，16 | 广西 | 110kV川江送变电工程 | 110kV三绕组油浸式变压器，型号为SSZ□-50000/110，容量为50/50MVA，短路阻抗16%，连接组别: YN,d11，自冷，110kV侧有载调压，110±8×1.25％/10.5kV。 | 详见技术规范书及附图 | 1、此项目为双绕组变压器，而表2.1项目要求中的型号为SSZ□-50000/110，为三绕组型号，且联结组别为YN,d11，请修正。 | 为“110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），50/50MVA，YN d11，有载，16”。
4 | 110kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000504036412 | 桂林供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，ONAN，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广西 | 110kV大西江站扩建工程 |  |  | 1、供货范围中变压器型号为“SSZ11”是否笔误，是否仍按照二级能效报价并响应。 | 仍按照二级能效报价并响应
5 | 110kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000504036412 | 桂林供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，ONAN，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广西 | 110kV大西江站扩建工程 |  |  | 1、请明确是否需要装设在中性点侧准确级为0.5S的CT，如需要，请提供电流比和二次容量。 2、表2.2特殊要求中序号5要求“压力释放阀需配置蝶阀”，如包含开关压力释放阀，则不可配置蝶阀，请明确改为“本体压力释放阀需配置蝶阀”。 | 1.中性点侧准确级不需要0.5S的CT。 2.本体压力释放阀需配置蝶阀。
6 | 110kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000504014936 | 南宁供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广西 | 110kV东江变电站扩建工程 |  | 详见技术规范书 | 1、表2.2序号1.23.2要求开关为真空开关，而序号1.23.3要求选用在线滤油装置，不适用于真空开关，请明确。 | 取消在线滤油装置。
7 | 110kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000504014936 | 南宁供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广西 | 110kV东江变电站扩建工程 |  | 详见技术规范书 | 1、变压器顶层油/绕组（平均）/绕组（热点）温升为55/65/78K，最高环境温度温度为45℃不合理，澄清为40℃。 | 根据当地历史气象信息，按澄清40℃。
8 | 110kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000304106207 | 贵港供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广西 | 110kV东龙送变电工程 | 110±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5 | 详见技术规范书 | 1、温升限值按正常环境还是湿热环境 | 技术规范书1.3.1已选择“温升限值（K）（正常环境）”。
9 | 110kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000304106207 | 贵港供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广西 | 110kV东龙送变电工程 | 110±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5 | 详见技术规范书 | 1、表2.1中要求“主变本体和有载开关的压力释放阀需配置蝶阀”，有载开关压力释放阀不可配置蝶阀，请明确改为“主变本体的压力释放阀需配置蝶阀”。 2、表2.1中要求“高压侧出线方式架空油套管”，又要求“高压、高压中性点套管采用干式RIP胶浸纸式”，两者不一致，请明确套管类型。 3、表2.4序号15要求备品配置本体呼吸器1个，而本工程采用内油式储油柜，不配本体呼吸器，请明确是否删去此备品备件。 | 1、表2.1中要求“主变本体和有载开关的压力释放阀需配置蝶阀”改为“主变本体的压力释放阀需配置蝶阀”。 2、以“表2.2 标准技术特性参数表”1.21.2套管型式，已选择的“干式 ”为准。 3、保留，该备品备件为有载分接开关呼吸器。
10 | 110kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000304106207 | 贵港供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广西 | 110kV东龙送变电工程 | 110±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5 | 详见技术规范书 | 1、协议要求“变压器设计时抗短路能力应满足当年最严苛运行方式下可能出现的最大短路电流为 50%~65%变压器最大容许短路电流”，请提供各运行方式下流经变压器的最大线端短路电流值，且该要求过于严苛，可否按通用协议要求“无限大短路容量下满足短路力”执行？ | 按照规范书要求执行。10kV侧三相短路故障，流经主变高、低压侧最大电流（110kV侧1237A/10kV侧：12556A） 35kV侧三相短路故障，流经主变高、中压侧最大电流（110kV侧1870A/35kV侧：5813A） 110kV侧母线单相短路故障，流经主变中性点最大电流（110kV侧中性点3I0=1837A） 110kV侧母线三相短路故障，最大短路电流6541A。
11 | 110kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000104078122 | 防城港供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），50/50MVA，16，有载，YN d11 | 广西 | 110kV江平站增容改造工程 |  |  | 1.表1.2 序号16极限位置阻抗值及偏差中Ud=16%为主分接阻抗，请确认极限位置阻抗值及偏差 2.请明确是否需要装设在中性点侧准确级为0.5S的CT，如需要，请提供电流比和二次容量。 | 1、本项目为扩建工程，新建主变参数需满足和前期主变并列运行的需求，具体详见技术规范书表2.2标准技术特性参数表的2.2短路阻抗和允许偏差要求。 2、中性点套管不需要装设0.5S的CT。
12 | 110kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000104078122 | 防城港供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），50/50MVA，16，有载，YN d11 | 广西 | 110kV江平站增容改造工程 |  |  | 1、变压器顶层油/绕组（平均）/绕组（热点）温升为55/65/78K，年平均温度为25℃不合理，澄清为20℃。 | 可按20℃考虑
13 | 110kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000204064905 | 钦州供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/37（38.5）±2×2.5%/10.5（11），63/63/63MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广西 | 110kV刘屋变电站增容改造工程 |  |  | 1.请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是项目总用量 | 表2.4为备品备件为单台用量，专用技术规范书“表2.4”中最后一栏已明确为1台主变用量；
14 | 110kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000204064905 | 钦州供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/37（38.5）±2×2.5%/10.5（11），63/63/63MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广西 | 110kV刘屋变电站增容改造工程 |  |  | 1、请明确是否需要装设在中性点侧准确级为0.5S的CT，如需要，请提供电流比和二次容量。 2、本项目为扩建工程，但表2.2序号2中并未提供扩建工程主变参数，请确认是否与前期并联，如是请提供前期铭牌及主变参数。 3、表2.2其他要求中序号6要求“压力释放阀需配置蝶阀”，如包含开关压力释放阀，则不可配置蝶阀，请明确改为“本体压力释放阀需配置蝶阀”。 | 1、不需要； 2、本工程前期两台主变均更换，本期2台主变均为重新采购，不涉及与前期主变并列运行； 3、专用技术规范书中表2.2其他要求中序号6要求为：“本体压力释放阀需配置蝶阀”。
15 | 110kV交流电力变压器 | 包6 | 0162025000504012842 | 南宁供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 广西 | 110kV强宾（黎石）站送变电工程 |  | 详见技术规范书 | 1、表2.1要求有载的压力释放阀底部配置碟阀，而有载开关压力释放阀不可配置蝶阀，请明确。 | 不配置蝶阀。
16 | 110kV全封闭组合开 关电器（GIS） | 包7 | 0162025000204093456 0162025000204093460 0162025000204093459 0162025000204093458 0162025000204093457 | 北海供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 广西 | 110kV 川江 送变 电工 程 | 110kV内桥间隔 额定电压：126kV；额定电流：2000A，热稳定电流：40kA(3s)，动稳定电流：100kA 110kV电缆出线间隔 额定电压：126kV；额定电流：2000A，热稳定电流：40kA(3s)，动稳定电流：100kA； | 详见技术规范书及附图 | 1.通用技术规范要求“如计划扩建母线，宜在扩建接口处预装一个内有隔离开关（配置有就地工作电源）或可拆卸导体的独立隔室；如计划扩建出线间隔，宜将母线隔离开关、接地开关与就地工作电源一次上全。扩建接口部分的接头应设置临时屏蔽装置及封盖。”“为满足电网运行连续性，宜满足以下要求：一是除主母线、母线侧隔离开关或母线接地开关故障外，不宜停母线；二是工程扩建时，不宜停母线。例如母线侧隔离开关可采用双隔离断口方式，具体实现方案见附录B。”图纸主母线本期已上齐，烦请确认本次报价是否不考虑主母线扩建接口？若需，请明确按何种方式？ 2.通用技术规范要求“为满足电网运行连续性，宜满足以下要求：一是除主母线、母线侧隔离开关或母线接地开关故障外，不宜停母线；二是工程扩建时，不宜停母线。例如母线侧隔离开关可采用双隔离断口方式，具体实现方案见附录B。”请确认本次报价备用间隔配置是否以主接线图及技术规范供货范围为准？ 3、本工程为智能化变电站，烦请确认本次报价密度继电器是否需配置远传功能？ 4、技术规范供货范围要求母线20米，烦请确认母线是否可按满足布置图长度配置？ 5、避雷器监测器是否需要带远传功能？ 6、请确认本次核价按智能站还是常规站？若为智能站，是否需要提供智能组件（智能终端、合并单元、光纤配线架）？若需，请明确数量。 | 1、需考虑内桥二间隔扩建接口、#2主变进线间隔扩建接口。 2、按技术规范书（通用部分）要求执行。 3、要求配置远传功能 4、可按满足布置图长度配置。 5、110kV避雷器要求带远传功能，接入避雷器在线监测系统。 6、本站为智能站，智能组件另外组柜。不安装在GIS汇控柜内。
17 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包7 | 0162025000204093460 | 北海供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广西 | 110kV川江送变电工程 | 110kV内桥间隔 额定电压：126kV；额定电流：2000A，热稳定电流：40kA(3s)，动稳定电流：100kA | 详见技术规范书及附图 | 1、请澄清本站为常规站还是智能站，汇控柜如何配置？ 2、GIS设备配置外置式局部放电监测系统，在线监测系统由其他厂家供货，内置器件由GIS 厂家在厂内安装完成。（请明确具体内置器件） 3、GIS避雷器加装在线监测系统，在线监测系统由其他厂家供货，内置器件由GIS 厂家在厂内安装完成。（请明确具体内置器件） 4、预留温湿度微环境监测系统微环境监测控制器、智能除湿装置和加热器安装位置，温湿度微环境监测系统由其他厂家供货。（请明确具体位置） | 1、本站为智能站，智能组件另外组柜。不安装在GIS汇控柜内。 2、具体器件待局放厂家定标后确定。 3、具体器件待避雷器在线监测系统厂家定标后确定。 4、等厂家定标后再明确具体位置及安装尺寸。
18 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包7 | 0162025000204093457 | 北海供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广西 | 110kV川江送变电工程 | ZFW21A-145 | 126KV 2000A | 隔离刀闸机构的箱体不能采用螺栓封闭式固定，需要带合页的柜门或箱门，便于运维人员检查或维修。汇控柜二次电流回路端子为试验型、OT接线方式。目前市场通常采用的是锁扣式，可将机构箱打开，请确认能否使用锁扣式 | 按技术规范书（专用部分）要求，不采用封闭式，采用带合页的柜门或箱门即可，材质需按。
19 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包7 | 0162025000204093459 | 北海供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 广西 | 110kV川江送变电工程 | 110kV电缆出线间隔 额定电压：126kV；额定电流：2000A，热稳定电流：40kA(3s)，动稳定电流：100kA； | 详见技术规范书及附图 | 招标技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表序号1电缆出线间隔中电流互感器参数与主接线不一致，请澄清以哪个为准。 | CT绕组按下述参数执行，绕组排列、数量按附图执行： 5P40：800/1A，20VA； 0.5S：400-800/1A，10VA； 0.2S：400-800/1A，5VA；
20 | 220kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000204065225 | 钦州供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广西 | 220kV榄坪站扩建2号主变工程 |  |  | 1、技术规范要求有载调压开关头盖防爆盖采用一体化设计，烦请确认是否可按分体式设计执行？ | 按技术规范书执行。
21 | 220kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000204065225 | 钦州供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广西 | 220kV榄坪站扩建2号主变工程 |  |  | 交货期2026-05-30，生产周期紧张，是否推迟交货期？ | 交货期可推迟到2026-06-30
22 | 220kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000204065225 | 钦州供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广西 | 220kV榄坪站扩建2号主变工程 |  |  | 1、电气主接线图和表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中无220kV及110kV套管CT准确级0.5S参数要求，请明确表2.2中序号1.22.2装设在高压侧及中压侧套管式电流互感器（准确级0.5S）是否需配置，如需配置请提供具体参数； 2、表2.2扩建工程主变参数中压电压115、调压范围±8×1.25%和在运主变铭牌值中压电压117、调压范围+10-6×1.25不一致，请明确是否按铭牌值执行。 | 1、以电气主接线图和表2.1 供货范围及设备技术规格一览表为准。此外，绕组测温电流互感器请参考技术规范书通用部分5.2.5温度测量进行配置。 2、按电气主接线图和表2.1 供货范围及设备技术规格一览表执行。
23 | 220kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000204065225 | 钦州供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广西 | 220kV榄坪站扩建2号主变工程 |  |  | 1.表2.1，序号3.1，16、要求“开关额定电流400A以上,级间采用氧化锌避雷器保护”，建议开关极间是否配置氧化锌避雷器由变压器及开关厂家校核决定，按厂家设计为准。 | 开关极间是否配置氧化锌避雷器由变压器及开关厂家校核决定。
24 | 220kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000004168803 | 建设分公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广西 | 220kV玲珑（覃东）送变电工程 |  | 详见技术规范书 | 请提供在运主变额定分接与极限分接实测阻抗值，是否需要高-中,中-低，高-低阻抗值全与在运主变一致 | 本工程为新建工程，无前期在运主变。
25 | 220kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000004168803 | 建设分公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广西 | 220kV玲珑（覃东）送变电工程 |  |  | 1、技术参数表1.23.6要求有载开关机械寿命＞90万次，本项目要求选用油浸式开关，油浸式开关机械寿命为≥80万次，可否按≥80万次执行？ | 按标准参数值＞90万次执行
26 | 220kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000004168803 | 建设分公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广西 | 220kV玲珑（覃东）送变电工程 |  | 详见技术规范书 | 1表2.1 标准技术特性参数表中序号1.24.3压力释放装置释放压力（MPa）目单位要求值为0.055，220kV升高筒比较高，请明确是否改为0.055/0.07/0.085（投标人根据变压器最高油位选择。）； 2、请明确备品备件是2台共用还是单台用？ | 1、1.24.3压力释放装置释放压力（MPa）投标人根据变压器实际情况选择并满足相关规程规范及变压器保护要求。 2、表2.4备品备件中为2台共用的量
27 | 220kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000004168803 | 建设分公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广西 | 220kV玲珑（覃东）送变电工程 |  | 详见技术规范书 | 1、请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是两台产品共用。 | 表2.4备品备件中为2台共用的量
28 | 220kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025000304126775 | 来宾供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/36（38.5），180/180/90MVA，有载，14/35/50，YN yn0 yn0+d | 广西 | 220千伏金秀站扩建工程 |  |  | 1、技术规范要求波纹內油储油柜配置免维护吸湿器，波纹內油储油柜不需要吸湿器，烦请确认是否按不需要吸湿器执行？ | 不需要吸湿器
29 | 220kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025000304126775 | 来宾供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/36（38.5），180/180/90MVA，有载，14/35/50，YN yn0 yn0+d | 广西 | 220千伏金秀站扩建工程 |  |  | 1、表2.1描述是自冷变压器，和型号SFSZ11、冷却方式ONAN/ONAF冲突，请明确 2、表2.1变压器各侧绕组最大容许短路电流大于投运当年最严苛运行方式下可能出现的系统最大短路电流的50%。请明确变压器抗短等级或是变压器各端短路电流 3、表2.1要求‘主油箱气体继电器、绕组温度指示装置、有载分接开关气体继电器或油流继电器、有载分接开关的油位计、有载分接开关的压力释放阀、速动油压继电器、油流继电器接点采用容量DC 110V/2A或DC 220V/1A’，各元器件接点采用容量可否按符合南网规范的厂家实际使用情况为准 4、表2.1描述需求‘采用304不锈钢金属波纹式储油柜（内油）',和表2.2描述吸湿器需求‘带加热和自干燥功能'，内油式储油柜是不需求吸湿器的，请明确是否响应‘不需要吸湿器’ | 1、采用风冷型变压器； 2、高压侧短路电流12.51kA,中压侧短路电流10.22kA，低压侧短路电流6.27kA； 3、采用DC 110V/2A 或 DC 220V/1A； 4、不需要吸湿器。
30 | 220kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000004168799 | 建设分公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广西 | 220千伏铁联送变电工程 |  |  | 请提供在运主变额定分接与极限分接实测阻抗值，是否需要高-中,中-低，高-低阻抗值全与在运主变一致 | 本站为新建站，没有在运主变，阻抗值不需要与在运主变一致。
31 | 220kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000004168799 | 建设分公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广西 | 220千伏铁联送变电工程 |  |  | 1、请明确备品备件是2台共用还是单台用？ | 备品备件是2台主变共用
32 | 220kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025000004168799 | 建设分公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 广西 | 220千伏铁联送变电工程 |  |  | 1、变压器顶层油/绕组（平均）/绕组（热点）温升为55/65/78K，年平均温度为25℃不合理，澄清为20℃。 2、请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是两台产品共用 3、表2.1，7.专用技术协议要求“配置1台在线监测IED接收装置”，请确认IED设备是否由变压器厂家供货。 | 1、年平均温度为20℃；2、备品备件是2台主变共用；3、IED设备由变压器厂家供货。
33 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000504012088 | 南宁供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 广西 | 南宁六景工业园220kV固晟开关站工程 |  | 详见技术规范书 | 1、本站技术协议表2.1中电缆出线间隔中含1组避雷器和1相电压互感器，主接线图此避雷器和电压互感器为敞开式，请澄清。 2、本站技术协议表2.1中断路器为液压（液压弹簧）机构，技术参数表2.2中要求断路器机构为液压（液压弹簧）或弹簧，我司220GIS通过型号审查为弹簧机构，请澄清是否可以以弹簧机构应标。3、本站技术协议表2.1中母联、PT间隔含带电显示，主接线图中无带电显示，请澄清。4、技术参数表2.2中8.1额定一次电流项目单位要求值为1200-4000，表1.4.1中额定电流4000A，请澄清 3、需澄清是否配置1面汇控柜及1面智能柜 | 1.表2.1供货范围为准。 2.可按审查通过的弹簧机构应标。 3.以技术协议表2.1供货范围为准。 4、技术参数表2.2中8.1要求的是电流互感器一次电流，表1.4.1要求是间隔内设备额定电流。 5、只需配置1面汇控柜。
34 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000504012088 | 南宁供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 广西 | 南宁六景工业园220kV固晟开关站工程 |  | 详见技术规范书 | 招标要求出线间隔断路器采用液压（液压弹簧）机构，分相操作型式，我司出线间隔断路器均采用弹簧机构，分相操作型式，请澄清能否按我司参数响应 | 可按采用弹簧机构响应。
35 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000504012087 | 南宁供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 广西 | 南宁六景工业园220kV固晟开关站工程 | ZFW34A-252 | 252KV 4000A | 20kV断路器1台：Ue=252kV，Ie=4000A，额定开断电流50kA，液压（液压弹簧）机构，分相操作；目前市场通常采用的是断路器弹簧机构，请确认是否可以采用弹簧机构。 | 可以采用弹簧机构。
36 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000504012087 | 南宁供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 广西 | 南宁六景工业园220kV固晟开关站工程 | ZFW34A-252 | 252KV 4000A | 通用技术文件中220kV GIS（HGIS）如采用三相分箱，相间距不能小于800mm。目前目前市场通常采用的是500mm相间距，是否可采用500mm？ | 按通用规范书要求执行。
37 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000504012087 | 南宁供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 广西 | 南宁六景工业园220kV固晟开关站工程 |  | 详见技术规范书 | 1、招标220kV组合电器（GIS）技术规范书（专用部分），表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中，序号1 电缆出线间隔避雷器1组+单相PT1组，招标主接线中避雷器和PT均为敞开式设备。请澄清项目实际需求。 | 1.以技术协议表2.1供货范围为准。
38 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包2 | 0162025000504012087 | 南宁供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 广西 | 南宁六景工业园220kV固晟开关站工程 |  |  | 技术规范书中供货范围要求该间隔断路器操作机构采用液压（液压弹簧）机构，我司常规出线间隔为弹簧机构，请澄清是否可采用纯弹簧机构。 | 可采用纯弹簧机构。
39 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包2 | 0162025000004004060 | 广西电网公司本部 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 广西 | 2023-2050广西电网公司B类备品备件储备项目 |  |  | 1、表2.1高压额定电压35kV，表2.2高压额定电压是38.5kV。请确认。 | 35kV为设备的额定电压，38.5kV为最高运行电压。
40 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包3 | 0162025000004169123 | 建设分公司 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000 -63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 广西 | 500kV金陵站接线完善工程 |  | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS）550kV，5000A，63kA，50Hz，SF6，三出线套管，2组断路器，其他参数详见技术规范书 | 1、500kV组合电器（HGIS）技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表中要求断路器及电流互感器气室配置SF6 压力微水在线监测装置，需接入前期后台系统，需澄清微水在线监测装置是否需要GIS厂家提供，如需GIS厂家提供请提供前期厂家 1.招标需求分包明细表中三出线套管间隔为1间隔，技术规范书（专用部分）表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中包含2完整间隔，请明确实际需求是否为2间隔，供货范围及设备技术规格一览表中项目要求数量是否改为2间隔。如是2完整间隔，请修正平台报价文件数量。 | 1、前期其它间隔设备GIS在线监测装置设备厂家为河南慧测，后续由业主另行采购。 2、第一串扩建2个间隔（边断路器间隔及联络间隔），第二串扩建1个间隔（边断路器间隔，联络间隔前期已建设完成）
41 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 包3 | 0162025000004169123 | 建设分公司 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000 -63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 广西 | 500kV金陵站接线完善工程 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000 -63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS）550kV，5000A，63kA，50Hz，SF6，三出线套管，2组断路器，其他参数详见技术规范书 | 请明确本项目断路器是否需要配置合闸电阻。 | 由于线路长度较短小于50km，线路产生电容效应不会引起振荡，不需要配置合闸电阻
42 | 500kV交流隔离开关 | 包2 | 0162025000004168779 | 广西电网建设分公司 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，不接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 广西 | 500kV桂北站220kV配套送出工程 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，不接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，不接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 1、请明确此项目相间电缆长度为多少？ 2、请明确此项目相间电缆至机构箱的接线为投标单位负责还是施工单位负责？ 3、此项目是否需要加装一键顺控？若需要为机构内加装还是本体加装？ 4、请明确此项目钢支架高度为多少？ | 1、2、此项目为融冰专用单相隔离开关，无相间电缆。 3、需加装一键顺控，按微动开关的方式加装。 4、如图右所示：钢支架高度暂定为4.5m，最终以确认厂家图纸为准。 | =DISPIMG("ID_BED4F3D77C2F4839B13D8136B22BE1D3",1)
43 | 500kV交流隔离开关 | 包2 | 0162025000004168779 | 建设分公司 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，不接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 广西 | 500kV桂北站220kV配套送出工程 |  |  | 1、本工程专用技术规范表2.1供货范围及设备技术规格一览表中项目要求型式、规格要求“500kV单柱垂直伸缩式隔离开关（融冰专用单相）”，数量2组，而备注“本供货范围1组隔离开关即3台单相隔离开关”，请贵公司明确：本工程所招设备数量是2台单相还是2组三相？ 2、请贵公司明确：本工程钢支架高度为多少米？ | 1、本工程所招标设备数量为6台单相。 2、如图右所示：钢支架高度暂定为4.5m，最终以确认厂家图纸为准。
44 | 500kV交流隔离开关 | 包2 | 0162025000004168779 | 建设分公司 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，不接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 广西 | 500kV桂北站220kV配套送出工程 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，不接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，不接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 1.请澄清本工程单柱垂直是单柱单臂还是单柱双臂？ 2.技术规范表2.1供货范围及设备技术规格一览表中描述产品为“融冰专用单相”数量为2组，请澄清2组是2组单相，还是2组3相？ | 1、本工程对单柱单臂或单柱双臂不做要求。 2、本工程所招标设备数量为6台单相。
45 | 500kV交流隔离开关 | 包2 | 0162025000004168900 | 广西电网有限责任公司电网建设分公司 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 广西 | 500千伏桂中网架完善工程 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 1、请明确此项目相间电缆长度为多少？ 2、请明确此项目相间电缆至机构箱的接线为投标单位负责还是施工单位负责？ 3、此项目一键顺控为机构内加装还是本体加装？ | 1、A-B、B-C长度约为30m； 2、厂家提供电缆并负责现场接线，施工单位电缆敷设； 3、机构箱内
46 | 500kV交流隔离开关 | 包2 | 0162025000004168901 | 广西电网有限责任公司电网建设分公司 | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/5000-63，三接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 广西 | 500千伏桂中网架完善工程 | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/5000-63，三接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/5000-63，三接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 1、请明确此项目相间电缆长度为多少？ 2、请明确此项目相间电缆至机构箱的接线为投标单位负责还是施工单位负责？ 3、此项目一键顺控为机构内加装还是本体加装？ | 1、A-B、B-C长度约为30m； 2、厂家提供电缆并负责现场接线，施工单位电缆敷设； 3、机构箱内
47 | 500kV交流隔离开关 | 包2 | 0162025000004168900 | 建设分公司 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 广西 | 500千伏桂中网架完善工程 |  | 详见技术规范书。 | 1、请贵公司明确：单柱垂直伸缩式隔离开关是单柱单臂垂直伸缩式还是单柱双臂垂直伸缩式？ 2、请贵公司明确：本工程是否需我司提供钢支架？ 3、请贵公司明确：双确认是磁感应器还是微动开关方案？（1）若为微动开关方案，是加装本体上还是机构箱内？ （2）若为磁感应器方案，是否仅需主刀配置？ | 1、单柱单臂垂直伸缩式 2、提供钢支架 3、微动开关，机构箱内
48 | 500kV交流隔离开关 | 包2 | 0162025000004168901 | 建设分公司 | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/5000-63，三接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 广西 | 500千伏桂中网架完善工程 |  | 详见技术规范书。 | 1、请贵公司明确：双确认是磁感应器还是微动开关方案？（1）若为微动开关方案，是加装本体上还是机构箱内？ （2）若为磁感应器方案，是否仅需主刀配置？ | 微动开关，机构箱内
49 | 500kV交流隔离开关 | 包2 | 0162025000004168900 | 建设分公司 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 广西 | 500千伏桂中网架完善工程 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，5000A，63kA/2s，e级防污 | 请澄清本工程单柱垂直是单柱单臂还是单柱双臂？ | 单柱单臂垂直伸缩式
50 | 500kV站用避雷器 | 包1 | 0162025000004168902 | 建设分公司 | 500kV站用型避雷器，Y20W-444/1106W，瓷绝缘，≥d级防污，持续运行电压324kV，陡波冲击电流残压≤1238kV，操作冲击电流残压≤907kV | 广西 | 500千伏桂中网架完善工程 |  | 详见技术规范书。 | 技术规范书中备品备件供货表和主要元器件来源一览表中有绝缘底座的描述，我公司的底座为内置的绝缘底座，非单独的外置绝缘底座，无需单独提供。 请确认若为内置绝缘底座的设别，底座备品可否无需提供？备品表也无需响应？ | 内置绝缘底座的设备，无需提供底座备品。
51 | 550kVSF6罐式断路器 | 包2 | 0162025000004168899 | 建设分公司 | 550kVSF6罐式断路器，□－550/5000-63，户外，5000A，63kA，63kA/2s | 广西 | 500千伏桂中网架完善工程 |  |  | 请确认本项目是否需配置合闸电阻？ | 不需要
52 | 550kVSF6罐式断路器 | 包2 | 0162025000004168899 | 建设分公司 | 550kVSF6罐式断路器，□－550/5000-63，户外，5000A，63kA，63kA/2s | 广西 | 500千伏桂中网架完善工程 |  |  | 请问此工程是否用于无功电容器组投切断路器？是否需满足BC2？ | 不用于无功电容器组投切断路器，不需满足BC2。
53 | 550kVSF6罐式断路器 | 包2 | 0162025000004168899 | 建设分公司 | 550kVSF6罐式断路器，□－550/5000-63，户外，5000A，63kA，63kA/2s | 广西 | 500千伏桂中网架完善工程 |  |  | 1.请澄清本项目断路器是否需要用于投切无功电容器组 | 不需要
54 | 550kVSF6罐式断路器 | 包2 | 0162025000004168899 | 建设分公司 | 550kVSF6罐式断路器，□－550/5000-63，户外，5000A，63kA，63kA/2s | 广西 | 500千伏桂中网架完善工程 |  |  | 1、技术特性参数表检修周期，项目单位要求值“弹簧机构≥12”，是否可以按液压弹簧响应；2、招标文件未明确是否带合闸电阻，需澄清 | 1、可以按液压弹簧响应 2、不需要
55 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包2 | 0162025000504036034 | 桂林供电局 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 广西 | 110千伏胜景（兴坪）送变电工程 |  | 详见技术规范书。 | 请澄清该项目所需的是外置式局部放电信号接收传感器还是内置式局部放电信号接收传感器？ | 本项目采用外置式局部放电信号接收传感器
56 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包2 | 0162025000504036034 | 桂林供电局 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 广西 | 110千伏胜景（兴坪）送变电工程 |  | 详见技术规范书。 | 1.烦请提供该站点CAD版的电气主接线图及平面布置图。 2.技术规范书专用部分表2.1供货范围及设备技术规格一览表中局部放电信号接收传感器数量为14只，现场信号采集控制单元数量为1套，按每个采集单元配置不多于6个传感器计算，需要提供至少3套现场信号采集控制单元，烦请明确现场信号采集控制单元的数量。 | 1、见附件压缩文件《主接线图及平面布置图（110kV胜景（兴坪）送变电工程）》。 2、现场信号采集控制单元根据投标厂家采集单元通道数进行配置，技术规范书通用部分要求每套现场信号采集控制单元接入传感器数量≥6个，若投标厂家接入14只传感器需要3套现场信号采集控制单元，则按3套配置
57 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包2 | 0162025000504012940 | 南宁供电局 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 广西 | 220kV汇贤（罗文）送变电工程 |  | 详见技术规范书 | 220kV部分，专业技术规范书中显示主变间隔为3个，但提供图纸中主变间隔为4个，请确定 | 220kV部分，项目按规范书间隔3个供货，图纸主变间隔4个是带有后期扩建间隔。
58 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包2 | 0162025000504012940 | 南宁供电局 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 广西 | 220kV汇贤（罗文）送变电工程 |  | 详见技术规范书 | 技术规范书专用部分：表2.1供货范围及设备技术规格一览表中“数据采集器”需求数量为4套，项目要求规格型号“每台需接入200块数据表记”，请澄清配置数量。 | 为预留后期设备接入及备用容量，按4套配置。
59 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包2 | 0162025000504012940 | 南宁供电局 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 广西 | 220kV汇贤（罗文）送变电工程 |  | 详见技术规范书 | 1.烦请提供该站点CAD版的电气主接线图及平面布置图。 2.技术规范书专用部分表2.1供货范围及设备技术规格一览表中局部放电信号接收传感器数量为226只，现场信号采集控制单元数量为35套，按每个采集单元配置不多于6个传感器计算，需要提供至少38套现场信号采集控制单元，烦请明确现场信号采集控制单元的数量。 | 1、见附件压缩文件《220kVGIS配电装置主接线图及平面布置图（220kV汇贤（罗文）送变电工程）》、《110kVGIS配电装置主接线图及平面布置图（220kV汇贤（罗文）送变电工程）》。 2、现场信号采集控制单元根据投标厂家采集单元通道数进行配置，技术规范书通用部分要求每套现场信号采集控制单元接入传感器数量≥6个，若投标厂家接入226只传感器需要38套现场信号采集控制单元，则按38套配置。
60 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包2 | 0162025000504012098 | 南宁供电局 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 广西 | 南宁六景工业园220kV固晟开关站工程 |  | 详见技术规范书 | 技术规范书专用部分：表2.1供货范围及设备技术规格一览表中“数据采集器”需求数量为2套，项目要求规格型号“每台需接入200块数据表记”，请澄清配置数量。 | 按“数据采集器”需求数量为2套执行。“每台需接入200块数据表记”为每套的接口容量要求。
1 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025000803016108 | 广州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 500千伏海珠输变电工程 |  |  | 1、满足切除120 MVar并联电抗器以及60 MVar并联电容器的技术要求，请澄清切除电流是多少 2、技术规范要求1台就地控制柜并配置冷凝式驱潮器。请明确智能柜还是常规柜，各由谁提供 | 1.切除120 MVar并联电抗器对应感性电流为2178A；切除60 MVar并联电容器对应容性电流为1287A。 2.控制柜为常规柜，具有驱潮功能，由供应商提供。
2 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025000803016107 | 广州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 500千伏海珠输变电工程 | ZFW21A-145 | 126kV 3150A | #2主变进线间隔电流是否为3150A？ #2主变进线间隔TPY参数：4000-8000/1A，该站最高电流为4000A，无需8000A，请明确是否为4000-8000/1A？ | 1.主变进线间隔电流为3150A；2.TPY参数主要为了满足主变的差动保护差流平衡的原则要求，同时南方电网标准设计也是要求8000/1A。
3 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025000803016107 | 广州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 500千伏海珠输变电工程 | ZFW21A-145 | 126kV 3150A | 请明确套管是否为4000A？ | 套管为4000A
4 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025000803016107 | 广州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 500千伏海珠输变电工程 | ZFW21A-145 | 126kV 3150A | 是否#2主变进线间至套管处母线为4000A？ | 此段母线需要三相汇流，母线额定电流为4000A。
5 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025000803016105 | 广州供电局 | 110kV 三相共箱GIS母线，4000A | 广东 | 500千伏海珠输变电工程 |  |  | 1、招标主接线、物资名称、技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表序号6中主母线额定电流均要求为4000A，而技术规范书（专用部分）表2.2 标准技术特性参数表中序号1.4.1.4主母线额定电流为3150A，请澄清以哪个为准 2、招技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表序号5中电压互感器参数与主接线不一致，请澄清以哪个为准。 | 1.以表2.1内为准，主变进线至套管段为汇流母线，额定电流为4000A；其它间隔内的主母线，额定电流为3150A。2.母线电压互感器参数如下：变比：35/√3 :0.1/√3 :0.1/√3 :0.1/√3 :0.1/3；容量：15/30/30/30VA;准确级0.2/0.5(3P)/3P/3P
6 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025000803016108 | 广州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 500千伏海珠输变电工程 |  |  | 主变间隔之间连接的主母线是4000A电流，但是从主母线到变压器连接的套管及分支母线电流未明确，请明确是3150A还是4000A。 | 主变进线至套管段的母线及套管的额定电流均为4000A
7 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025000803016108 | 广州供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s | 广东 | 500千伏海珠输变电工程 |  |  | TPY 参数：4000-8000/1A,电流变比过大，请问是否写错。 | TPY参数主要为了满足主变的差动保护差流平衡的原则要求，同时南方电网标准设计也是要求8000/1A。
8 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001103018609 | 广州供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 500千伏傍海（番南）输变电工程 |  |  | 1、本站技术协议中母联、分段间隔含带电显示装置1套，主接线图中无，请澄清 2、请澄清本站电缆出线间隔出线侧电压互感器为单相还是三相 3、请澄清本站主变间隔避雷器前为可拆断口、隔离开关还是隔离接地开关 4、本站技术协议中电缆出线间隔快速接地开关为C类，无具体参数 5、技术协议要求：本期6回架空出线间隔的线路侧地刀暂按B类配置考虑。若后续有超B类地刀配置需求，由线路工程明确具体技术参数要求，并计列番南站内对应出线侧地刀改造工程量。本站共计四回主变间隔为套管架空进线，无套管架空出线，请澄清。 | 1、母联、分段间隔无带电显示器 2、出线侧电压互感器为单相A相 3、主变进线间隔避雷器前是隔离接地开关 4、满足国标要求的C类（电磁耦合额定感应电流500A，额定感应电压30kV；静电耦合额定感应电压25A，额定感应电压45kV） 5、有6回出线间隔为电缆转架空出线间隔（亚村I、亚村II、番禺I、番禺II、庆盛I、庆盛II）,4回为纯电缆间隔（瑞宝I、瑞宝II、员岗I、员岗II）。所述架空出线间隔并不是指主变进线间隔，而是指电缆转架空出线间隔。这6回电缆转架空间隔的快速接地开关为C类（电磁耦合额定感应电流500A，额定感应电压30kV；静电耦合额定感应电压25A，额定感应电压45kV）。因此技术协议要求修改为：本期6回电缆转架空出线间隔的线路侧地刀暂按C类配置考虑。若后续有超C类地刀配置需求，由线路工程明确具体技术参数要求，并计列番南站内对应出线侧地刀改造工程量。
9 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001103018609 | 广州供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 500千伏傍海（番南）输变电工程 |  |  | 1、本站招标文件附图的4回出线间隔带避雷器，而技术规范供货中不带，请澄清 2、请澄清本站招标文件附图的4回出线间隔避雷器前为可拆断口、隔离开关还是隔离接地开关 | 1、附图中电缆出线侧（本期6回电缆转架空间隔+4回纯电缆间隔）GIS设备内均不带避雷器，出线间隔PT前是手动隔离断口 2、附图中所有出线侧（本期6回电缆转架空间隔+4回纯电缆间隔）将GIS设备内均不带避雷器，出线间隔PT前是手动隔离断口
10 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001103018609 | 广州供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 500千伏傍海（番南）输变电工程 |  |  | 招标要求3.3.4接地开关额定感应电压（静电耦合,kV）67kV，请澄清我司能否以C类参数（45kV）响应 | 满足“高压交流隔离开关和接地开关”（GB/T 1985-2023）要求的C类，要求如下：电磁耦合额定感应电流500A，额定感应电压30kV；静电耦合额定感应电压25A，额定感应电压45kV）
11 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001103018607 | 广州供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 500千伏傍海（番南）输变电工程 | ZFW34A-252 | 252KV 4000A | 专用技术文件中表2.1供货范围及设备技术规格一览表：主变进线间隔：隔离开关3组，检修用接地开关3组。主接线图纸中避雷器前含一组三工位隔离开关，所以隔离开关4组，检修用接地开关3组，快速接地开关1组。请明确以哪个为准？ | 以主接线为准，主变进线间隔避雷器前含一组三工位隔离开关
12 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001103018607 | 广州供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 500千伏傍海（番南）输变电工程 | ZFW34A-252 | 252KV 4000A | 专用技术文件中表2.1供货范围及设备技术规格一览表：电缆出线间隔：隔离开关3组，检修用接地开关2组。主接线图纸中避雷器和电压互感器前含一组三工位隔离开关，所以隔离开关4组，检修用接地开关3组，快速接地开关1组。请明确以哪个为准？ | 均不是，更新附图如下：附图中电缆出线侧（本期6回电缆转架空间隔+4回纯电缆间隔）：隔离开关3组，检修用接地开关2组，快速接地开关1组，电压互感器前是手动隔离断口，不带避雷器
13 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001103018607 | 广州供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 500千伏傍海（番南）输变电工程 | ZFW34A-252 | 252KV 4000A | 专用技术文件中表2.1供货范围及设备技术规格一览表：三相共箱GIS分支母线100米。220KV GIS主母线三相共箱，这里是否指主母线100米？ | 不是，指主变进线间隔的分支母线，在GIS室外为三相共箱，请厂家按此考虑并满足布置要求
14 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001103018607 | 广州供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 500千伏傍海（番南）输变电工程 | ZFW34A-252 | 252KV 4000A | 专用技术文件中表表2.2标准技术特性参数表：5套管标准技术参数：安装角度：垂直(出线侧)倾斜（主变侧）。线路间隔为电缆出线无套管。 | 线路间隔为电缆出线，删除“垂直(出线侧)”
15 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001103018607 | 广州供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 500千伏傍海（番南）输变电工程 | ZFW34A-252 | 252KV 4000A | 专用技术文件中表表2.2标准技术特性参数表：3.3.1额定感应电流（电磁耦合,A）424。是否可以按照：额定感应电流（电磁耦合,A）超B类：350？ | 满足“高压交流隔离开关和接地开关”（GB/T 1985-2023）要求的C类，要求如下：电磁耦合额定感应电流500A，额定感应电压30kV；静电耦合额定感应电压25A，额定感应电压45kV）
16 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001103018607 | 广州供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 500千伏傍海（番南）输变电工程 | ZFW34A-252 | 252KV 4000A | 专用技术文件中表表2.2标准技术特性参数表：3.3.2额定感应电压（电磁耦合,kV）2.4。是否可以按照：B类：15？ | 满足“高压交流隔离开关和接地开关”（GB/T 1985-2023）要求的C类，要求如下：电磁耦合额定感应电流500A，额定感应电压30kV；静电耦合额定感应电压25A，额定感应电压45kV）
17 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001103018607 | 广州供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 500千伏傍海（番南）输变电工程 | ZFW34A-252 | 252KV 4000A | 通用技术文件中220kV GIS（HGIS）如采用三相分箱，相间距不能小于800mm。目前目前市场通常采用的是500mm相间距，是否可采用500mm？ | 以满足方便运维和检修，可单独完成单相的拆解、更换等检修工作为准。具体布置方案可在中标后根据实际布置要求核实调整。
18 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001103018607 | 广州供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 500千伏傍海（番南）输变电工程 |  |  | 供货范围及设备技术规格一览表主变间隔避雷器前无隔离开关，主接线图要求配置隔离开关及接地开关。请澄清：主变间隔避雷器前是否配置隔离开关及接地开关。 | 需要配置隔离开关及接地开关，见主接线。
19 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001103018606 | 广州供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 500千伏傍海（番南）输变电工程 |  |  | 1.供货范围及设备技术规格一览表电缆出线间隔无避雷器元件，主接线图纸4个间隔有避雷器。请澄清：是否配置避雷器。 2.供货范围及设备技术规格一览表电缆出线间隔电压互感器和避雷器前无隔离开关及接地开关元件，主接线图纸电压互感器和避雷器前配置隔离开关及接地开关。请澄清：是否配置隔离开关及接地开关。 | 1. 电缆出线间隔不配置避雷器； 2. 电压互感器回路不配置隔离开关及地刀按隔离断口考虑。
20 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001103018607 | 广州供电局 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 广东 | 500千伏傍海（番南）输变电工程 |  |  | 1、招标220kV组合电器（GIS）技术规范书（专用部分），表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中，序号1 主变进线间隔隔离开关3组+检修接地开关3组；招标主接线中隔离开关4组+接地开关4组。请确认以哪个为准。 2、招标220kV组合电器（GIS）技术规范书（专用部分），表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中，序号7 电缆出线间隔隔离开关3组+检修接地开关2组；招标主接线中隔离开关4组+接地开关3组。请确认以哪个为准。 3、招标220kV组合电器（GIS）技术规范书（专用部分），表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中，序号7 10个电缆出线间隔均无避雷器；招标主接线中4个出线间隔带1组避雷器，6个出线间隔不带避雷器。请确认项目实际需求。 4、招标220kV组合电器（GIS）技术规范书（专用部分），表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中，序号1及主接线 主变进线间隔额定电流为4000A，招标220kV组合电器（GIS）技术规范书（专用部分），表2.2 标准技术特性参数中，序号1.4.1.1 进线间隔额定电流3150A。请确认项目实际需求。 | 1.以主接线为准，4组隔刀+4组地刀； 2.以最新接线为准，3组隔刀+3组地刀； 3.出线回路均不设避雷器； 4.主变进线间隔电流按4000A。
21 | 500kV干式空心限流电抗器成套装置 | 包1 | 0162025001203010289 | 广州供电局 | 500kV干式空心限流电抗器成套装置 | 广东 | 500千伏海珠输变电工程 |  |  | 技术规范书（专用部分）“表2.2 标准技术特性参数表”第1.1.4条-额定容量（单相，kvar）：196000000，请澄清是否为196000kvar？ | 容量是196000kvar
22 | 500kV干式空心限流电抗器成套装置 | 包1 | 0162025001203010289 | 广州供电局 | 500kV干式空心限流电抗器成套装置 | 广东 | 500千伏海珠输变电工程 |  |  | 技术规范书（专用部分）“表2.2 标准技术特性参数表”第1.2条要求绝缘水平，额定雷电全波冲击耐受电压（kV，峰值）：1550；额定操作冲击耐受电压（kV，峰值）：1300。而“表2.1 供货范围及设备技术规格一览表”中要求电感线圈端对端操作冲击耐受电压为750kV， 雷电冲击耐受电压为 950kV，请澄清电抗器绝缘水平参数？ | 电感线圈端对端操作冲击耐受电压为750kV， 雷电冲击耐受电压为 950kV。电感线圈端对地操作冲击耐受电压为1175kV， 雷电冲击耐受电压为1550kV
23 | 500kV干式空心限流电抗器成套装置 | 包1 | 0162025001203010289 | 广州供电局 | 500kV干式空心限流电抗器成套装置 | 广东 | 500千伏海珠输变电工程 |  |  | 技术规范书（专用部分）“表2.2 标准技术特性参数表”第1.8.2.1条-支柱绝缘子绝缘水平（LIC/LI/AC）：1675 kV/ 1175kV / 750kV，请澄清是否为1675kV/1550kV/750kV？ | 绝缘水平（LIC/LI/AC）雷电截波冲击耐压、雷电全波冲击耐压、工频耐压分别为1675kV/1550kV/750kV
24 | 500kV干式空心限流电抗器成套装置 | 包1 | 0162025001203010289 | 广州供电局 | 500kV干式空心限流电抗器成套装置 | 广东 | 500千伏海珠输变电工程 | XKK-500-3500-19 | 额定电抗值（Ω）：16 额定持续电流（A）：3500 额定端电压（kV）：56 | 技术规范书（专用部分）表2.2标准技术特性参数表（投标方填写）中1.2绝缘水平与表2.1供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）中对线圈雷电冲击水平要求不一致。 请澄清表2.2标准技术特性参数表中1.2绝缘水平是否为单相产品的绝缘水平要求。 | 绝缘要求是一致的，表1.2中要求的是线圈相地绝缘水平，表2.1中增加了单相线圈端子与端子之间纵向的绝缘水平要求。
25 | 500kV干式空心限流电抗器成套装置 | 包1 | 0162025001203010289 | 广州供电局 | 500kV干式空心限流电抗器成套装置 | 广东 | 500千伏海珠输变电工程 | XKK-500-3500-19 | 额定电抗值（Ω）：16 额定持续电流（A）：3500 额定端电压（kV）：56 | 技术规范书（专用部分）表2.2标准技术特性参数表（投标方填写）中1.1.4单相容量与表2.1 供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）中的单台容量不一致。 请澄清表2.2标准技术特性参数表中1.1.4容量是否应为196000kvar。 | 容量是196000kvar
26 | 500kV干式空心限流电抗器成套装置 | 包1 | 0162025001203010289 | 广州供电局 | 500kV干式空心限流电抗器成套装置 | 广东 | 500千伏海珠输变电工程 | XKK-500-3500-19 | 额定电抗值（Ω）：16 额定持续电流（A）：3500 额定端电压（kV）：56 | 技术规范书（专用部分）表2.2标准技术特性参数表（投标方填写）中1.6.1损耗（换算到120℃）与1.6.2中损耗比（绕组参考温度120℃）确定的损耗比不一致。 请澄清是否以表2.2标准技术特性参数表中1.6.1损耗的值为准。 | 以1.6.2损耗为准
27 | 500kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025001103018324 | 广州供电局 | 500kV油浸式单相自耦变压器，ODFS-334000/500，（525/√3）/（230√3±2×2.5%）/35，无励磁，18/40/59，334/334/80MVA，I a0 i0 | 广东 | 500千伏傍海（番南）输变电工程 |  |  | 交货期2026-05-31，生产周期紧张，是否推迟交货期？ | 可调整至2026-08-31
28 | 500kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025001103018324 | 广州供电局 | 500kV油浸式单相自耦变压器，ODFS-334000/500，（525/√3）/（230√3±2×2.5%）/35，无励磁，18/40/59，334/334/80MVA，I a0 i0 | 广东 | 500千伏傍海（番南）输变电工程 | 500kV油浸式单相自耦变压器，ODFS-334000/500，（525/√3）/（230√3±2×2.5%）/35，无励磁，18/40/59，334/334/80MVA，I a0 i0 | 500kV油浸式单相自耦变压器，ODFS-334000/500，（525/√3）/（230√3±2×2.5%）/35，无励磁，18/40/59，334/334/80MVA，I a0 i0 | 该项目技术规范书专用部分： 1.表2.1 供货范围及设备技术规格一览表， （1）525kV套管：1S-3S: 5P40 3000/1A 20VA，绕组数3个 （2）230kV套管：5S-7S: 5P30 1500-3000/1A 20VA，绕组数3个，无测量绕组 （3）36kV套管：8S-9S: 5P20 2500-5000/1A 20VA,绕组数2个，无测量绕组 （4）空载损耗不高于75kW （5）配无载调压开关分接头位置接点和远方测温装置供控制室使用 表2.2 标准技术特性参数表 （1）1.22.1套管式电流互感器 1.22.1.1装设在高压侧 1.22.1.1 装设在高压侧 1.22.1.1.1 5P40 1.22.1.1.2 绕组数 4 1.22.1.1.4 电流比3000,1500/1 请确认5P40的绕组数为3个还是4个？电流比是3000/1还是3000,1500/1？ （2）1.22.2.2装设在中压侧的CT 0.5S，1个 请确认低压侧0.5S的绕组数为1还是0？ （3）1.22.2.4装设在低压侧的CT 0.5S，2个 请确认低压侧0.5S的绕组数为2还是0？ （4）1.9空载损耗（kW）1.9.1额定频率额定电压时空载损耗 ≤85 （另外目前二级能效要求值为空载损耗68kW，负载损耗459kW），请确认空载损耗值？ （5）1.43 安装在主控室的油温显示装置 不需要 请确认是否需要远方测温装置（也就是油温显示装置）？ | （1）高压侧为3个5P绕组，变比按3000/1A，1个0.2S,变比按1500-3000/1A （2）中压侧0.5S的绕组数量为0 （3）低压侧0.5S的绕组数量为0 （4）请按表2.1中的数值空载损耗不高于75kW，负载损耗不高于450kW来考虑。 （5）不需要，满足配无载调压开关分接头位置接点和远方测温装置供控制室使用，请厂家考虑。
29 | 500kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025001103018324 | 广州供电局 | 500kV油浸式单相自耦变压器，ODFS-334000/500，（525/√3）/（230√3±2×2.5%）/35，无励磁，18/40/59，334/334/80MVA，I a0 i0 | 广东 | 500千伏傍海（番南）输变电工程 | 500kV油浸式单相自耦变压器，ODFS-334000/500，（525/√3）/（230√3±2×2.5%）/35，无励磁，18/40/59，334/334/80MVA，I a0 i0 | 500kV油浸式单相自耦变压器，ODFS-334000/500，（525/√3）/（230√3±2×2.5%）/35，无励磁，18/40/59，334/334/80MVA，I a0 i0 | 该项目技术规范书专用部分： 2.表2.2 标准技术特性参数表 1.35 密封件 1.35.2 其他部位选用的材料（丙烯酸酯/氟橡胶）。而通用规范中 5 技术要求 5.2.7油箱 7）变压器除箱沿外，所用橡胶密封件（包含套管）应选用以丁腈、氟橡胶为主体材料的密封件，保证不渗漏油。 请确认该处密封件材质是否可更改为（丁腈/氟橡胶）？ 澄清回复： 3.表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （1）表中未备注每台的，如气体继电器等，数量是否为6台共用？ 澄清回复： （2）本项目为无载调压，没有调压瓦斯继电器，所以序1气体继电器是否仅需要响应本体1个？ 澄清回复： （3）项8 指示灯、风扇温度启动控制器、热耦继电器、加热器及其附件、变压器或风冷回路的PLC控制器及其附件，1套 因项目单位需求差异表中要求风冷控制不应使用PLC模块控制，宜通过继电器构成二次回路；因此没有PLC控制器及其附件，请确认是否不需要响应PLC控制器及其附件？ 澄清回复： | 2.按丁腈/氟橡胶考虑。 3-(1):按每台1套考虑，与本体相同。 3-(2):是，只需考虑本体。 3-(3):按项目单位需求差异的要求执行，不需要响应PLC控制器及其附件。
30 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001103018361 | 广州供电局 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－550/5000-63，GIS- 断路器间隔，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 广东 | 500千伏傍海（番南）输变电工程 |  |  | 本站要求提供集成式的中央控制器，请明确具体指什么？ | 指的是GIS汇控柜上的中央控制器，备品应与柜子本体相同。
31 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001103018361 | 广州供电局 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－550/5000-63，GIS- 断路器间隔，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 广东 | 500千伏傍海（番南）输变电工程 |  |  | 1、500kV组合电器（HGIS）技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表中500kV GIS母线设备间隔包含1组隔离开关，主接线中母线设备间隔没有隔离开关，请澄清以哪个为准。 2.表2.2 标准技术特性参数表 项目单位要求值中接地开关感应电流开合能力的额定感应电压（静电耦合,kV）B类：110kV，请澄清实际需求。 | 1.500kV母线设备间隔不含隔离开关，母线设备间隔带可拆卸导体； 2.额定感应电压（静电耦合,kV）为67kV。
32 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001103018361 | 广州供电局 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－550/5000-63，GIS- 断路器间隔，550kV，5000A，63kA，63/2kA/s | 广东 | 500千伏傍海（番南）输变电工程 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS) | 500kV | （1）本项目 技术规范书编码0212025100000031190文件夹内缺少主接线图与平面布置图，请提供图纸； （2）本项目 技术规范书 “表2.1 供货范围及设备技术规格一览表”序号9 “500kV GIS母线设备间隔”中的电压互感器要求1组，是单相电压互感器还是三相电压互感器？ （3）本项目 技术规范书 “表2.1 供货范围及设备技术规格一览表”序号9 “500kV GIS母线设备间隔”中要求配置 “隔离开关1组：6300A，63kA/2S，160kA，附操作机构，每相一套操作箱，分相操作，配微动开关；”，因本项目为3/2接线，一般母线设备间隔 内的电压互感器配置隔离断口（详见通用部分技术要求表A.1.3 母线设备），不配置隔离开关。请澄清：本项目“500kV GIS母线设备间隔”的电压互感器配置隔离隔离开关还是隔离断口？ （4）“500kV GIS母线设备间隔”中要求配置 “隔离开关1组：6300A，63kA/2S，160kA，附操作机构，每相一套操作箱，分相操作，配微动开关；”请澄清：本项目的隔离开关是否均要求分相操作，能否采用三相机械联动的隔离开关 （5）“表2.2 标准技术特性参数表”序号3.3.4 “额定感应电压（静电耦合,kV）”要求值“B类：110kV 注：仅针对于出线地刀。”但是国标中C类快速接地开关此值为75kV，常规产品难以满足招标文件中要求值。请澄清：招标文件是否为笔误，能否提供实际的要求值。 | （1）可以提供最新的图纸 （2）三相电压互感器 （3）500kV母线设备间隔不含隔离开关，母线设备间隔带可拆卸导体； （4）500kV母线设备间隔不含隔离开关，母线设备间隔带可拆卸导体； （5）额定感应电压（静电耦合,kV）为67kV。
33 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包1 | 0162025001103018267 | 广州供电局 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 广东 | 500千伏傍海（番南）输变电工程 | 0212025100000031180 | / | 该项目供货清单里面写了476只，但是供货清单表格表头写了一句话“以下是1套的配置，共需2套”，那实际是不是476*2套，共计952个点呢，还是他说的2套只是2套系统，220KV和500KV各一套，所以传感器总数就是476只呢，这个数量差异太大，请明确具体是不是2套一共476只还是1套476只？ | 传感器数量按表格中数量，即两个电压等级总数为476只。
34 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包1 | 0162025001103018267 | 广州供电局 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 广东 | 500千伏傍海（番南）输变电工程 |  |  | 专用技术规范书中仅提供图片形式图纸，显示不清晰，且未提供室外部分图纸，请提供完整清晰的图纸文件 | 以新提供的平面布置图为准。
35 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包1 | 0162025001103018267 | 广州供电局 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 广东 | 500千伏傍海（番南）输变电工程 |  |  | 请提供该站点完整的变电站GIS电气平面布置图。请核实出线及主变间隔数量，技术规范书专用部分文档内的图纸与变电站GIS设备数量情况不一致。 | 以新提供的平面布置图为准。
36 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包1 | 0162025001103018267 | 广州供电局 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 广东 | 500千伏傍海（番南）输变电工程 |  |  | 技术规范书专用部分表2.2标准技术特性参数表中3.1局放在线监测定位功能，标准值特性为“特殊”，投标厂家是否需要提供第三方检测报告作为证明材料，以满足“装置应具备局放时差法定位功能，定位精度在一个气室范围内”这个特殊要求，如没有第三方检测报告做为支撑材料，是否按技术评分标准中技术响应性-技术参数和条款响应的评价计分原则要求：“存在负偏差项，本项得0分处理”？ | 需要提供第三方检测报告，否则视为存在负偏差项，本项得0分。
37 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包1 | 0162025001103018267 | 广州供电局 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 广东 | 500千伏傍海（番南）输变电工程 |  |  | 1.烦请提供该站点CAD版的电气主接线图及平面布置图。 2.技术规范书专用部分表2.1供货范围及设备技术规格一览表中局部放电信号接收传感器数量为476只，现场信号采集控制单元数量为53套，按每个采集单元配置不多于6个传感器计算，需要提供至少80套现场信号采集控制单元，烦请明确现场信号采集控制单元的数量。 | 1.按要求提供。 2.标书中设备数量为预估，投标商应根据其产品的性能自行考虑控制单元数量。
38 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包1 | 0162025001203015089 | 广州供电局 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 广东 | 500千伏傍海（番南）输变电工程 |  |  | 1.烦请提供该站点CAD版的电气主接线图及平面布置图。 2.是否含断路器+出线分支，如是，则需要明确局部放电信号接收传感器的数量。 | 1.按要求提供。 2.包括断路器和出线分支，配置清单的传感器数量为全部GIS间隔所需的预估数量，投标商应根据其产品性能自行考虑传感器的配置数量
39 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 包1 | 0162025001003018048 | 广州供电局 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 广东 | 2023-2050广州周转仓工程物资常规储备项目（主网基建类） |  |  | 交货期为2025/12/31，请确认是否需要延期。 | 交货期改为：2026年4月30日
1 | 110kV交流电力变压器 | 包8 | 0162025004506072032 | 贵州毕节供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 贵州 | 大方110千伏新铺变主变增容改造工程 |  |  | 1、年平均温度为30℃不合理，澄清为20℃。 2、表1.1中是否为扩建工程（是/否）为否，但给出了扩建参数及铭牌，请确认是否要与原变压器并联 3、表2.1中110kV侧套管电流互感器200-600/5A,5P40/5P40级，2只/相，而表2.2序号1.22.1.1.2绕组数为3，请确认 | 1、年平均温度为20℃。 2、需要与原变压器并联。 3、110kV侧套管电流互感器为300-600/5A,0.2S/0.5S；5P40/5P40级，4只/相，
2 | 110kV交流电力变压器 | 包8 | 0162025004506072032 | 贵州毕节供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 贵州 | 大方110千伏新铺变主变增容改造工程 |  |  | 1、变压器顶层油/绕组（平均）/绕组（热点）温升为51/61/74K，年平均温度为30℃不合理，澄清为20℃。 | 1、年平均温度为20℃。
3 | 110kV交流电力变压器 | 包10 | 0162025002006015958 | 贵州贵阳供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 贵州 | 贵阳 110 千伏黄河输变电工程 （含 10 千伏送出工程） |  |  | 1、设备外部条件一览表中年平均温度35℃不合理，请核实。 | 1、年平均温度20℃
4 | 110kV交流电力变压器 | 包10 | 0162025002006015958 | 贵州贵阳供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 贵州 | 贵阳 110 千伏黄河输变电工程 （含 10 千伏送出工程） |  |  | 1.请明确表2.4备品备件数量 | 1、不需要备品备件
5 | 110kV交流电力变压器 | 包10 | 0162025002006015958 | 贵州贵阳供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 贵州 | 贵阳 110 千伏黄河输变电工程 （含 10 千伏送出工程） |  |  | 1.表1.2设备外部条件一览表序号1.4年平均温度≤35，要求苛刻，可否改为20，请明确。 2.表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 1、年平均温度20℃。 2、不需要备品备件
6 | 110kV交流电力变压器 | 包10 | 0162025002006015958 | 贵州贵阳供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 贵州 | 贵阳 110 千伏黄河输变电工程 （含 10 千伏送出工程） |  |  | 1.专用协议表2.1序号1.4要求年平均温度≤35℃，应该是笔误，正常没有这么高； 2.专用协议表2.2中要求了高压及高压中性点套管测量级CT，但是表2.3中未要求，以哪个为准？ | 1、年平均温度20℃ 2、以表2.2为准。
7 | 110kV交流电力变压器 | 包10 | 0162025002006015958 | 贵州贵阳供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 贵州 | 贵阳 110 千伏黄河输变电工程 （含 10 千伏送出工程） |  |  | 1、变压器顶层油/绕组（平均）/绕组（热点）温升为55/65/78K，年平均温度为35℃不合理，澄清为20℃。 2、请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是两台产品共用 | 1、年平均温度20℃。 2、不需要备品备件
8 | 110kV交流电力变压器 | 包8 | 0162025002206095564 | 贵州都匀供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 贵州 | 罗甸110千伏罗甸变1号主变增容改造工程 |  | 型式：三相三绕组自冷式有载调压变压器 型号：SSZ口-50000/110 额定容量：50000kVA 频率: 50Hz 接线组别： YN,ynO,d11 额定电压：110±8x1.25%/38.5±2x2.5%/11kV 短路阻抗：U1-2%=10.5 U1-3%=18 U2-3%=6.5 附下列套管电流互感器： 高压侧套管CT： 800/5A，5P40，20VA，3组 中压侧套管CT： 15 | 1、温升限值按正常环境还是湿热环境； | 1、温升限值按正常环境；
9 | 110kV交流电力变压器 | 包8 | 0162025002206095564 | 贵州都匀供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 贵州 | 罗甸110千伏罗甸变1号主变增容改造工程 |  | 型式：三相三绕组自冷式有载调压变压器 型号：SSZ口-50000/110 额定容量：50000kVA 频率: 50Hz 接线组别： YN,ynO,d11 额定电压：110±8x1.25%/38.5±2x2.5%/11kV 短路阻抗：U1-2%=10.5 U1-3%=18 U2-3%=6.5 附下列套管电流互感器： 高压侧套管CT： 800/5A，5P40，20VA，3组 中压侧套管CT： 15 | 1、年平均温度为30℃不合理，澄清为20℃。 2、本项目为扩建项目但提供了两个主变铭牌，请确认跟哪台主变并联 | 1、年平均温度澄清为20℃。 2、本项目为1号主变增容工程（因表中无此项选择，故填写为扩建项目），此台主变确认跟2号主变(31.5MVA)并联
10 | 110kV交流电力变压器 | 包8 | 0162025002206095564 | 贵州都匀供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 贵州 | 罗甸110千伏罗甸变1号主变增容改造工程 |  |  | 1、变压器顶层油/绕组（平均）/绕组（热点）温升为55/65/78K，年平均温度为30℃不合理，澄清为20℃。 | 1、变压器顶层油/绕组（平均）/绕组（热点）温升为55/65/78K，年平均温度澄清为20℃。
11 | 110kV交流电力变压器 | 包8 | 0162025002206095564 | 贵州都匀供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 贵州 | 罗甸110千伏罗甸变1号主变增容改造工程 | SSZ□-50000/110 | 型式：三相三绕组自冷式有载调压变压器 型号：SSZ口-50000/110 额定容量：50000kVA 频率: 50Hz 接线组别： YN,ynO,d11 额定电压：110±8x1.25%/38.5±2x2.5%/11kV 短路阻抗：U1-2%=10.5 U1-3%=18 U2-3%=6.5 附下列套管电流互感器： 高压侧套管CT： 800/5A，5P40，20VA，3组 中压侧套管CT： 15 | 根据表1.1项4和表2.2的项1.1.1.2的要求，本项目为扩建项目，中压电压为38.5kV,根据招标文件提供的前期铭牌，前期2台变压器均为无载调压，容量偏小（1#为20000kVA,2#为31500kVA）且阻抗不一致;本期招标变压器为有载调压,容量为50000kVA,本期变压器的阻抗值可否按表2.1供货范围及设备技术规格一览表中的标准阻抗值提供，中压电压同前期变压器一致响应？ | 本项目为1号主变增容工程（因表中无此项选择，故填写为扩建项目），前期2台变压器铭牌为无载调压，但现场实际已改造为有载调压变压器，本次招标变压器需与站内原有的2号变压器（容量为31500kVA）并联;本期变压器的阻抗值可按表2.1供货范围及设备技术规格一览表中的标准阻抗值提供，中压电压同前期变压器一致响应
12 | 110kV交流电力变压器 | 包8 | 0162025004306036267 | 贵州遵义供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，ONAN，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 贵州 | 桐梓110千伏羊蹬二期扩建输变电工程 |  |  | 1.表1.2设备外部条件一览表序号1.4年平均温度≤35，要求苛刻，可否改为20，请明确。 2.请明确是否需要套管式电流互感器（准确级0.5S）的CT，如需要，请提供电流比和二次容量。 | 1.可以按年平均温度20℃执行。 2.不需要0.5S级的套管式电流互感器(准确级0.5S)的CT，但还是要保护级CT。
13 | 110kV交流电力变压器 | 包8 | 0162025004306036267 | 贵州遵义供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，ONAN，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 贵州 | 桐梓110千伏羊蹬二期扩建输变电工程 |  |  | 1、变压器顶层油/绕组（平均）/绕组（热点）温升为55/65/78K，年平均温度为35℃不合理，澄清为20℃。 | 1.变压器顶层油/绕组(平均)/绕组(热点)温升为55/65/78K，可以按20℃
14 | 110kV交流电力变压器 | 包8 | 0162025004306036267 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，ONAN，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 贵州 | 桐梓110千伏羊蹬二期扩建输变电工程 | SSZ□-40000/110 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，ONAN，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 表2.2短路阻抗和允许偏差项目单位要求值为空白，是否与前期主变并列运行 | 1.本工程2号主变压器是要与前期主变并列运行。短路阻抗和允许偏差（全容量下）请按标准参数值执行。
15 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0212025100000060195、0212025100000060198、0212025100000060199、0212025100000060200、0212025100000060201 | 贵州电网有限责任公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150，GIS-母线，126kV，3150A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 贵州 | 220kV习酒变电站新建工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s |  | 1.技术规范书（专用部分）中表2.1。4.备运间隔中有带电显示闭锁装置。接线图中没有符号体现。请问是按那个为准？ 2.技术规范书（专用部分）中表2.1。5.母设间隔中有带电显示闭锁装置。接线图中没有符号体现。请问是按那个为准？ 3.技术规范书（专用部分）中表2.4。备品备件数量均为满足现场要求。无具体需求数量，是否各按1套（件）报价？ 4.技术规范书（专用部分）中母线具体数量要求，与平面布置图不符。本次可否按实际用量（满足平面布置图需求）报价及应答？ 5.通用技术规范中有不停电扩建相关要求，本项目接线图主母线预留过渡气室、备用间隔仅预留母线三工位隔离开关。无法满足不停电扩建。本项目是否无需考虑不停电扩建？ 6.请确认本次核价按智能站还是常规站？若为智能站，是否需要提供智能组件（智能终端、合并单元、光纤配线架）？若需，请明确数量。 7.主接线图中含敞开式设备，但技术规范供货范围中未体现敞开式设备需求，请确认本次报价是否需含敞开式设备？ 8.请确认数字化远传表计IED等是否需要包含？ | 1、根据技术规范书通用部分5.2.4.10条和附录A执行。 2、根据技术规范书通用部分5.2.4.10条和附录A执行。 3、备品备件中分合闸线圈和储能电机按5只考虑，充气接头按2套考虑。 4、根据电网公司信息价，间隔内母线已包含在间隔中，平面布置图中应扣除间隔内母线。请重新复核长度。 5、本工程考虑主母线端口扩建处预留过渡气室，减少单母线扩建停电时间。备用间隔同样预留过渡气室，满足备用间隔扩建时母线不停电搭接。 6、本次核价按智能站，本次核价不需要提供智能组件，本项目另行采购。 7、本次报价不包含敞开式设备需求。 8、需要包含，表计采用智能表计，且厂家配置智能表计 IED 设备，输出 IEC61850 规约接入计算机监控系统。
16 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025000006848455 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 贵州 | 220千伏遵义习酒（仁怀北）输变电新建工程 |  |  | 招标文件图纸显示有智能柜，专用技术规范书无要求，请明确智能柜谁提供。 | 不需要中标厂家提供智能柜。
17 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025000006848456 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s | 贵州 | 220千伏遵义习酒（仁怀北）输变电新建工程 |  |  | 专用技术规范书供货需求及供货范围序号2：主变架空进线间隔带电显示数量为1组三相，招标图纸数量为0组，请澄清如何执行 | 按主变架空进线间隔带电显示数量为1组三相执行。
18 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025000006848449 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 贵州 | 220千伏遵义习酒（仁怀北）输变电新建工程 |  |  | 专用技术规范书供货需求及供货范围序号3：母线设备间隔带电显示数量为1组三相，招标图纸数量为0组，请澄清如何执行 | 按母线设备间隔带电显示数量为0组执行。
19 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025000006848455 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 贵州 | 220千伏遵义习酒（仁怀北）输变电新建工程 |  |  | 1、招标技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表中序号2主变架空进线间隔及序号3架空出线间隔中电流互感器保护绕组准确级要求为5P40，而主接线中均为5P30，请澄清以哪个为准。 2、招标技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表序号4备用间隔中含带电显示闭锁装置（三相），而主接线不含，请澄清以哪个为准。 3、招标技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表序号6分段间隔、序号7母联间隔中电流互感器参数与主接线不一致，请澄清以哪个为准。 | 1、主变进线按5P30，架空出线按5P40执行； 2、根据技术规范书通用部分5.2.4.10条和附录A执行。 3、母联间隔按0.5S/5P30/5P30/5P30,1500-3000/1A，10/20/20/20VA执行。 分段间隔按0.5S/5P30/5P30/5P30/5P30,1500-3000/1A，10/20/20/20/20VA执行。
20 | 220kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000006848448 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 贵州 | 220千伏遵义习酒（仁怀北）输变电新建工程 |  |  | 1、表1.2 设备外部条件一览表1.4年平均温度30，要求苛刻，可否改为25，请明确； 2、电气主接线图和表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中无220kV及110kV套管CT准确级0.5S参数要求，请明确表2.2中序号1.22.2装设在高压侧及中压侧套管式电流互感器（准确级0.5S）是否需配置，如需配置请提供具体参数； 3、请明确备品备件是2台共用还是单台用？ | 1、年平均温度25。 2、装设在高压侧及中压侧套管式电流互感器（准确级0.5S）无需配置 3、备品备件为单台产品用量。
21 | 220kV交流电力变压器 | 包2 | 0162025000006848448 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 贵州 | 220千伏遵义习酒（仁怀北）输变电新建工程 |  |  | 1、变压器顶层油/绕组（平均）/绕组（热点）温升为55/65/78K，年平均温度为30℃不合理，澄清为20℃。 2、请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是两台产品共用 | 1、年平均温度按25考虑。 2、备品备件为单台产品用量。
22 | 220kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000006848524 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 贵州 | 六盘水220千伏滥坝变第三台主变扩建工程 |  |  | 本次要求的中-低、高-低阻抗值与在运主变的中-低、高-低阻抗值相差较大，是否只需要满足高-中阻抗值与在运主变一致 | 需要满足高-低、高-中、中-低阻抗值与在运主变一致
23 | 220kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000006848524 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 贵州 | 六盘水220千伏滥坝变第三台主变扩建工程 |  |  | 交货期2026-05-30，生产周期紧张，是否推迟交货期？ | 可延期至2026年8月30日交货
24 | 220kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000006848524 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 贵州 | 六盘水220千伏滥坝变第三台主变扩建工程 | SFSZ20-180000/220-NX2 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 1、表2.1配有载分接开关在线滤油机，表2.2未要求。是否配置？ 2、表2.1为风冷配风冷控制箱，表2.2的项1.1.10为ONAN自冷，请明确主变冷却方式。 | 1、按表2.1，需配置有载分接开关在线滤油机。 2、主变冷却方式为ONAN/ONAF，但也需配置风扇，需配置风冷控制箱,表2.2的项1.1.10改为ONAN/ONAF自冷。（具体详见附件）
25 | 220kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000006848524 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 贵州 | 六盘水220千伏滥坝变第三台主变扩建工程 |  |  | 1、表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中各级电压套管爬电比距：≥4.33cm/kV是否是统一爬电比距：≥4.33cm/kV； 2、表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中变压器型号为SFSZ20-180000/220，并配可编程逻辑控制风冷控制箱，而与表2.2标准技术特性参数表中序号1.1.10冷却方式要求为ONAN相矛盾，请明确主变的冷却方式； 3、电气主接线图套管CT电流比和数量和表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中参数要求不一致，请明确表套管CT参数及数量，并明确高压和中压是否配置准确级0.5S； 4、表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中要求配在线滤油装置，而与表2.2标准技术特性参数表中序号1.23.3在线滤油装置不选用相矛盾，请明确主变是否配置在线滤油装置； 5、表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中主分接短路阻抗与表2.2标准技术特性参数表中标准参数值不一致，请明确此台主变是否与前期主变并联运行，是仅高中并联还是全部并联，如需并联，请提供前期铭牌； 6、表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单中没有数量要求，请明确是否需要配置备品备件。 7、表2.1 序号1.31速动油压继电器，项目单位要求值写的是波纹式，请明确是否需要配置速动油压继电器。 | 1、表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中各级电压套管爬电比距按E级：≥5.37cm/kV，修改表2.1. 2、主变的冷却方式为ONAN/ONAF，澄清同上条； 3、按电气主接线图套管CT电流比和数量和表2.1 供货范围，表2.2序号1.22中参数为单一，不适于本工程。套管CT配置： 220kV每相 LRD-220-B 5P30 1600/5A 3个 110kV每相 LRD-110-B 5P30 2400/5A 3个 220kV中性点套管 LRB-110, 5P20 200-400-600/5A 1个 110kV中性点套管 LRB-66, 5P20 200-400-600/5A 1个 高压侧、中压侧不配置确级0.5S； 4、需配置在线滤油机，澄清如上条； 5、按表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中主分接短路阻抗，表2.2标准技术特性参数表中序号1.1.9.1.1标准参数值为单一，不适于本工程。此台主变需与前期主变并联运行，高中并联，前期铭牌见附件； 6、需要配置。在技术规范书2.4表进行了增加，具体如下：需配变压器油3.5吨，压力释放装置需配置防雨罩两个。 7、需要配置速动油压继电器，修改表2.2 序号1.31。（具体详见附件）
26 | 220kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000006848524 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 贵州 | 六盘水220千伏滥坝变第三台主变扩建工程 |  |  | 1、表2.1，协议要求“爬电比距≥4.33cm/kV。”，请确认此为统一爬电比距。 | 统一爬电比距≥5.37cm/kV，澄清同前条。
27 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025000006848452 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/2500，SF6，GIS-PT间隔，252kV，2500A | 贵州 | 220千伏遵义习酒（仁怀北）输变电新建工程 |  |  | 1、技术协议中备用间隔、PT间隔、母联间隔、分段间隔带三相带电显示，主接线图中无，请澄清2、本站无CAD图纸，需提供CAD图纸 | 1、备用间隔不配置带电显示，PT间隔、母联间隔、分段间隔需配置带电显示。 2、已补充CAD图纸。（具体详见附件）
28 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025000006848458 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000 -50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50/3kA/s | 贵州 | 220千伏遵义习酒（仁怀北）输变电新建工程 |  |  | 招标要求断路器采用电动弹簧操作机构，我司主变、母联、分段间隔采用液压机构，出线间隔采用弹簧机构，请澄清能否按我司参数响应 | 按技术规范书要求执行
29 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025000006848454 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s | 贵州 | 220千伏遵义习酒（仁怀北）输变电新建工程 | ZFW34A-252 | 252KV 4000A | 通用技术文件中220kV GIS（HGIS）如采用三相分箱，相间距不能小于800mm。目前目前市场通常采用的是500mm相间距，是否可采用500mm？ | 不可采用500mm相间距
30 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包4 | 0162025002406081489 | 贵州凯里供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-5000kVA，35±3×2.5%/10.5，5000kVA，7%，Y D11 | 贵州 | 黎平平寨35kV输变电工程 | SZ20-5000/35-NX2 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-5000kVA，35±3×2.5%/10.5，5000kVA，7%，Y D11 | 1、项目要求真空开关，却要求配有载分接开关在线滤油机，是否取消有载分接开关在线滤油机。 2、表1.2 序号16：极限位置阻抗值及偏差Uk%=7，是否需要修改？ | 1.取消有载分接开关在线滤油机2.不需要
31 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包4 | 0162025002406081489 | 贵州凯里供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-5000kVA，35±3×2.5%/10.5，5000kVA，7%，Y D11 | 贵州 | 黎平平寨35kV输变电工程 |  | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-5000kVA，35±3×2.5%/10.5，5000kVA，7%，Y D11 | 1、表2.2开关为真空式，序号1.20.3需要滤油机，真空开关不需要滤油机，请确认。 2、表2.3中高压套管数量、无励磁开关数量与实际使用不符，请确认。 | 1.不需要2.确认实际只需3台高压套管，0组无励磁开关
32 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包4 | 0162025002206092762 | 贵州都匀供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 贵州 | 平塘35kV大塘变#2主变扩建工程 | SZ20-10000/35-NX2 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 1、项目储油柜为内油式金属波纹式。有要求本体储油柜配带加热和自干燥功能吸湿器，是否取消带加热和自干燥功能要求？ 2、前期主变阻抗与常规阻抗要求7.5%相差较大，是否按前期阻抗参数响应？ | 1、取消带加热和自干燥功能要求； 2、本期主变需与前期主变并列运行，可按前期阻抗参数7.64%响应。
33 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包4 | 0162025002206092762 | 贵州都匀供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 贵州 | 平塘35kV大塘变#2主变扩建工程 |  | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 1、该项目为扩建项目，前期变压器阻抗值为7.64%，技术协议中为7.5%，请确认。 2、表2.1表述储油柜为波纹内油式，表2.2序号1.28本体吸湿器采用带加热和自干燥功能，波纹内油不配吸湿器，请确认。 3、表2.2序号1.21压力释放装置台数为1，表2.3压力释放装置数量为2，请确认数量。 | 1、本期主变需考虑与前期主变并列运行，可按前期阻抗参数7.64%响应； 2、取消吸湿器配置； 3、压力释放装置数量为1台。
34 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包3 | 0162025000006848446 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 贵州 | 220千伏遵义习酒（仁怀北）输变电新建工程 |  |  | 1.烦请提供该站点CAD版的电气主接线图及平面布置图。 2.请确认该站是否是“电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置” 3.烦请核实“1固定式GIS局放在线监测装置技术规范书（专用部分）、0GIS局部放电在线监测装置技术规范书（通用部分）”是否为本项目的技术规范书，如不是请提供正确的技术规范书。 | 1、已补充CAD版的主接线和总平面。 2、明确采用电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置。 3、已补充电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置技术规范书。（具体详见附件）
35 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包3 | 0162025000006848446 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 贵州 | 220千伏遵义习酒（仁怀北）输变电新建工程 |  |  | 技术规范书专用部分：表1.1-9，盆式绝缘子是否屏蔽项为“是”，请澄清局部放电测试窗口尺寸是否满足不小于55mmX15mm。 | 技术规范书，盆式绝缘子屏蔽要求为“是”；局部放电测试窗口尺寸满足不小于55mmX15mm
36 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包3 | 0162025000006848446 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 贵州 | 220千伏遵义习酒（仁怀北）输变电新建工程 |  |  | 技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表中，局放就地柜数量为6台、监测主机（含前端数据处理、控制模块）、监测诊断软件和控制屏柜数量均为2。按项目配置只需1台局放就地柜、1套监测主机（含前端数据处理、控制模块）、1套监测诊断软件和1面控制屏柜即可满足项目要求，请澄清数量。 | 本工程220kV及110kV侧局部放电信号接收传感器共计140只，满足项目需求的条件下可自行配置局放就地柜、监测主机、监测诊断软件和控制屏柜等。最终配置方案需满足技术规范书通用部分5.4节要求。
37 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包3 | 0162025000006848556 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 贵州 | 贵州500千伏盘南低热值电厂接入系统工程 |  |  | 烦请提供该站点CAD版的电气主接线图及平面布置图。 | 已提供该站点CAD版的电气主接线图及平面布置图。（具体详见附件）
38 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包3 | 0162025000006848556 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 贵州 | 贵州500千伏盘南低热值电厂接入系统工程 |  |  | 技术规范书专用部分：表1.1-9，盆式绝缘子是否屏蔽项为“是”，请澄清局部放电测试窗口尺寸是否满足不小于55mmX15mm。 | 局部放电测试窗口尺寸满足不小于55mmX15mm
39 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包3 | 0162025000006848556 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 贵州 | 贵州500千伏盘南低热值电厂接入系统工程 |  |  | 技术规范书专用部分：表2.1供货范围及设备技术规格一览表中“控制屏柜”需求数量为2面，实际需求只需要1面，请澄清数量。 | “控制屏柜”需求数量为2面。
40 | 电力开源物联版色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 包2 | 0162025000006848510 | 贵州电网有限责任公司建设分公司 | 电力开源物联版色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 贵州 | 220千伏孙家坝变第三台主变扩建工程 |  |  | 该需求计划为电力开源物联版色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置标的，但是技术规范书中未要求电鸿适配认证证书。请确认该条需求是否要求电鸿适配认证证书。 | 该条需求要求电鸿适配认证证书，已补充书规范书通用部分。（具体详见附件）。
1 | 110kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000007496295 | 海南电网建设分公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，63MVA，16，自冷，高压侧出线方式架空油套管 | 海南 | 儋州110kV峨蔓输变电新建工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，63MVA，16，自冷，高压侧出线方式架空油套管 | 110kV双绕组油浸式变压器，63MVA，16，自冷，高压侧出线方式架空油套管 | 1、温升限值按正常环境还是湿热环境 2.请明确表2.4备品备件数量 | 1、温升限值按湿热环境。 2.2.4备品备件数量详见附件修改后技术规范书。
2 | 110kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000007496295 | 海南电网建设分公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，63MVA，16，自冷，高压侧出线方式架空油套管 | 海南 | 儋州110kV峨蔓输变电新建工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，63MVA，16，自冷，高压侧出线方式架空油套管 | 110kV双绕组油浸式变压器，63MVA，16，自冷，高压侧出线方式架空油套管 | 1、表2.1中8、高压侧套管CT：800/1A，5P40，20VA，2组，而表2.2中1.22.1.1.2装设在高压侧套管式电流互感器绕组数为3组，请确认高压侧套管式电流互感器绕组数。 2、请明确是否需要装设在中性点侧准确级为0.5S的CT，如需要，请提供电流比和二次容量。 3、表2.2序号1.31.1“不需要安装在主控室的油温显示装置”与序号1.45“需要安装在主控室的油温与绕温显示装置”相矛盾，请明确是否需要。 4、本项目为扩建工程，但表2.2序号2中并未提供扩建工程主变参数，请确认是否与前期并联，如是请提供前期铭牌及主变参数。 5、此项目是否需要备品备件，如需要请提供具体数量，且明确是单台用量还是2台共用的量 | 1、高压侧套管CT： 800/1A，5P40，20VA，2组 400-800/1A，0.5S，20VA，1组，一共三组 2、中性点侧不需要准确级为0.5S的CT。 3、需要安装在主控室的油温显示装置。 4、本项目为新建工程。 5、需要备品备件，备品备件数量详见附件修改后技术规范书。已备注数量为一台主变用量。
3 | 110kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000007496295 | 海南电网建设分公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，63MVA，16，自冷，高压侧出线方式架空油套管 | 海南 | 儋州110kV峨蔓输变电新建工程 | SZ□-63000/110 | 110kV双绕组油浸式变压器，63MVA，16，自冷，高压侧出线方式架空油套管 | 1.技术协议1.1序号4描述本项目为扩建工程，需明确本项目是否与在运主变并列运行，如需并列运行，请提供在运主变铭牌； 2.技术协议表2.4未明确备品备件数量，请提供； | 1、本项目为新建工程。 2、需要备品备件，备品备件数量详见附件修改后技术规范书。已备注数量为一台主变用量。
4 | 110kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000007496295 | 海南电网建设分公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，63MVA，16，自冷，高压侧出线方式架空油套管 | 海南 | 儋州110kV峨蔓输变电新建工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，63MVA，16，自冷，高压侧出线方式架空油套管 | 110kV双绕组油浸式变压器，63MVA，16，自冷，高压侧出线方式架空油套管 | 1、请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是三台产品共用？ | 需要备品备件，备品备件数量详见附件修改后技术规范书。已备注数量为一台主变用量。
5 | 110kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000007495767 | 海南电网建设分公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 海南 | 海口110kV永万输变电新建工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 1.请明确是否需要装设在中性点侧准确级为0.5S的CT，如需要，请提供电流比和二次容量。 | 不需要
6 | 110kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000007495767 | 海南电网建设分公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 海南 | 海口110kV永万输变电新建工程 | SZ□-63000/110 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 1.技术协议表2.1描述“厂家负责实现油温/油表数字化远传智能表计、避雷器数字化泄漏电流监测仪和放电计数器等数字化表计数据传输至后台，”，此处描述的“避雷器数字化泄漏电流监测仪和放电计数器”设备非变压器厂供货，如需变压器厂供货，请提供具体技术要求，请明确； 1.协议表2.2序号1.3.2要求温升限值按湿热环境，根据表1.2环境条件都属于正常使用条件，我方建议温升限值按表2.2序号1.2.1正常环境执行，可否？ | 1、避雷器数字化泄漏电流监测仪和放电计数器不需变压器厂家提供；2、按湿热环境要求配置；
7 | 110kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000007495767 | 海南电网建设分公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 海南 | 海口110kV永万输变电新建工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 1、请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是两台产品共用？ | 表2.4备品备件为单台产品用量，本工程共需3台主变。
8 | 110kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000007496351 | 海南电网建设分公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 海南 | 三亚110kV南田站输变电新建工程 |  |  | 1.专用技术协议要求“数字化远传表计应配IED终端”，请确认IED设备是否由变压器厂家供货。 2.请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是项目总用量 | 1、数字化远传表计应配IED终端由变压器厂家供货。 2、单台产品用量。
9 | 110kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000007496351 | 海南电网建设分公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 海南 | 三亚110kV南田站输变电新建工程 |  |  | 1.请明确是否需要套管式电流互感器（准确级0.5S）的CT，如需要，请提供电流比和二次容量。 2.表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 1、不需要。 2、是1台的数量。
10 | 110kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000007496351 | 海南电网建设分公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 海南 | 三亚110kV南田站输变电新建工程 | SZ□-63000/110 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 1.技术协议表2.1的第4条“主变的绕组温度表、油温表、油位表统一集中布置在主变的一个位置，方便人员抄录数据”，由于变压器结构布置原因，绕组温度表、油温表放置在端子箱内，开关油位表和本体油位计放置在变压器两端，都安装在储油柜上，无法实现布置在一个位置上，建议取消此要求； | 1、可以取消此条要求。
11 | 110kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000007496351 | 海南电网建设分公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 海南 | 三亚110kV南田站输变电新建工程 |  |  | 1、协议要求“爬电比距≥53.7mm/kV。”，请确认此为统一爬电比距。 2、专用技术协议要求“配IED终端”，请确认IED设备是否由变压器厂家供货。 3、请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是两台产品共用？ | 1、设备外绝缘统一爬电比距按不小于53.7mm/kV （最高相电压）考虑。 2、数字化远传表计应配IED终端由变压器厂家供货。 3、单台产品用量。
12 | 110kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000007496239 | 海南电网建设分公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 海南 | 文昌110kV沙港输变电新建工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 1.请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是项目总用量 | 1、单台产品用量。
13 | 110kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000007496239 | 海南电网建设分公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 海南 | 文昌110kV沙港输变电新建工程 | SZ□-63000/110 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 1.技术协议表2.1的第4条“主变的绕组温度表、油温表、油位表统一集中布置在主变的一个位置，方便人员抄录数据”，由于变压器结构布置原因，绕组温度表、油温表放置在端子箱内，开关油位表和本体油位计放置在变压器两端，都安装在储油柜上，无法实现布置在一个位置上，建议取消此要求； 2.协议表2.4备品备件数量为单台用量还是两台共用？ | 1、可以取消此条要求。 2、单台用量。
14 | 110kV交流电力变压器 | 包5 | 0162025000007496239 | 海南电网建设分公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 海南 | 文昌110kV沙港输变电新建工程 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 1、协议要求“爬电比距≥53.7mm/kV。”，请确认此为统一爬电比距。 2、专用技术协议要求“配IED终端”，请确认IED设备是否由变压器厂家供货。 3、请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是两台产品共用？ | 1、设备外绝缘统一爬电比距按不小于53.7mm/kV （最高相电压）考虑。 2、数字化远传表计应配IED终端由变压器厂家供货。 3、单台产品用量。
15 | 110kV全封闭组合开 关电器（GIS） | 包7 | 0162025000007496301 0162025000007496300 0162025000007496299 0162025000007496298 0162025000007496297 0162025000007496296 | 海南电网建设分公司 | 110kV 三相共箱GIS母线，2000A 110kV 户内GIS主变架空进线间隔，SF6，母线额定电流：2000A，额定电流：2000A，40kA，40kA/3s，单母线，不带TPY 110kV 户内GIS母线PT间隔，SF6，母线额定电流：2000A，额定电流：2000A，无kA，40kA/3s，单母线 110kV 户内GIS架空出线间隔，SF6，母线额定电流：2000A，额定电流：2000A，40kA，40kA/3s，单母线，不带TPY 110kV 户内GIS分段间隔，SF6，母线额定电流：2000A，额定电流：2000A，40kA，40kA/3s，单母线，不带TPY 110kV 户内GIS备用间隔，母线额定电流：2000A，额定电流：2000A，单母线 | 海南 | 儋州 110kV 峨蔓 输变 电新 建工 程 | 110kV 三相共箱GIS母线，2000A 110kV 户内GIS主变架空进线间隔，SF6，母线额定电流：2000A，额定电流：2000A，40kA，40kA/3s，单母线，不带TPY 110kV 户内GIS母线PT间隔，SF6，母线额定电流：2000A，额定电流：2000A，无kA，40kA/3s，单母线 110kV 户内GIS架空出线间隔，SF6，母线额定电流：2000A，额定电流：2000A，40kA，40kA/3s，单母线，不带TPY 110kV 户内GIS分段间隔，SF6，母线额定电流：2000A，额定电流：2000A，40kA，40kA/3s，单母线，不带TPY 110kV 户内GIS备用间隔，母线额定电流：2000A，额定电流：2000A，单母线 | 110kV 三相共箱GIS母线，2000A 110kV 户内GIS主变架空进线间隔，SF6，母线额定电流：2000A，额定电流：2000A，40kA，40kA/3s，单母线，不带TPY 110kV 户内GIS母线PT间隔，SF6，母线额定电流：2000A，额定电流：2000A，无kA，40kA/3s，单母线 110kV 户内GIS架空出线间隔，SF6，母线额定电流：2000A，额定电流：2000A，40kA，40kA/3s，单母线，不带TPY 110kV 户内GIS分段间隔，SF6，母线额定电流：2000A，额定电流：2000A，40kA，40kA/3s，单母线，不带TPY 110kV 户内GIS备用间隔，母线额定电流：2000A，额定电流：2000A，单母线 | 1.通用技术规范要求“如计划扩建母线，宜在扩建接口处预装一个内有隔离开关（配置有就地工作电源）或可拆卸导体的独立隔室；如计划扩建出线间隔，宜将母线隔离开关、接地开关与就地工作电源一次上全。扩建接口部分的接头应设置临时屏蔽装置及封盖。”“为满足电网运行连续性，宜满足以下要求：一是除主母线、母线侧隔离开关或母线接地开关故障外，不宜停母线；二是工程扩建时，不宜停母线。例如母线侧隔离开关可采用双隔离断口方式，具体实现方案见附录B。”图纸主母线本期已上齐，烦请确认本次报价是否不考虑主母线扩建接口？若需，请明确按何种方式？ 2.通用技术规范要求“为满足电网运行连续性，宜满足以下要求：一是除主母线、母线侧隔离开关或母线接地开关故障外，不宜停母线；二是工程扩建时，不宜停母线。例如母线侧隔离开关可采用双隔离断口方式，具体实现方案见附录B。”请确认本次报价备用间隔配置是否以主接线图及技术规范供货范围为准？ 3、技术规范供货范围要求“母线20”，烦请确认本次报价母线是否可按满足招标布置图长度配置？ 4、主接线图中含敞开式避雷器、电容式电压互感器，但技术规范供货范围中未体现敞开式避雷器、电容式电压互感器需求，请确认本次报价是否需含敞开式避雷器、电容式电压互感器 5、避雷器监测器是否需要带远传功能？ 6、请确认本次是否需要提供智能组件（智能终端、合并单元、光纤配线架）？若需，请明确数量。 7、技术规范供货范围要求配置主变间隔、线路间隔、母联间隔、母线设备间隔配置“1台就地控制柜及智能终端柜智能柜与汇控柜按一柜双舱设计”，我司仅配置1面智能控制柜，烦请确认是否可按1面智能控制高配置？ 8、根据断面图母线采用高位布置，目前项目基本都采用低位布置，烦请确认本次报价是否能按低位布置？ | 1.本期母线未上齐，虚线部分是远期预留。详见图纸。 考虑主母线扩建接口，设置可拆卸导体的独立隔室。 2、本次报价备用间隔配置以主接线图及技术规范供货范围为准。 3、母线长度以供货范围数量为准。 4、敞开式避雷器、电容式电压互感器不在供货范围内，是单独申报。 5、避雷器监测器需要带远传功能。 6、每个主变间隔和母联间隔配置2台光纤配线架，每个线路和母线间隔配置1台光纤配线架即可。 7、主变间隔、线路间隔、母联间隔110kV 户内GIS11OkV 户内GIS、母线等设备间隔按智能控制柜和汇控柜一体分舱式设计。 8、母线采用高位布置。
16 | 110kV全封闭组合开 关电器（GIS） | 包7 | 0162025000007495942 0162025000007495941 0162025000007495940 0162025000007495939 0162025000007495938 0162025000007495934 0162025000007495933 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 海南 | 海口 110kV 永万 输变 电新 建工 程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 1.通用技术规范要求“如计划扩建母线，宜在扩建接口处预装一个内有隔离开关（配置有就地工作电源）或可拆卸导体的独立隔室；如计划扩建出线间隔，宜将母线隔离开关、接地开关与就地工作电源一次上全。扩建接口部分的接头应设置临时屏蔽装置及封盖。”“为满足电网运行连续性，宜满足以下要求：一是除主母线、母线侧隔离开关或母线接地开关故障外，不宜停母线；二是工程扩建时，不宜停母线。例如母线侧隔离开关可采用双隔离断口方式，具体实现方案见附录B。”图纸主母线本期已上齐，烦请确认本次报价是否不考虑主母线扩建接口？若需，请明确按何种方式？ 2.通用技术规范要求“为满足电网运行连续性，宜满足以下要求：一是除主母线、母线侧隔离开关或母线接地开关故障外，不宜停母线；二是工程扩建时，不宜停母线。例如母线侧隔离开关可采用双隔离断口方式，具体实现方案见附录B。”请确认本次报价备用间隔配置是否以主接线图及技术规范供货范围为准？ 3、技术规范专用部分供货范围要求配置“电缆出线终端3支”，烦请确认给终端是否仅为电缆终端舱，非电缆终端头？ 4.技术规范中电缆终端“额定电流2500A”，主接线图及其余部分额定电流均为2000A，烦请确认本次报价额定电流是否按2000A配置？ 5、技术规范供货范围要求配置主变间隔、线路间隔、母联间隔、母线设备间隔配置“1台就地控制柜及智能终端柜智能柜与汇控柜按一柜双舱设计”，我司仅配置1面智能控制柜，烦请确认是否可按1面智能控制高配置？ 6、技术规范供货范围要求“主母线15/分支母线5”，烦请确认本次报价母线是否可按满足招标布置图长度配置？ 7、避雷器监测器是否需要带远传功能？ 8、6、请确认本次是否需要提供智能组件（智能终端、合并单元、光纤配线架）？若需，请明确数量。 | 1、主母线本期已上齐，不考虑主母线扩建接口；2、以主接线图及技术规范供货范围为准；3、为电缆终端舱；4、电缆终端按2000A配置；5、需按供货范围要求配置；6、现场布置方案存在变动，需按供货范围要求报价，报价长度需能满足现场实际设备布置；7、避雷器监测器需要带远传功能；8、不需要提供智能组件（智能终端、合并单元、光纤配线架）。
17 | 110kV全封闭组合开 关电器（GIS） | 包7 | 0162025000007496350 0162025000007496349 0162025000007496348 0162025000007496347 0162025000007496346 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 海南 | 三亚 110kV 南田 站输 变电 新建 工程 |  |  | 1.通用技术规范要求“如计划扩建母线，宜在扩建接口处预装一个内有隔离开关（配置有就地工作电源）或可拆卸导体的独立隔室；如计划扩建出线间隔，宜将母线隔离开关、接地开关与就地工作电源一次上全。扩建接口部分的接头应设置临时屏蔽装置及封盖。”“为满足电网运行连续性，宜满足以下要求：一是除主母线、母线侧隔离开关或母线接地开关故障外，不宜停母线；二是工程扩建时，不宜停母线。例如母线侧隔离开关可采用双隔离断口方式，具体实现方案见附录B。”图纸主母线本期已上齐，烦请确认本次报价是否不考虑主母线扩建接口？若需，请明确按何种方式？ 2.通用技术规范要求“为满足电网运行连续性，宜满足以下要求：一是除主母线、母线侧隔离开关或母线接地开关故障外，不宜停母线；二是工程扩建时，不宜停母线。例如母线侧隔离开关可采用双隔离断口方式，具体实现方案见附录B。”请确认本次报价备用间隔配置是否以主接线图及技术规范供货范围为准？ 3、技术规范供货范围要求配置主变间隔、线路间隔、母联间隔、母线设备间隔配置“1台就地控制柜及智能终端柜”，我司仅配置1面智能控制柜，烦请确认是否可按1面智能控制高配置？ 4、技术规范供货范围要求“主母线12/分支母线30”，烦请确认本次报价母线是否可按满足招标布置图长度配置？ 5、主接线图中含敞开式避雷器、电容式电压互感器，但技术规范供货范围中未体现敞开式避雷器、电容式电压互感器需求，请确认本次报价是否需含敞开式避雷器、电容式电压互感器？ 6、避雷器监测器是否需要带远传功能？ 7、请确认本次是否需要提供智能组件（智能终端、合并单元、光纤配线架）？若需，请明确数量。 8、根据断面图母线采用高位布置，目前项目基本都采用低位布置，烦请确认本次报价是否能按低位布置？ | 1、主母线本期未上齐，需要考虑主母线扩建接口，在两端扩建接口处预装过渡气室即可。 2、本期不建设备用间隔，主接线图的示意很明确无备用间隔，技术规范书中也并无备用间隔。 3、110kV智能控制柜与本间隔GIS汇控柜采用合柜分舱设计，两个舱体之间的二次回路采用电缆连接。每个间隔需要1面柜体，两个舱，第一个舱用于安装智能终端，第二个舱用于安装GIS汇控设备。 4、招标布置图各间隔位置、间距已定型，招标主母线及分支母线为大概长度，厂家可在不影响设计方案的情况下根据自身设备结构进行布置微调及计算母线长度，提供的主母线及分支母线需满足调整后的布置方案要求。确认，分支母线、主母线长度以招标布置图为准。 5、不含。 6、需要。 7、本次智能组件由二次设备厂家提供给GIS厂家安装于GIS汇控柜，采用合柜分舱设计。 8、可按低位布置，须满足技术规范书（通用部分）5.2.1.2条要求，“对于母线为落地式结构的GIS，沿母线方向每隔约20m应设置永久性的母线跨越平台及配套扶梯，便于操作、巡视及维修。”
18 | 110kV全封闭组合开 关电器（GIS） | 包7 | 0162025000007496265 0162025000007496264 0162025000007496263 0162025000007496262 0162025000007496261 0162025000007496260 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 海南 | 文昌 110kV 沙港 输变 电新 建工 程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 1.通用技术规范要求“如计划扩建母线，宜在扩建接口处预装一个内有隔离开关（配置有就地工作电源）或可拆卸导体的独立隔室；如计划扩建出线间隔，宜将母线隔离开关、接地开关与就地工作电源一次上全。扩建接口部分的接头应设置临时屏蔽装置及封盖。”“为满足电网运行连续性，宜满足以下要求：一是除主母线、母线侧隔离开关或母线接地开关故障外，不宜停母线；二是工程扩建时，不宜停母线。例如母线侧隔离开关可采用双隔离断口方式，具体实现方案见附录B。”图纸主母线本期已上齐，烦请确认本次报价是否不考虑主母线扩建接口？若需，请明确按何种方式？ 2.通用技术规范要求“为满足电网运行连续性，宜满足以下要求：一是除主母线、母线侧隔离开关或母线接地开关故障外，不宜停母线；二是工程扩建时，不宜停母线。例如母线侧隔离开关可采用双隔离断口方式，具体实现方案见附录B。”请确认本次报价备用间隔配置是否以主接线图及技术规范供货范围为准？ 3、技术规范供货范围要求配置主变间隔、线路间隔、母联间隔、母线设备间隔配置“1台就地控制柜及智能终端柜”，我司仅配置1面智能控制柜，烦请确认是否可按1面智能控制高配置？ 4、技术规范供货范围要求“主母线25/分支母线35”，烦请确认本次报价母线是否可按满足招标布置图长度配置？ 5、主接线图中含敞开式避雷器、电容式电压互感器，但技术规范供货范围中未体现敞开式避雷器、电容式电压互感器需求，请确认本次报价是否需含敞开式避雷器、电容式电压互感器？ 6、主接线图中母线设备间隔含内置避雷器，供货范围无避雷器，烦请确认本次报价是否需配置避雷器？ 7、避雷器监测器是否需要带远传功能？ 8、请确认本次是否需要提供智能组件（智能终端、合并单元、光纤配线架）？若需，请明确数量。 9、根据断面图母线采用高位布置，目前项目基本都采用低位布置，烦请确认本次报价是否能按低位布置？ | 1、主母线本期已上齐，不考虑主母线扩建接口。 2、以主接线图及技术规范供货范围为准。 3、110kV智能控制柜与本间隔GIS汇控柜采用合柜设计，且GIS汇控舱与智能控制舱分舱设计，其中，智能控制舱尺寸、内部设备（含端子排及辅件）安装排列及舱体内温湿度环境应满足《南方电网智能终端技术规范（Q_CSG1203073-2020）》技术标准要求。GIS汇控舱及智能控制舱中的设备合理分布，功能相互独立，就地控制元器件及一次设备在线监视装置放在GIS汇控柜。两个舱体之间的二次回路采用电缆连接。双套配置的智能终端共组1面智能控制柜时，有明显的分隔标记。 4、招标布置图各间隔位置、间距已确认，分支母线、主母线长度以招标布置图为准。 5、不含。 6、以主接线图为准，两个母线设备间隔均需配置避雷器。 7、需要。 8、本次智能组件由二次设备厂家提供给GIS厂家安装于GIS汇控柜，采用合柜分舱设计。 9、技术规范书（通用部分）5.2.1.2条要求，“对于母线为落地式结构的GIS，沿母线方向每隔约20m应设置永久性的母线跨越平台及配套扶梯，便于操作、巡视及维修。”
19 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包7 | 0162025000007496298 | 海南电网建设分公司 | 110kV 户内GIS架空出线间隔，SF6，母线额定电流：2000A，额定电流：2000A，40kA，40kA/3s，单母线，不带TPY | 海南 | 儋州110kV峨蔓输变电新建工程 | 110kV 户内GIS架空出线间隔，SF6，母线额定电流：2000A，额定电流：2000A，40kA，40kA/3s，单母线，不带TPY | 110kV 户内GIS架空出线间隔，SF6，母线额定电流：2000A，额定电流：2000A，40kA，40kA/3s，单母线，不带TPY | 招标技术规范书（专用部分）表2.3主要元器件来源一览表中隔离开关及其机构数量、检修用接地开关及其机构数量与主接线供货范围数量不一致，请澄清以哪个为准。 | 以供货范围数量为准
20 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包7 | 0162025000007495940 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 海南 | 海口110kV永万输变电新建工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 1、专用技术规范书供货需求及供货范围序号3：分段间隔带电显示器数量为1套(三相)，招标图纸带电显示器数量为0套，请澄清如何执行 | 分段间隔带电显示器数量为1套(三相)
21 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包7 | 0162025000007495941 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 海南 | 海口110kV永万输变电新建工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 专用技术规范书供货需求及供货范围序号5：电缆出线间隔避雷器数量为0套，招标图纸避雷器数量为1套（三相），请澄清如何执行 | 电缆出线间隔避雷器数量为1套，按照供货范围序号5：8）A相电压互感器：110/√3:0.1/√3:0.1kV，0.5(3P)/3P，30/30VA，,额定电压126kV，额定电流2000A，热稳定电流40kA/4s；避雷器：108/281，配三相隔离开关；执行
22 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包7 | 0162025000007495941 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 海南 | 海口110kV永万输变电新建工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 招标技术规范书（专用部分）表2.3主要元器件来源一览表中检修用接地开关要求数量为19组(以供货范围为准)与主接线供货范围数量不一致，请澄清以哪个为准。 | 以主接线供货范围为准
23 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包7 | 0162025000007496348 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 海南 | 三亚110kV南田站输变电新建工程 |  |  | 1、专用技术规范书供货需求及供货范围序号4：分段间隔带电显示数量为1组三相，招标图纸数量为0组，请澄清如何执行 2、请澄清汇控柜与智能柜是分柜设计还是合柜设计 | 1、以主接线图为准，分段间隔不需要配置带电显示器。 2、合柜分舱。
24 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包7 | 0162025000007496348 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 海南 | 三亚110kV南田站输变电新建工程 |  |  | GIS厂家提供出线套管穿墙体相关封堵方案(包括防火、防磁等内容)。请澄清厂家是否可以不提供该方案 | GIS厂家无需提供出线套管穿墙体相关封堵方案。
25 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包7 | 0162025000007496348 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 海南 | 三亚110kV南田站输变电新建工程 | ZFW21A-145 | 126KV 2000A | 技术规范里分段间隔：“（E）带电监测装置1套（三相）”。主接线图纸分段间隔没有带电监测装置(三相)，以哪个为准？ | 以主接线图为准，分段间隔不需要配置带电监测装置。
26 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包7 | 0162025000007496350 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 海南 | 三亚110kV南田站输变电新建工程 | ZFW21A-145 | 126KV 2000A | 技术规范里主变架空进线间隔、架空出线间隔：“（F）架空出线终端1组：126kV，2000A，40kA/3S，泄漏比距≥53.7mm/kV”。本工程海拔在1000米以下，套管泄露比距可否更改为≥31mm/kV？ | 本工程GIS架空出线套管按e级防污，外绝缘统一爬电比距按不小于53.7mm/kV（按最高相电压计算）提供。厂家提出改为≥31mm是按最高线电压计算，属于旧标准的说法，本质上总爬电距离的要求是一致的。
27 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包7 | 0162025000007496264 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 海南 | 文昌110kV沙港输变电新建工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 1、专用技术规范书供货需求及供货范围序号3：110kV#2主变架空进线间隔隔离开关数量为3组，招标图纸数量为2组，请澄清如何执行 2、请澄清汇控柜与智能柜是分柜设计还是合柜设计 | 1、3组。 2、合柜分舱。
28 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包7 | 0162025000007496265 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 海南 | 文昌110kV沙港输变电新建工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 专用技术规范书供货需求及供货范围序号4：分段间隔带电显示数量为1组三相，招标图纸数量为0组，请澄清如何执行 | 1、以主接线图为准，分段间隔不需要配置带电显示器。
29 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包7 | 0162025000007496264 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 海南 | 文昌110kV沙港输变电新建工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | GIS厂家提供出线套管穿墙体相关封堵方案(包括防火、防磁等内容)。请澄清厂家是否可以不提供该方案 | GIS厂家无需提供出线套管穿墙体相关封堵方案。
30 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包7 | 0162025000007496265 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 海南 | 文昌110kV沙港输变电新建工程 | ZFW21A-145 | 126KV 2000A | 技术规范里分段间隔：“5）1套带电监测装置(三相)”。主接线图纸分段间隔没有带电监测装置(三相)，以哪个为准？ | 以主接线图为准分段，间隔不需要配置带电监测装置。
31 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包7 | 0162025000007496265 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 海南 | 文昌110kV沙港输变电新建工程 | ZFW21A-145 | 126KV 2000A | 技术规范里母线设备间隔没有避雷器，但是主接线图纸上母线设备间隔有避雷器，以哪个为准？ | 以主接线图为准，两个母线设备间隔均需配置避雷器。
32 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包7 | 0162025000007496264 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 海南 | 文昌110kV沙港输变电新建工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 1、招标技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表序号7PT间隔中不含避雷器，而主接线含避雷器，请澄清以哪个为准。 2、招标技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表序号8中含SF6气体泄漏在线监测装置1套，请澄清是否需GIS厂家提供，如需提供，请明确详细配置。 | 1、以主接线图为准，两个母线设备间隔均需配置避雷器。 2、GIS厂家提供，详见SF6监测系统配置表。
33 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包7 | 0162025000007496261 | 海南电网建设分公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔 | 海南 | 文昌110kV沙港输变电新建工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 专用技术规范中供货范围母线设备间隔无避雷器，但是主接线图纸中含有避雷器，请澄清PT间隔是否含有避雷器 | 以主接线图为准，两个母线设备间隔均需配置避雷器。
1 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025001309002283 | 深圳供电局有限公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 深圳 | 110千伏骏业扩建工程 |  |  | 1、请确认本项目主变是否需与前期主变并列运行，如需要，请提供前期主变主分接及极限分接阻抗。 | 1、需要与前期主变并列运行。详见澄清附件主变铭牌
2 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025001309002283 | 深圳供电局有限公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 深圳 | 110千伏骏业扩建工程 |  | 三相双卷自冷有载调压变压器；SZ20-63000/110；电压110±8×1.25%/10.5kV； 阻抗电压: UK=16%； 接线组别: Yn, D11； 冷却方式：ONAN（自冷满足运行）+风机 | 1.表2.2序号1.22.1.1.2装设在高压侧准确级为5P40的CT的绕组数为3，但表2.1中所描述的110kV侧准确级为5P40的CT的绕组数为2，二者矛盾，请明确装设在高压侧准确级为5P40的CT的绕组数是多少？ 2.本项目为扩建工程，请确认是否与前期并联，如是请提供前期铭牌及主变参数。 3.表2.2序号1.15.1采用ONAN/ONAF冷却的变压器，风扇停运时持续运行能力（___%额定容量）为70。风冷是70，自冷+风机是100，但是本项目冷却方式是自冷+风机，请确认。 | 1、高压侧准确级为5P40的CT的绕组数量为3组； 2、与前期并联，详见澄清附件主变铭牌 3、ONAN(ONAN方式能满容量运行）+风机。
3 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025001309002283 | 深圳供电局有限公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 深圳 | 110千伏骏业扩建工程 |  | 三相双卷自冷有载调压变压器；SZ20-63000/110；电压110±8×1.25%/10.5kV； 阻抗电压: UK=16%； 接线组别: Yn, D11； 冷却方式：ONAN（自冷满足运行）+风机 | 1.技术协议表2.1中互感器数量与表2.2中序号1.22数量要求不一致，如无特殊要求，我方按表2.1中要求数量执行； 2.请明确本项目是否与现场在运变压器并联运行，如需，请提供额定、极限分接阻抗数据或现场在运变压器铭牌数据； 3.请明确备品备件数量是单台使用还是台共用； | 1、高压侧准确级为5P40的CT的绕组数量为3只； 2、与前期并联，详见澄清附件主变铭牌 3、本项目为扩建#3主变，备品备件数量是单台使用。
4 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025001309002283 | 深圳供电局有限公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 深圳 | 110千伏骏业扩建工程 |  | 三相双卷自冷有载调压变压器；SZ20-63000/110；电压110±8×1.25%/10.5kV； 阻抗电压: UK=16%； 接线组别: Yn, D11； 冷却方式：ONAN（自冷满足运行）+风机 | 1、要求“高压、中压、低压、调压绕组导线材料均采用自粘换位导线”，双绕组变压器仅含高压、低压、调压，导线型式由变压器厂家设计校核决定，按厂家设计为准。 2、该项目为扩建工程，请确认是否要与原变压器并列运行，若需要，请提供原变压器的极限分接阻抗。 | 1、以招标文件为准 2、与前期并联，详见澄清附件主变铭牌
5 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025001309002281 | 深圳供电局有限公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 深圳 | 110千伏兰竹（素雅）输变电工程 |  |  | 1、温升限值按正常环境还是湿热环境； 2.请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是项目总用量 | 1、按正常环境。2、单台的数量。
6 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025001309002281 | 深圳供电局有限公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 深圳 | 110千伏兰竹（素雅）输变电工程 |  |  | 1.表1.2设备外部条件一览表序号1.4年平均温度≤35，要求苛刻，可否改为20，请明确。 2.表1.2中序号3太阳辐射强度W/cm2≤1000，要求苛刻,是否为笔误?请明确太阳辐射强度? 3.表1.2中冷却方式为ONAN(ONAN方式能满容量运行）+风机，但是表2.2序号1.1.10冷却方式却为ONAN ，二者矛盾，请明确变压器冷却方式是什么？ 4.表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 1、年平均气温按25℃； 2、太阳辐射强度W/cm2≤0.1。 3、变压器冷却方式为ONAN，需额外增加风机用于改善通风。 4、1台的数量。
7 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025001309002281 | 深圳供电局有限公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 深圳 | 110千伏兰竹（素雅）输变电工程 |  |  | 1.技术协议表1.2序号1.4年平均温度35℃是否有误，建议将年平均温度澄清为20℃，（正常使用条件）； 2.请明确备品备件数量是单台使用还是台共用； | 1、年平均气温按25℃；2、单台的数量。
8 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025001309002281 | 深圳供电局有限公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 深圳 | 110千伏兰竹（素雅）输变电工程 |  |  | 1、要求“高压、中压、低压、调压绕组导线材料均采用自粘换位导线”，双绕组变压器仅含高压、低压、调压，导线型式由变压器厂家设计校核决定，按厂家设计为准。 2、协议要求“泄露比距≥5.37cm/kV”，请确认此为统一爬电比距。 3、变压器顶层油/绕组（平均）/绕组（热点）温升为55/65/78K，年平均温度为35℃不合理，澄清为20℃。 4、请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是两台产品共用？ 5、专用技术协议要求“配套提供数字表计的集线器、IED、光电转换器、DC24V电源模块、监测后台和线缆等辅材”，请确认IED及其它设备是否由变压器厂家供货。 | 1、以技术规范书为准。 2、为统一爬电比距 3、年平均气温按25℃； 4、单台的数量。 5、配套提供数字表计的集线器、IED、光电转换器、DC24V电源模块、监测后台和线缆等辅材需由主变压器厂家供货。
9 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025001309002321 | 深圳供电局有限公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 深圳 | 110千伏永通输变电工程 |  |  | 1、设备外部条件一览表中年平均温度35℃不合理，请核实。 | 1、设备外部条件一览表中年平均温度修正为25℃
10 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025001309002321 | 深圳供电局有限公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 深圳 | 110千伏永通输变电工程 |  |  | 1、温升限值按正常环境还是湿热环境 | 1、按正常环境
11 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025001309002321 | 深圳供电局有限公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 深圳 | 110千伏永通输变电工程 |  |  | 1.表1.2设备外部条件一览表序号1.4年平均温度≤35，要求苛刻，可否改为20，请明确。 | 1、设备外部条件一览表中年平均温度修正为25℃
12 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025001309002321 | 深圳供电局有限公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 深圳 | 110千伏永通输变电工程 |  |  | 1.技术协议表1.2序号1.4年平均温度35℃是否有误，建议将年平均温度澄清为20℃，（正常使用条件）； | 1、年平均气温按25℃；
13 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025001309002321 | 深圳供电局有限公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 深圳 | 110千伏永通输变电工程 |  |  | 1、要求“高压、中压、低压、调压绕组导线材料均采用自粘换位导线”，双绕组变压器仅含高压、低压、调压，导线型式由变压器厂家设计校核决定，按厂家设计为准。 2、变压器顶层油/绕组（平均）/绕组（热点）温升为55/65/78K，年平均温度为35℃不合理，澄清为20℃。 3、协议要求“泄露比距≥5.37cm/kV”，请确认此为统一爬电比距。 4、专用技术协议要求“配套提供数字表计的集线器、IED、光电转换器、DC24V电源模块、监测后台和线缆等辅材”，请确认IED及其它设备是否由变压器厂家供货。 | 1、以技术规范书为准。 2、年平均气温按25℃； 3、为统一爬电比距 4、配套提供数字表计的集线器、IED、光电转换器、DC24V电源模块、监测后台和线缆等辅材需由主变压器厂家供货。
14 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025001309002334 | 深圳供电局有限公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 深圳 | 110千伏章阁一（自强）站输变电工程 |  |  | 1、温升限值按正常环境还是湿热环境 | 1、按正常环境
15 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025001309002334 | 深圳供电局有限公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 深圳 | 110千伏章阁一（自强）站输变电工程 |  |  | 1.表1.2设备外部条件一览表序号1.4年平均温度≤35，要求苛刻，可否改为20，请明确。 2.表1.2中冷却方式为ONAN(ONAN方式能满容量运行）+风机，但是表2.2序号1.1.10冷却方式却为ONAN ，二者矛盾，请明确变压器冷却方式是什么？ | 1、年平均气温按25℃； 2、变压器冷却方式为ONAN，需额外增加风机用于改善通风。
16 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025001309002334 | 深圳供电局有限公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 深圳 | 110千伏章阁一（自强）站输变电工程 |  |  | 1.技术协议表1.2序号1.4年平均温度35℃是否有误，建议将年平均温度澄清为20℃，（正常使用条件）； | 1、年平均气温按25℃；
17 | 110kV交流电力变压器 | 包1 | 0162025001309002334 | 深圳供电局有限公司 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，YN d11，有载，16 | 深圳 | 110千伏章阁一（自强）站输变电工程 |  |  | 1、要求“高压、中压、低压、调压绕组导线材料均采用自粘换位导线”，双绕组变压器仅含高压、低压、调压，导线型式由变压器厂家设计校核决定，按厂家设计为准。 2、变压器顶层油/绕组（平均）/绕组（热点）温升为55/65/78K，年平均温度为35℃不合理，澄清为20℃。 3、协议要求“泄露比距≥5.37cm/kV”，请确认此为统一爬电比距。 | 1、以技术规范书为准。 2、年平均气温按25℃； 3、为统一爬电比距；
18 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001309002318 | 深圳供电局有限公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 深圳 | 110千伏冰雪输变电工程 |  |  | 1、专用技术规范书供货需求及供货范围序号2：主变架空进线间隔套管数量为1组三相，招标图纸数量为0组，请澄清如何执行 2、请落实智能柜和传统柜是分柜还是合柜设计 | 1、招标图纸每个主变架空进线间隔架空进线套管为1组三相，按此执行。2、按合柜分仓执行
19 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001309002317 | 深圳供电局有限公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 深圳 | 110千伏冰雪输变电工程 |  |  | 专用技术规范书供货需求及供货范围序号1：电缆出线间隔套管数量为0，招标图纸数量为1组三相，技术规范书电缆终端数量为1套，招标图纸数量为0，请澄清如何执行 | 招标图纸每个电缆出线间隔电缆终端为1组三相，按此执行。
20 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001309002316 | 深圳供电局有限公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 深圳 | 110千伏冰雪输变电工程 |  |  | 专用技术规范书供货需求及供货范围序号4：PT间隔检修用接地开关数量为2组、快速接地开关数量为0，招标图纸检修用接地开关数量为1组、快速接地开关数量为1组，请澄清如何执行 | PT间隔提供检修用接地开关数量为1组、快速接地开关数量为1组
21 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001309002318 | 深圳供电局有限公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 深圳 | 110千伏冰雪输变电工程 | ZFW21A-145 | 126kV 2000A | 专用技术文件中表2.1供货范围及设备技术规格一览表：PT间隔(B)检修用接地开关2组，主接线图纸中检修用接地开关1组，快速接地开关1组。请明确以哪个为准？ | PT间隔提供检修用接地开关数量为1组、快速接地开关数量为1组
22 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001309002318 | 深圳供电局有限公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 深圳 | 110千伏冰雪输变电工程 | ZFW21A-145 | 126kV 2000A | 专用技术文件中GIS设备厂家应根据现场设备尺寸每个间隔配置固定式巡视维护平台。该站有11个间隔，无需11个平台，是否可以按需提供？ | 按专用技术文件备注一次部分第二条要求执行
23 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001309002318 | 深圳供电局有限公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 深圳 | 110千伏冰雪输变电工程 | ZFW21A-145 | 126kV 2000A | 专用技术文件中汇控柜内智能终端安装数量：线路间隔、主变间隔、母联间隔、分段间隔每间隔安装2台智能终端，PT间隔安装1台智能终端；智能终端需要做物理隔离。智能终端是否需要GIS厂家提供？ | 智能终端不需要GIS厂家提供
24 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001309002318 | 深圳供电局有限公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 深圳 | 110千伏冰雪输变电工程 | ZFW21A-145 | 126kV 2000A | 专用技术文件中表2.2标准技术特性参数表：套管本体材料要求陶瓷，表2.3 主要元器件来源一览表：套管要求复合套管。请明确套管材质？ | 套管材质为复合套管
25 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001309002319 | 深圳供电局有限公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 深圳 | 110千伏冰雪输变电工程 |  |  | 1、招标主接线中出线间隔均为套管终端与布置图、技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表序号1中电缆终端1套不符，请澄清主接线是否为电缆终端 2、技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表备注二次部分第55条：GIS设备相关的在线监测、智能巡视功能相关的附件及二次回路均不应接入汇控柜及智能终端柜内，应由GIS厂家独立组屏。请澄清是否需GIS厂家提供在线监测柜，如需提供，请明确具体配置。 | 1、每个电缆出线间隔电缆终端为1组三相，按此执行。 2、厂家满足招标文件的要求，具体配置由厂家来提供实现
26 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001309002278 | 深圳供电局有限公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 深圳 | 110千伏兰竹（素雅）输变电工程 | ZFW21A-145 | 126kV 2000A | 专用技术文件中GIS设备厂家应根据现场设备尺寸每个间隔配置固定式巡视维护平台。该站有11个间隔，无需11个平台，是否可以按需提供？ | 按专用技术文件备注一次部分第二条要求执行
27 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001309002278 | 深圳供电局有限公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 深圳 | 110千伏兰竹（素雅）输变电工程 | ZFW21A-145 | 126kV 2000A | 专用技术文件中汇控柜内智能终端安装数量：线路间隔、主变间隔、母联间隔、分段间隔每间隔安装2台智能终端，PT间隔安装1台智能终端；智能终端需要做物理隔离。智能终端是否需要GIS厂家提供？ | 智能终端不需要GIS厂家提供
28 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001309003502 | 深圳供电局有限公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 深圳 | 110千伏永通输变电工程 |  |  | 1、专用技术规范书供货需求及供货范围序号1：电缆出线间隔套管数量为1组三相，招标图纸数量为0组，请澄清如何执行 2、请明确电缆终端1套（母插）具体指什么；由谁提供 3、请落实智能柜和传统柜是分柜还是合柜设计 | 1、每个电缆出线间隔电缆终端为1组三相，按此执行。 2、电缆终端部分，分为母插和公插，厂家提供母插部分。 3、按合柜分仓执行
29 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001309002324 | 深圳供电局有限公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 深圳 | 110千伏永通输变电工程（11间隔） | ZFW21A-145 | 126kV 2000A | 专用技术文件中GIS设备厂家应根据现场设备尺寸每个间隔配置固定式巡视维护平台。该站有11个间隔，无需11个平台，是否可以按需提供？ | 按专用技术文件备注一次部分第二条要求执行
30 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001309002333 | 深圳供电局有限公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 深圳 | 110千伏章阁一（自强）站输变电工程 |  |  | 请落实智能柜和传统柜是分柜还是合柜设计 | 按合柜分仓执行
31 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001309002332 | 深圳供电局有限公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 深圳 | 110千伏章阁一（自强）站输变电工程 | ZFW21A-145 | 126kV 2000A | 专用技术文件中GIS设备厂家应根据现场设备尺寸每个间隔配置固定式巡视维护平台。该站有11个间隔，无需11个平台，是否可以按需提供？ | 按专用技术文件备注一次部分第二条要求执行
32 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001309002332 | 深圳供电局有限公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 深圳 | 110千伏章阁一（自强）站输变电工程 | ZFW21A-145 | 126kV 2000A | 专用技术文件中汇控柜内智能终端安装数量：线路间隔、主变间隔、母联间隔、分段间隔每间隔安装2台智能终端，PT间隔安装1台智能终端；智能终端需要做物理隔离。智能终端是否需要GIS厂家提供？ | 智能终端不需要GIS厂家提供
33 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包1 | 0162025001309003502 | 深圳供电局有限公司 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 深圳 | 内对侧110kV沙井站间隔改造工程 |  |  | 本包需求分包明细表共5个站，压缩包含：内对侧110kV沙井站间隔改造工程 共6个站，请明确。 | 含内对侧110kV沙井站间隔改造工程
1 | 110kV交流电力变压器 | 包10 | 0162025000305096225 | 西双版纳供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 云南 | 景洪东部110kV网架完善工程 | SZ20-40000/110 | 110±8×1.25%/10.5kV，Uk=10.42% | 技术规范（专用部分）： 1、表2.1 （5）110kV中性点侧套管电流互感器：200,600/1A，5P20/5P20/5P20/0.5S级，3只 应改为:4只 2、（6）110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，110kV侧附油浸式有载调压开关。本变压器低压绕组额定电压为10.5kV，并无35kV且根据表2.2第1.1.8.1低压侧无调压。因此应删除“35kV侧无载调压”； 3、请明确温升限值（K）按正常环境还是湿热环境。年平均温度30℃，建议重新核实。 | 1、110kV中性点侧套管电流互感器为4只，专用技术规范书已修改。 2、删除“35kV侧无载调压”，专用技术规范书已修改。 3、升限值（K）按湿热环境，年平均温度20℃。
2 | 110kV交流电力变压器 | 包10 | 0162025000305096225 | 西双版纳供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 云南 | 景洪东部110kV网架完善工程 | SZ20-40000/110 | 110±8×1.25%/10.5kV，Uk=10.42% | 技术规范（专用部分）： 1、表2.1 （5）110kV中性点侧套管电流互感器：200,600/1A，5P20/5P20/5P20/0.5S级，3只 应改为:4只 2、（6）110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，110kV侧附油浸式有载调压开关。本变压器低压绕组额定电压为10.5kV，并无35kV且根据表2.2第1.1.8.1低压侧无调压。因此应删除“35kV侧无载调压”； 3、请明确温升限值（K）按正常环境还是湿热环境。 | 1、110kV中性点侧套管电流互感器为4只，专用技术规范书已修改。 2、删除“35kV侧无载调压”，专用技术规范书已修改。 3、升限值（K）按湿热环境，年平均温度20℃。
3 | 110kV交流电力变压器 | 包10 | 0162025000505059726 | 云南电网有限责任公司大理供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），50/50MVA，YN d11，有载，16 | 云南 | 110kV玉龙输变电工程 |  |  | 1、设备外部条件一览表中年平均温度35℃不合理，请核实。 2、表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单未给出数量，本项目是否无需备品备件？ | 1.年平均温度25℃ 2.无需备品备件
4 | 110kV交流电力变压器 | 包10 | 0162025000505059726 | 云南电网有限责任公司大理供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），50/50MVA，YN d11，有载，16 | 云南 | 110kV玉龙输变电工程 |  |  | 1.请明确表2.4备品备件数量 | 2.无需备品备件
5 | 110kV交流电力变压器 | 包10 | 0162025000505059726 | 云南电网有限责任公司大理供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），50/50MVA，YN d11，有载，16 | 云南 | 110kV玉龙输变电工程 | \ |  | 1.表1.2设备外部条件一览表序号1.4年平均温度≤35，要求苛刻，可否改为20，请明确。 2.表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 1.年平均温度25℃ 2.无需备品备件
6 | 110kV交流电力变压器 | 包10 | 0162025000505059726 | 云南电网有限责任公司大理供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），50/50MVA，YN d11，有载，16 | 云南 | 110kV玉龙输变电工程 |  |  | 年平均温度要求≤35，建议重新核查。 | 1.年平均温度25℃
7 | 110kV交流电力变压器 | 包10 | 0162025000505059726 | 云南电网有限责任公司大理供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），50/50MVA，YN d11，有载，16 | 云南 | 110kV玉龙输变电工程 | \ |  | 1、变压器顶层油/绕组（平均）/绕组（热点）温升为46/56/69K，年平均温度为35℃不合理，澄清为25℃。 2、协议要求“油浸有载调压开关，配置气体继电器。”，油浸有载调压开关配油流继电器，请确认。 | 1.年平均温度25℃ 2.油浸有载调压开关配油流继电器。
8 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000505059729 | 云南电网有限责任公司大理供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 云南 | 110kV文华输变电工程 |  |  | 1、温升限值按正常环境还是湿热环境 2.请明确表2.4备品备件数量 | 1、温升限值按正常环境；2、备品备件不做要求，请供货厂家提供推荐的备品备件。
9 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000505059840 | 云南电网有限责任公司大理供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/37（38.5）±2×2.5%/10.5（11），63/63/63MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 云南 | 110kV荷叶山输变电工程 |  |  | 1、温升限值按正常环境还是湿热环境； 2.请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是项目总用量 | 1、温升限值按正常环境；2、表2.4备品备件为项目总用量。
10 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000505059840 | 云南电网有限责任公司大理供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/37（38.5）±2×2.5%/10.5（11），63/63/63MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 云南 | 110kV荷叶山输变电工程 | \ |  | 1、表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 1、表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单为2台共用的数量
11 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000505059840 | 云南电网有限责任公司大理供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/37（38.5）±2×2.5%/10.5（11），63/63/63MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 云南 | 110kV荷叶山输变电工程 | \ |  | 1、专用技术协议要求“在线监测采集终端1台”，请确认在线监测采集终端是否由变压器厂家供货。 | 1、变压器厂家设备不包含在线采集终端设备的供货。
12 | 110kV交流电力变压器 | 包8 | 0162025000605023292 | 云南电网有限责任公司曲靖供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 云南 | 110kV松山输变电工程 |  |  | 1、温升限值按正常环境还是湿热环境； 2.请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是项目总用量 | 1、温升限值按照湿热环境配置。 2、2.4备品备件为单台产品用量。
13 | 110kV交流电力变压器 | 包8 | 0162025000605023292 | 云南电网有限责任公司曲靖供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 云南 | 110kV松山输变电工程 |  |  | 1.表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 2.4备品备件为单台产品用量。
14 | 110kV交流电力变压器 | 包8 | 0162025000605023292 | 云南电网有限责任公司曲靖供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 云南 | 110kV松山输变电工程 |  |  | 1、请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是两台产品共用？ | 2.4备品备件为单台产品用量。
15 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000805110723 | 云南电网有限责任公司文山供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 云南 | 110kV普阳输变电工程 | SZ□-40000/110，yn0d11，40/40/40MVA，110±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5kV，Uk1-2%=10.5，Uk1-3%=18，Uk2-3%=6.5。 |  | 1、温升限值按正常环境还是湿热环境 2.请明确表2.4备品备件数量 | 1、按正常环境。2、每台主变各配置1套。
16 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000805110723 | 云南电网有限责任公司文山供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 云南 | 110kV普阳输变电工程 | SZ□-40000/110，yn0d11，40/40/40MVA，110±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5kV，Uk1-2%=10.5，Uk1-3%=18，Uk2-3%=6.5。 |  | 1、此项目为三绕组变压器，而表2.1项目要求中的型号为SZ□-40000/110，为双绕组型号，且联结组别为yn0d11，请修正。 2、表2.1中要求装设在高压中性点侧的CT准确级为5P40，电流比为100-200-300/1A，与表2.2序号1.22的高压中性点CT参数不一致，请明确按哪个。 | 1、110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11。2、按高压中性点侧的CT准确级为5P40，电流比为100-200-300/1A。附件：技术规范书已修改。
17 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000805110723 | 云南电网有限责任公司文山供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 云南 | 110kV普阳输变电工程 | SZ□-40000/110，yn0d11，40/40/40MVA，110±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5kV，Uk1-2%=10.5，Uk1-3%=18，Uk2-3%=6.5。 |  | 1、请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是两台产品共用？ | 1.单台产品用量。
18 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000305094783 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 云南 | 110kV车里输变电工程 |  |  | 1、温升限值按正常环境还是湿热环境； 2.请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是项目总用量 | 1、温升限值按湿热环境 2、备品备件为单台产品用量
19 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000305094783 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 云南 | 110kV车里输变电工程 |  | / | 1、表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 1、备品备件、专用工具和仪器仪表清单是单台产品用量
20 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000305094783 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 云南 | 110kV车里输变电工程 |  | / | 1、专用技术协议要求“主变110kV中性点间隙组合设备1套”，请确认是否由变压器厂家供货。 2、请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是两台产品共用？ | 1、“主变110kV中性点间隙组合设备1套”由变压器厂家供货。 2、备品备件为单台产品用量
21 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000305094975 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，ONAF，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 云南 | 110kV勐龙变增容工程 |  |  | 1、烦请确认项目变压器是否为分冷变压器？ 2、项目要求真空开关配置滤油机，真空开关无法配置滤油机，烦请确认是否按真空开关不带滤油机执行？ 3、项目变压器是否需要并列运行？烦请提供前期变压器铭牌 | 1、变压器为风冷变压器； 2、表2.2序号1.23.2要求开关技术规范书已修改为“油浸”，序号1.23.3要求选用在线滤油装置； 3、需要并列运行，已在技术规范附件中增加了现场需要并列运行的40MVA 2#主变压器现场铭牌照片。
22 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000305094975 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，ONAF，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 云南 | 110kV勐龙变增容工程 |  |  | 1、温升限值按正常环境还是湿热环境 2.请明确表2.4备品备件数量 | 1、温升限值按湿热环境； 2、备品备件数量已在专用技术规范书中更新。
23 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000305094975 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，ONAF，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 云南 | 110kV勐龙变增容工程 |  |  | 1、本项目为扩建工程，请确认是否与前期并联，如是请提供前期铭牌及主变参数。 2、表2.2序号1.23.2要求开关为真空开关，而序号1.23.3要求选用在线滤油装置，不适用于真空开关，请明确。 3、表2.2扩建工程参数中提供的最大、最小分接短路阻抗值为主分接阻抗值，且联结组别也有误，请提供正确参数。 | 1、需与前期并联，已在技术规范附件中增加了现场需要并列运行的40MVA 2#主变压器现场铭牌照片。 2、表2.2序号1.23.2要求开关技术规范书已修改为“油浸”，序号1.23.3要求选用在线滤油装置； 3、表2.2扩建工程参数中提供的最大分接短路阻抗值高压—中压为10.68，高压—低压为18.41、最小分接短路阻抗值高压—中压为10.25，高压—低压18.13，联结组别为YN yn0,d11。
24 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000305094975 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，ONAF，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 云南 | 110kV勐龙变增容工程 |  |  | 1、该项目为扩建工程，请确认是否要与原变压器并列运行，若需要，请提供原变压器的极限分接阻抗。 | 需与前期并联，表2.2扩建工程参数中提供的最大分接短路阻抗值高压—中压为10.68，高压—低压为18.41、最小分接短路阻抗值高压—中压为10.25，高压—低压18.13，联结组别为YN yn0,d11。
25 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000305094975 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，ONAF，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 云南 | 110kV勐龙变增容工程 | SSZ□-40000/110 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，ONAF，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 缺少主变铭牌 | 已在技术规范附件中增加了现场需要并列运行的40MVA 2#主变压器现场铭牌照片。
26 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000305095406 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，ONAN，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 云南 | 110kV曼岗变增容工程 |  |  | 1、温升限值按正常环境还是湿热环境； 2.请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是项目总用量 | 1、温升限值按湿热环境； 2.表2.4备品备件为项目2台总用量。
27 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000305095406 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，ONAN，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 云南 | 110kV曼岗变增容工程 |  |  | 1、本项目为扩建工程，但表2.2序号2中并未提供扩建工程主变参数，请确认是否与前期并联，如是请提供前期铭牌及主变参数。 2、表1.2序号16极限位置阻抗值及偏差要求为“U1-2=10.5%;U1-3=18%;U2-3=6.5%”，此为主分接短路阻抗值，请确认。 3、表2.1要求“空载损耗小于29.6kW、负载损耗值（75℃）小于192kW”，为50MVA二级能效空负载损耗要求，此项目容量为40MVA，按国标二级能效应为“空载损耗小于25kW、负载损耗值（75℃）小于161kW”，请修正。 4、表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用还是1台的数量，请明确。 | 1、本项目原主变拆除，本期两台主变均为新增（无利旧主变），不需要与前期主变参数保持一致； 2.表1.2序号16为额定阻抗值要求，即“U1-2=10.5%;U1-3=18%;U2-3=6.5%”； 3.已修改技术规范书，修正为“空载损耗小于25kW、负载损耗值（75℃）小于161kW”； 4、表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单是2台共用的数量。
28 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000305095406 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，ONAN，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 云南 | 110kV曼岗变增容工程 |  |  | 1、变压器损耗是按照空载损耗小于29.6kW，负载损耗小于192kW；还是空载损耗25kW，负载损耗161kW执行？ 2、请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是两台产品共用？ | 1、变压器损耗是按照空载损耗25kW，负载损耗161kW执行； 2、表2.4备品备件为2台产品共用。
29 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000305096224 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，ONAN，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 云南 | 景洪东部110kV网架完善工程 |  |  | 1、温升限值按正常环境还是湿热环境 | 温升限值按湿热环境
30 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000305096224 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，ONAN，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 云南 | 景洪东部110kV网架完善工程 | SSZ□-40000/110 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，ONAN，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 表2.1.1.2中压绕组项目单位需求值为38.5，主变铭牌上为37 | 中压绕组电压以37为主准。专用技术规范书已修改为37
31 | 110kV交流电力变压器 | 包10 | 0162025000305096225 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 云南 | 景洪东部110kV网架完善工程 |  |  | 1、设备外部条件一览表中年平均温度30℃不合理，请核实。 2、本项目为双绕组变压器，表2.1供货范围表中“（6）110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，110kV侧附油浸式有载调压开关”35kV侧不适用。 3、请提供与前期并列运行的极限分接阻抗。 4、表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单未给出数量，本项目是否无需备品备件？ | 1、年平均温度20℃，专用技术规范书已修改。 2、删除“35kV侧无载调压”，专用技术规范书已修改。 3、前期并列运行的极限最正分接短路阻抗10.89%，极限最负分接阻抗10.42%； 4、需要备品备件，专用技术规范书已修改。
32 | 110kV交流电力变压器 | 包10 | 0162025000305096225 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 云南 | 景洪东部110kV网架完善工程 |  |  | 1、温升限值按正常环境还是湿热环境 2.请明确表2.4备品备件数量 | 1、温升限值按湿热环境，年平均温度20℃； 2、备品备件：气体继电器2个（有载、本体、瓦斯继电器），各种阀门1套（含气体密封性实验专用阀门、带电补油阀门），油位计1个，温度计1个，各位置密封垫1套。
33 | 110kV交流电力变压器 | 包10 | 0162025000305096225 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 云南 | 景洪东部110kV网架完善工程 |  |  | 1.表1.2设备外部条件一览表序号1.4年平均温度30，要求苛刻，可否改为20，请明确。 2.本项目为扩建工程，请确认是否与前期并联，如是请提供前期铭牌及主变参数。 | 1、年平均温度20℃； 2、 正常情况下分列运行，可以短时并列，一期变压器铭牌详技术规范书。
34 | 110kV交流电力变压器 | 包10 | 0162025000305096225 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，YN d11，有载，10.5 | 云南 | 景洪东部110kV网架完善工程 |  |  | 1、变压器顶层油/绕组（平均）/绕组（热点）温升为55/65/78K，年平均温度为30℃不合理，澄清为20℃。 | 年平均温度20℃。
35 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000305096226 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 云南 | 景洪城区110kV网架完善工程 |  |  | 1、项目要求“110kV中性点侧套管电流互感器：；电子式电压互感器300A，01CFH/01CFH”烦请确认是否有误，是否不配置电子式电压互感器 | 不配置电子式电压互感器
36 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000305096226 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 云南 | 景洪城区110kV网架完善工程 |  |  | 1、温升限值按正常环境还是湿热环境 | 温升限值按湿热环境
37 | 110kV交流电力变压器 | 包4 | 0162025000305096226 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 云南 | 景洪城区110kV网架完善工程 |  |  | 1、表2.1中要求装设在高压侧的CT电流比为400-800/5A，与表2.2序号1.22的高压侧CT电流比不一致，请明确按哪个。 2、表2.1要求110kV中性点侧套管电流互感器为电子式电压互感器300A，01CFH/01CFH，请明确此产品是否由变压器厂家提供，如是，请提供其他详细要求。 3、请明确是否需要装设在中性点侧准确级为0.5S的CT，如需要，请提供电流比和二次容量。 | 1.高压侧的CT电流比为400-800/5A。 2.不配置电子式电压互感器，更改为普通式150-300/1A，3×5P40。 3.不需要。
38 | 110kV交流电力变压器 | 包8 | 0162025000905071280 | 云南电网有限责任公司昭通供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 云南 | 110kV坪地输变电工程 |  |  | 1、温升限值按正常环境还是湿热环境 2.请明确表2.4备品备件数量 | 回复1：按正常环境。 回复2：不需要备品备件。
39 | 110kV交流电力变压器 | 包8 | 0162025000905071280 | 云南电网有限责任公司昭通供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 云南 | 110kV坪地输变电工程 | \ |  | 1.此项目是否需要备品备件，如需要请提供具体数量，且明确是单台用量还是2台共用的量 | 回复：本项目不需要备品备件。
40 | 110kV交流电力变压器 | 包8 | 0162025000905071280 | 云南电网有限责任公司昭通供电局 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 云南 | 110kV坪地输变电工程 | \ |  | 1、请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是两台产品共用？ | 回复：本项目不需要备品备件。
41 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0212025100000050399、0212025100000050400、0212025100000050401 | 版纳供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A | 云南 | 110kV曼岗增容改造工程 |  |  | 1.技术规范书（专用部分）中母线具体数量要求，与平面布置图不符。本次可否按实际用量（满足平面布置图需求）报价及应答？ 2.技术规范书（专用部分）供货范围中有“就地控制柜及智能终端柜”我司合并设置为智能汇控柜。是否可使用我司智能汇控柜型式？ 3.本项目为智能站，是否需要提供智能组件（智能终端、合并单元、光纤配线架）？若需，请明确数量。 4.主接线图中含敞开式设备，但技术规范供货范围中未体现敞开式设备需求，请确认本次报价是否需含敞开式设备？ 5.避雷器监测器是否需要带远传功能？ 6.请确认数字化远传表计IED等是否需要包含？ | 1.技术规范书（专用部分）中母线具体数量要求是稍大于平面布置图的，请按技术规范书（专用部分）中母线具体数量报价及应答； 2.技术规范书（专用部分）供货范围中有“就地控制柜及智能终端柜”，为汇控柜与智能终端一体化设计，由其他厂家将智能终端及相关附件发GIS厂家进行组装，使用GIS厂家的智能汇控柜型式； 3.本项目不需要提供智能组件（智能终端、合并单元、光纤配线架），该部分附件由智能终端设备厂家（已单独采购）发往GIS厂家进行组装； 4.本次报价不需含敞开式设备，敞开式设备为利旧设备（避雷器、线路电压互感器）； 5.避雷器监测器不需要带远传功能； 6.数字化远传表计不需要包含IED等功能，远传主机及其他附件（已单独采购）。
42 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0212025100000050166、0212025100000050168、0212025100000050169、0212025100000050170 | 大理供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 云南 | 110kV荷叶山变电站 |  |  | 1.技术规范书（专用部分）中母线具体数量要求，与平面布置图不符。本次可否按实际用量（满足平面布置图需求）报价及应答？ 2.技术规范书（专用部分）供货范围中有“就地控制柜及智能终端柜”我司合并设置为智能汇控柜。是否可使用我司智能汇控柜型式？ 3.通用技术规范中有不停电扩建相关要求，本项目备用间隔仅预留1组三工位隔离开关。无法满足不停电扩建。本项目是否无需考虑不停电扩建？ 4.技术规范书（专用部分）备品备件表中3.SF6气体气密密封圈，备注为金属材质。此组件正常为橡胶材质，是否按橡胶密封圈？ 5.本项目为智能站，是否需要提供智能组件（智能终端、合并单元、光纤配线架）？若需，请明确数量。 6.主接线图中含敞开式设备，但技术规范供货范围中未体现敞开式设备需求，请确认本次报价是否需含敞开式设备？ 7.避雷器监测器是否需要带远传功能？ 8.请确认数字化远传表计IED等是否需要包含？ | 1、本次可按实际用量（满足平面布置图需求）报价及应答。 2、智能终端柜由保护厂家配套提供柜体，110kVGIS厂家可考虑预留柜体的安装位置； 3、通用技术规范书中不停电扩建为双母线方案，本站为单母线，本项目无需考虑不停电扩建； 4、按橡胶密封圈； 5、本站为智能站，不需要提供智能组件（智能终端、合并单元、光纤配线架），已由其它设备厂家提供。 6、本次报价不含敞开式设备； 7、避雷器在线监测仪需带远传功能。 8、数字化远传表计IED设备需要包含。
43 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0212025100000050456、0212025100000050457、0212025100000050458、0212025100000050459、0212025100000050460 | 大理供电局 | 110kV全封闭混合气体（SF6混合N2）组合开关电器（GIS)，GIS-备用间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-PT间隔，126kV，2000A 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，SF6，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 云南 | 110kV玉龙输变电工程 |  |  | 1.技术规范书（专用部分）中母线具体数量要求，与平面布置图不符。本次可否按实际用量（满足平面布置图需求）报价及应答？ 2.通用技术规范中有不停电扩建相关要求，本项目备用间隔仅预留1组三工位隔离开关。无法满足不停电扩建。本项目是否无需考虑不停电扩建？ 3.本项目为智能站，是否需要提供智能组件（智能终端、合并单元、光纤配线架）？若需，请明确数量。 4.主接线图中含敞开式设备，但技术规范供货范围中未体现敞开式设备需求，请确认本次报价是否需含敞开式设备？ 5.请确认数字化远传表计IED等是否需要包含？ | 1.技术规范中母线包含间隔内母线考虑，投标方可按照实际情况满足实际用量报价应答。 2.应考虑不停电扩建要求，增加备用间隔扩建过渡气室及相关费用。 3.智能终端、合并单元、光纤配线架由保护厂家提供，GIS负责安装并配线，配线所需的端子排、按钮、连接片、转换开关灯附件由GIS厂家提供。 4.不包含敞开式设备。 5、应包含数字化远传表计IED，其数字化远传表计IED具备接入变电运行管理平台的通道。
44 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025000505059700 | 云南电网有限责任公司大理供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 云南 | 110kV玉龙输变电工程 | \ |  | 1、就地汇控柜1面，预留智能终端安装位置。请明确智能柜和汇控柜按一体分仓设计（预留智能终端安装位置），还是按1面汇控柜、1面智能柜（预留智能终端安装位置）配置？ | 1、智能柜和汇控柜按一体分仓设计，需按2025年南网反措6.1.45执行：智能控制柜应同时满足设计标准化和运维改造便利化的要求。 一次设备的就地控制柜(端子箱)与智能控制柜宜分柜设计。 确需合柜设计的，应采用就地控制舱与智能控制舱分舱设计。 其中，智能控制舱尺寸、内部设备(含端子排及辅件)安装排 列及舱体内温湿度环境应满足《南方电网智能终端技术规范 (Q_CSG1203073-2020)》技术标准要求。就地控制舱及智能 控制舱中的设备应合理分布，功能相互独立，本体三相不一致 等就地控制元器件及一次设备在线监视装置应放在就地控制 舱。两个舱体之间的二次回路应采用电缆连接。
45 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025000505059701 | 云南电网有限责任公司大理供电局 | 110kV全封闭混合气体（SF6混合N2）组合开关电器（GIS)，GIS-备用间隔，126kV，2000A | 云南 | 110kV玉龙输变电工程 | \ |  | 1、招标技术规范书（专用部分）表2.1供货范围及设备技术规格一览表序号7名称为110kV全封闭混合气体（SF6混合N2）组合开关电器（GIS)，GIS-备用间隔，126kV，2000A，要求配置配置SF6/N2混合气体压力/密度数字化远传表计，而此站其余间隔物资名称均为纯SF6，请澄清备用间隔是否为纯SF6 | 1、本项目其中一个备用间隔使用混合气体，不是纯SF6间隔。
46 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025000605050275 | 云南电网有限责任公司大理供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 云南 | 110kV荷叶山输变电工程 | \ |  | 招标要求1台就地控制柜及智能终端柜，请澄清是否配置1面汇控柜及1面智能柜 | 1、设备厂家不提供智能控制柜，智能控制柜由保护厂家提供，110kV GIS设备预留智能控制柜的安装位置。
47 | 110KV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025000605050275 | 云南电网有限责任公司大理供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 云南 | 110kV荷叶山输变电工程 | ZFW21A-145 | 145kV，2000A | 1、技术协议上电流互感器线圈为断路器两侧各三组、主接线图上电流互感器线圈为断路器两侧两组和四组，请澄清按哪个执行 2、技术协要求1台就地控制柜及智能终端柜，麻烦澄清一下就地控制柜及智能终端柜各报一台还是合并成一台柜体 3、技术协议中提到的隔离断口，麻烦请澄清是可拆卸导体还是手动隔离断口还是隔离开关？ | 1、出线间隔、主变进线间隔电流互感器线圈为断路器两侧各三组，分段断路器间隔电流互感器线圈为断路器两侧两组和四组； 2、智能终端柜由保护厂家提供柜体，110kV GIS设备厂家预留安装位置； 3、是隔离开关。
48 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 包5 | 0162025000305095373 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 云南 | 110kV曼岗变增容工程 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS- 断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40/3kA/s | 110kV户内GIS架空出线间隔3个，110kV户内GIS主变架空进线间隔2个，110kV户内GIS分段间隔1个 | 请明确智能柜和汇控柜按一体分仓设计，还是按1面汇控柜、1面智能柜配置？ | 智能柜和汇控柜按一体分仓设计，由智能终端厂家（已单独采购）将智能终端发给GIS厂家组装到汇控柜内。
49 | 220kV交流电力变压器 | 包9 | 0162025000405106586 | 临沧供电局 | 220kV组合式油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 云南 | 220kV登科变扩建第二台主变工程 | SFSZ-H-180000/220 | 180/180/60MVA 230±8×1.25%/115/10.5kV ONAN/ONAF Ud1-2=13.71%，Ud2-3=33.98%，Ud1-3=49.77% YN,yn0,d11 | 技术规范（专用部分）： 1、表2.1注4.“220kV及以下电压等级变压器出厂前应提供短路承受能力试验报告”。短路承受能力试验为特殊试验，目前行业内没有厂家可在厂内实施，只能把变压器运到第三方进行试验，周期长，试验价格昂贵。建议厂家提供抗短路计算报告由省公司电科院复核。 2、年平均温度35，建议核实 3、油色谱在线监测装置1套、变压器铁芯接地电流在线监测装置1套、220kV中性点成套装置1套、110kV中性点成套装置1套，技术协议要求提供上述设备，按照南网公司以往规范，上述设备由网公司统一框架批次采购，而非由变压器厂家采购供货，建议核实此项目上述设备是否由变压器厂家供货。 | 1、220kV及以下电压等级变压器出厂前应提供短路承受能力试验报告或者提供短路承受能力计算报告复核。 2、年平均气温按14.7℃考虑。 3、表2.1中220kV中性点成套装置1套、110kV中性点成套装置1套、油色谱在线监测装置1套、变压器铁芯接地电流在线监测装置1套不再由主变厂家配套提供，但主变厂家需预留主变中性点、油色谱和铁芯监测装置接口。技术规规范书已修改，详见附件。
50 | 220kV交流电力变压器 | 包8 | 0162025000705033429 | 云南电网有限责任公司红河供电局 | 220kV组合式油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/36（38.5），240/240/120MVA，有载，14/21/35，YN，yn0，yn0+d | 云南 | 220kV吾者变扩建第三台主变工程 | S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/36（38.5） | 240/240/120MVA，有载，14/21/35，YN，yn0，yn0+d | 1、请提供在运变压器铭牌图 2、年平均温度≤35，建议核实 | 1.铭牌图见附件。2.年平均温度：20℃
51 | 220kV交流电力变压器 | 包9 | 0162025000405106586 | 云南电网有限责任公司临沧供电局 | 220kV组合式油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 云南 | 220kV登科变扩建第二台主变工程 |  |  | 1、设备外部条件一览表中年平均温度35℃不合理，请核实。 2、表2.1供货范围中油色谱在线监测装置1套、变压器铁芯接地电流在线监测装置1套、220kV中性点成套装置1套、110kV中性点成套装置1套，请问该是否由主变厂家供货？ 3、技术参数表中空负载损耗值要求分别为≤110kW、≤540kW，是否应按照二级能效≤81kW、≤538kW执行？ 4、请提供前期并列运行极限分接阻抗值。 | 1、年平均气温按14.7℃考虑。 2、表2.1中220kV中性点成套装置1套、110kV中性点成套装置1套、油色谱在线监测装置1套、变压器铁芯接地电流在线监测装置1套不再由主变厂家配套提供，但主变厂家需预留主变中性点、油色谱和铁芯监测装置接口。技术规规范书已修改，详见附件。 3、技术规范书空负载损耗值要求分别为≤110kW、≤540kW，实际损耗值在中标后由设计单位与供应商确认，要求满足二级能效。 4、技术规范书已有明确，阻抗值高压—中压/中压—低压/高压—低压分别为13.71/33.98/49.77。
52 | 220kV交流电力变压器 | 包9 | 0162025000405106586 | 云南电网有限责任公司临沧供电局 | 220kV组合式油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 云南 | 220kV登科变扩建第二台主变工程 | \ |  | 交货期2026-06-30，生产周期紧张，是否推迟交货期？ | 根据工程进度，可适度延期交货期，具体延期时间以工程进度为准。
53 | 220kV交流电力变压器 | 包9 | 0162025000405106586 | 云南电网有限责任公司临沧供电局 | 220kV组合式油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 云南 | 220kV登科变扩建第二台主变工程 | \ |  | 1、变压器顶层油/绕组（平均）/绕组（热点）温升为55/65/78K，年平均温度为35℃不合理，澄清为20℃ 2、表2.1，3.有载分接开关应配置气体继电器，不应使用压力继电器或油流继电器。。油浸有载调压开关配油流继电器，请确认。 | 1、年平均气温按14.7℃考虑。 2、油浸有载调压开关配油流继电器。
54 | 220kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025000605022231 | 云南电网有限责任公司曲靖供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/36（38.5），180/180/90MVA，有载，14/35/50，YN yn0 yn0+d | 云南 | 曲靖供电局2025年220kV丹凤变电站共计1台220kV变压器更换 |  |  | 1、技术规范要求变压器高压侧线端调压，220kV变压器不适用吗烦请确认是否可按高压中性点侧调压 | 按高压中性点侧调压。
55 | 220kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025000605022231 | 云南电网有限责任公司曲靖供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/36（38.5），180/180/90MVA，有载，14/35/50，YN yn0 yn0+d | 云南 | 曲靖供电局2025年220kV丹凤变电站共计1台220kV变压器更换 |  |  | 交货期2026-03-31，生产周期紧张，是否推迟交货期？ | 交货期可延迟至2026-09-30。
56 | 220kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025000605022231 | 云南电网有限责任公司曲靖供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/36（38.5），180/180/90MVA，有载，14/35/50，YN yn0 yn0+d | 云南 | 曲靖供电局2025年220kV丹凤变电站共计1台220kV变压器更换 |  |  | 1、表2.1变压器阻抗值和铭牌差别大，那么本期和前期变压器并联运行是仅高中，还是高中低全部，请明确 2、表2.3要求高压套管、中压套管、高压中性点套管、中压中性点套管垂直布置影响变压器外形和成本，建议在满足性能的情况下允许套管倾斜布置 3、表2.3要求套管‘顶套采用将军帽’，目前符合南网规范的导杆式油纸电容套管厂家设计时不使用将军帽结构，请明确 4、表2.3要求套管‘末屏采用铝合金材质’，目前符合南网规范的导杆式油纸电容套管厂家设计时使用铜材质，请明确 | 1、本期与前期变压器高中低侧均有并联运行需求。前期#2主变铭牌照片详见补充材料。 2、本项目需按要求套管采用垂直布置。 3、厂家按规范生产，将不采用将军帽结构。 4、使用铜材质。
57 | 220kV交流电力变压器 | 包7 | 0162025000605022231 | 云南电网有限责任公司曲靖供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/36（38.5），180/180/90MVA，有载，14/35/50，YN yn0 yn0+d | 云南 | 曲靖供电局2025年220kV丹凤变电站共计1台220kV交流电力变压器更换 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/36（38.5），180/180/90MVA，有载，14/35/50，YN yn0 yn0+d | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/36（38.5），180/180/90MVA，有载，14/35/50，YN yn0 yn0+d | 1.表2.1和表2.2标准技术特性参数表中主分接短路阻抗（%）是14/35/50，表2.2.1主分接是13.96/7.46/23.31，请问是否只是高中并列运行？ | 不是，本期与前期变压器高中低侧均有并联运行需求。前期变#2主变铭牌照片详见补充材料。
58 | 220kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000605023139 | 云南电网有限责任公司曲靖供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 云南 | 220kV翠山变扩建主变工程 |  |  | 交货期2026-04-08，生产周期紧张，是否推迟交货期？ | 按《云电规划〔2025〕524号附件1》投资计划里程碑时间要求可延迟至2026年7月30日前交货。
59 | 220kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000605023139 | 云南电网有限责任公司曲靖供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 云南 | 220kV翠山变扩建主变工程 |  |  | 1、 表2.1供货范围及设备技术规格一览表中序号7、变压器抗短路能力校核等级应满足“A级及以上”，请明确变压器抗短等级或是变压器各端短路电流 ； 2、表2.1供货范围及设备技术规格一览表中序号16、变压器套管要求110kV、220kV侧套管为瓷绝缘外套、导杆将军帽结构，垂直布置，考虑220kV套管高度和绝缘距离，请明确220kV侧套管是否可不采用垂直布置； 3、请明确此台主变是否与前期主变并联运行，是仅高中并联还是全部并联，如需并联，请提供前期铭牌； | 1、变压器抗短：K ≥ 1.2； 2、110kV、220kV侧套管按供电局生产运行单位要求必采用垂直布置； 3、本期主变与前期主变仅考虑高中压侧并联，其余部分不做要求；铭牌见附件。
60 | 220kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000605023139 | 云南电网有限责任公司曲靖供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 云南 | 220kV翠山变扩建主变工程 |  |  | 1、表2.1，7、变压器抗短路能力校核等级应满足“A级及以上，请提供各运行方式下流经变压器的最大线端短路电流值，且该要求过于严苛，可否按通用协议要求“无限大短路容量下满足短路力”执行？ | 投标单位若不能满足表2.1，7、变压器抗短路能力校核等级应满足“A级及以上”的要求时可按通用协议要求“无限大短路容量下满足短路力”执行。
61 | 220kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000605023190 | 云南电网有限责任公司曲靖供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 云南 | 220kV益湖输变电工程 |  |  | 请提供在运主变额定分接与极限分接实测阻抗值，是否需要高-中,中-低，高-低阻抗值全与在运主变一致 | 本期非扩建项目，请根据技术规范书中要求提供阻抗值。
62 | 220kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000605023190 | 云南电网有限责任公司曲靖供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 云南 | 220kV益湖输变电工程 |  |  | 交货期2026-04-30，生产周期紧张，是否推迟交货期？ | 交货期可推迟至2026年11月
63 | 220kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000605023190 | 云南电网有限责任公司曲靖供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 云南 | 220kV益湖输变电工程 |  |  | 1、表2.1中套管CT电流比和准确级数量和表2.2不一致，请明确以哪个表为准 ； 2、请明确备品备件是2台共用还是单台用？ | 1、按照表2.1中套管CT电流比和准确级数量为准； 2、表2.4中备品备件数量为2台产品共用之总和。
64 | 220kV交流电力变压器 | 包3 | 0162025000605023190 | 云南电网有限责任公司曲靖供电局 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 云南 | 220kV益湖输变电工程 |  |  | 1、专用技术协议表2.1，3、要求“配置主监测IED设备”，请确认IED设备是否由变压器厂家供货。 2、请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是两台产品共用 | 1、IED设备由变压器厂家提供。 2、表2.4中备品备件数量为2台产品共用之总和。
65 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包5 | 0162025000505058830 | 云南电网有限责任公司大理供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV鲁羌输变电工程 | \ |  | 技术规范书（专用部分）备品备件无数量 | 备品备件详细数量如下：1、本体气体继电器、数量1套；2、各配套阀门、数量1套；3、油位计、数量1套；4、温度计、数量1套；5、安装密封垫圈、数量1套；以上备品备件型号及规格均与主变本体配套。
66 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包5 | 0162025000505058830 | 云南电网有限责任公司大理供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV鲁羌输变电工程 |  | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 1、此项目是否需要备品备件，如需要请提供具体数量。 | 此项目需要备品备件,详细数量如下：1、本体气体继电器、数量1套；2、各配套阀门、数量1套；3、油位计、数量1套；4、温度计、数量1套；5、安装密封垫圈、数量1套；以上备品备件型号及规格均与主变本体配套。
67 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包5 | 0162025000505058830 | 云南电网有限责任公司大理供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV鲁羌输变电工程 | \ |  | 1.请明确表2.4备品备件数量 | 备品备件详细数量如下：1、本体气体继电器、数量1套；2、各配套阀门、数量1套；3、油位计、数量1套；4、温度计、数量1套；5、安装密封垫圈、数量1套；以上备品备件型号及规格均与主变本体配套。
68 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包5 | 0162025000705034213 | 云南电网有限责任公司红河供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV哈德变扩建工程 |  |  | 技术规范书（专用部分）备品备件无数量 | 不需要。技术规范书（专用部分）表2.4已全部打“\”明确无需备品备件
69 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包5 | 0162025000705034213 | 云南电网有限责任公司红河供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV哈德变扩建工程 | SZ20-10000/35-NX2 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 1、技术参数要求两处提到额定分接阻抗为7.05%，而前期主变阻抗值不一样，请明确是否要求与前期主变并列运行，阻抗值是否按前期阻抗值？ | 规范书中已明确与前期主变阻抗一样。需要与前期主变并列运行，本期新增主变短路阻抗按前期主变短路阻抗7.05%选择。技术规范书（专用部分）已在表2.2序号3.1部分偏差说明中说明。
70 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包5 | 0162025000705034213 | 云南电网有限责任公司红河供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV哈德变扩建工程 |  | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 1、此项目是否需要备品备件，如需要请提供具体数量。 | 不需要。技术规范书（专用部分）表2.4已全部打“\”明确无需备品备件
71 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包5 | 0162025000705034213 | 云南电网有限责任公司红河供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV哈德变扩建工程 |  |  | 1.请明确表2.4备品备件数量 | 不需要。技术规范书（专用部分）表2.4已全部打“\”明确无需备品备件
72 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包3 | 0162025000205140192 | 云南电网有限责任公司丽江供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV玉龙山变第二电源工程 |  |  | 技术规范书（专用部分）备品备件无数量 | 按技术规范书中要求，不需要备品备件
73 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包3 | 0162025000205140192 | 云南电网有限责任公司丽江供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV玉龙山变第二电源工程 |  | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 1、此项目是否需要备品备件，如需要请提供具体数量 | 按技术规范书中要求，不需要备品备件
74 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包3 | 0162025000205140192 | 云南电网有限责任公司丽江供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV玉龙山变第二电源工程 |  |  | 1.请明确表2.4备品备件数量 | 按技术规范书中要求，不需要备品备件
75 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包3 | 0162025000405106592 | 云南电网有限责任公司临沧供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV梨园变网架完善工程 |  | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 1、此项目提供了主变扩建参数，请明确是否与前期主变并联，如并联请提供前期主变清晰的铭牌和极限分接阻抗值 | 需与前期主变并联，见附件序号75。
76 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包3 | 0162025000405084923 | 云南电网有限责任公司普洱供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-5000kVA，35±3×2.5%/10.5，5000kVA，7%，Y D11 | 云南 | 35kV中会输变电工程 |  | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-5000kVA，35±3×2.5%/10.5，5000kVA，7%，Y D11 | 1、表2.2开关为真空式，序号1.20.3需要滤油机，真空开关不需要滤油机，请确认。 2、表2.1表述储油柜为波纹内油式，表2.2序号1.28本体吸湿器采用带加热和自干燥功能，波纹内油不配吸湿器，请确认。 | 1、开关确认真空式。1.20.3在线滤油装置不选用。 2、储油柜确认为波纹内油式，1.28本体吸湿器选择普通。
77 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包3 | 0162025000405084924 | 云南电网有限责任公司普洱供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-5000kVA，35±3×2.5%/10.5，5000kVA，7%，Y D11 | 云南 | 35kV小正兴输变电工程 |  | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-5000kVA，35±3×2.5%/10.5，5000kVA，7%，Y D11 | 1、表2.2开关为真空式，序号1.20.3需要滤油机，真空开关不需要滤油机，请确认。 2、表2.1表述储油柜为波纹内油式，表2.2序号1.28本体吸湿器采用带加热和自干燥功能，波纹内油不配吸湿器，请确认。 | 1、开关确认真空式。1.20.3在线滤油装置不选用。 2、储油柜确认为波纹内油式，1.28本体吸湿器选择普通。
78 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包3 | 0162025000405085085 | 云南电网有限责任公司普洱供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV徐家坝输变电工程 |  | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 1、表2.2开关为真空式，序号1.20.3需要滤油机，真空开关不需要滤油机，请确认。 2、表2.1表述储油柜为波纹内油式，表2.2序号1.28本体吸湿器采用带加热和自干燥功能，波纹内油不配吸湿器，请确认。 | 1、开关确认真空式。1.20.3在线滤油装置不选用。 2、储油柜确认为波纹内油式，1.28本体吸湿器选择普通。
79 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包4 | 0162025000605023115 | 云南电网有限责任公司曲靖供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV矿山变增容改造工程 |  |  | 技术规范书（专用部分）备品备件无数量 | 单台主变 需备品备件一套密封垫和5%的备用油
80 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包4 | 0162025000605023115 | 云南电网有限责任公司曲靖供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV矿山变增容改造工程 | SZ20-10000/35-NX2 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 1、项目要求真空开关，却要求配有载分接开关在线滤油机，是否取消有载分接开关在线滤油机。 | 取消有载分接开关在线滤油机
81 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包4 | 0162025000605023115 | 云南电网有限责任公司曲靖供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV矿山变增容改造工程 |  | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 1、此项目是否需要备品备件，如需要请提供具体数量，另外是单台用量还是两台共用。 2、表2.2开关为真空式，序号1.20.3需要滤油机，真空开关不需要滤油机，请确认。 | 1、单台主变 需备品备件一套密封垫和5%的备用油； 2、取消有载分接开关在线滤油机。
82 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包4 | 0162025000605023115 | 云南电网有限责任公司曲靖供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV矿山变增容改造工程 |  |  | 1.请明确表2.4备品备件数量 | 单台主变 需备品备件一套密封垫和5%的备用油
83 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包1 | 0162025000805111304 | 云南电网有限责任公司文山供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 文山供电局2025年变电修试所35kV板茂变一次设备技改 |  |  | 1、项目变压器要求是有载调压，主要元器件一览表无励磁分接开关数量为1，存在矛盾是否按有载调压变压器执行？ | 按照有载调压变压器执行。表2.3“主要元器件来源一览表”应为投标方填写，需投标方结合项目单位设备特性要求及投标产品方案确定。 本期只更换#1主变，考虑并列运行主要参数(变比、阻抗电压、接线组别)应与#2主变一致，#2主变参数：35±2×2.5%/10.5，5000kVA，7.22%，Yd11。铭牌见附件。
84 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包1 | 0162025000805111304 | 云南电网有限责任公司文山供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 文山供电局2025年变电修试所35kV板茂变一次设备技改 |  | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 1、表2.3 无励磁分接开关数量为1，表2.2标准技术特性参数表调压方式为有载调压，有载调压不需要无励磁开关，请确认。 2、表2.3序号22绝缘成型件数量为1,35kV变压器是没有绝缘成型件的，请确认。 3、表2.2序号1.21压力释放装置台数为1，表2.3压力释放装置数量为2，请确认数量。 4、表2.3序号25压力突发继电器数量为2，一般使用时数量为1，请确认。 | (1)按照有载调压变压器执行。表2.3“主要元器件来源一览表”应为投标方填写，需投标方结合项目单位设备特性要求及投标产品方案确定。 (2)一般的，为满足绝缘性能，线圈间需设置绝缘成型件。表2.3“主要元器件来源一览表”应为投标方填写，需投标方结合项目单位设备特性要求及投标产品方案确定。 (3)表2.3“主要元器件来源一览表”应为投标方填写，需投标方结合项目单位设备特性要求及投标产品方案确定。 (4)表2.2“标准技术特性参数表”与表2.3“主要元器件来源一览表”应为投标方填写，需投标方结合项目单位设备特性要求及投标产品方案确定。 本期只更换#1主变，考虑并列运行主要参数(变比、阻抗电压、接线组别)应与#2主变一致，#2主变参数：35±2×2.5%/10.5，5000kVA，7.22%，Yd11。铭牌见附件
85 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包1 | 0162025000805111305 | 云南电网有限责任公司文山供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-8000kVA，35±3×2.5%/10.5，8000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 文山供电局2025年变电修试所35kV金厂变一次设备技改 |  |  | 1、项目变压器要求是有载调压，主要元器件一览表无励磁分接开关数量为1，存在矛盾是否按有载调压变压器执行？ | 按照有载调压变压器执行。表2.3“主要元器件来源一览表”应为投标方填写，需投标方结合项目单位设备特性要求及投标产品方案确定。
86 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包1 | 0162025000805111305 | 云南电网有限责任公司文山供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-8000kVA，35±3×2.5%/10.5，8000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 文山供电局2025年变电修试所35kV金厂变一次设备技改 |  | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-8000kVA，35±3×2.5%/10.5，8000kVA，7.5%，YN D11 | 1、表2.3 无励磁分接开关数量为1，表2.2标准技术特性参数表调压方式为有载调压，有载调压不需要无励磁开关，请确认。 2、表2.3序号22绝缘成型件数量为1,35kV变压器是没有绝缘成型件的，请确认。 3、表2.3序号25压力突发继电器数量为2，一般使用时数量为1，请确认。 4、表2.2序号1.21压力释放装置台数为1，表2.3压力释放装置数量为2，请确认数量。 | (1)按照有载调压变压器执行。表2.3“主要元器件来源一览表”应为投标方填写，需投标方结合项目单位设备特性要求及投标产品方案确定。 (2)一般的，为满足绝缘性能，线圈间需设置绝缘成型件。表2.3“主要元器件来源一览表”应为投标方填写，需投标方结合项目单位设备特性要求及投标产品方案确定。 (3)表2.3“主要元器件来源一览表”应为投标方填写，需投标方结合项目单位设备特性要求及投标产品方案确定。 (4)表2.2“标准技术特性参数表”与表2.3“主要元器件来源一览表”应为投标方填写，需投标方结合项目单位设备特性要求及投标产品方案确定。
87 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包1 | 0162025000805112037 | 云南电网有限责任公司文山供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV老回龙变增容工程 |  |  | 技术规范书（专用部分）备品备件数量是否为每台的数量? | 1、每台的数量。
88 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包1 | 0162025000805112037 | 云南电网有限责任公司文山供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV老回龙变增容工程 |  | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 1、此项目提供了主变扩建参数，请明确是否与前期主变并联，如并联请提供前期主变清晰的铭牌和极限分接阻抗值 2、备品备件是单台数量还是2台共用 | 1、不与前期主变并联。2、单台数量。
89 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包1 | 0162025000805112037 | 云南电网有限责任公司文山供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV老回龙变增容工程 |  |  | 1.请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是项目总用量 | 1、单台数量。
90 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包1 | 0162025000805112056 | 云南电网有限责任公司文山供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-8000kVA，35±3×2.5%/10.5，8000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV舍得变增容工程 |  |  | 1、项目要求真空开关配置滤油机，真空开关无法配置滤油机，烦请确认是否按真空开关不带滤油机执行？ | 按真空开关不带滤油机执行
91 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包1 | 0162025000805112056 | 云南电网有限责任公司文山供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-8000kVA，35±3×2.5%/10.5，8000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV舍得变增容工程 |  | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-8000kVA，35±3×2.5%/10.5，8000kVA，7.5%，YN D11 | 1、表2.2开关为真空式，序号1.20.3需要滤油机，真空开关不需要滤油机，请确认。 2、表2.3序号22绝缘成型件数量为1,35kV变压器是没有绝缘成型件的，请确认。 | 分接开关选真空，不需要滤油机；35kV变压器是没有绝缘成型件，技术规范书表2.3序号22绝缘成型件数量为1，已修改为0。
92 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包5 | 0162025000305095216 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV沙街输变电工程 |  |  | 技术规范书（专用部分）备品备件数量是否为每台的数量? | 是，备品备件为每台数量。
93 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包5 | 0162025000305095216 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV沙街输变电工程 |  | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 1、备品备件是单台数量还是2台共用 | 备品备件为单台数量。
94 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包5 | 0162025000305095216 | 云南电网有限责任公司西双版纳供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV沙街输变电工程 |  |  | 1.请明确表2.4备品备件为单台产品用量还是项目总用量 | 备品备件为单台产品用量。
95 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包1 | 0162025000905071639 | 云南电网有限责任公司昭通供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-8000kVA，35±3×2.5%/10.5，8000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV银厂输变电工程 | \ |  | 技术规范书（专用部分）备品备件无数量 | 本项目不需要备品备件
96 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包1 | 0162025000905071639 | 云南电网有限责任公司昭通供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-8000kVA，35±3×2.5%/10.5，8000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV银厂输变电工程 |  | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-8000kVA，35±3×2.5%/10.5，8000kVA，7.5%，YN D11 | 此项目是否需要备品备件，如需要请提供具体数量，另外是单台用量还是两台共用。 | 本工程不需要提供备品备件
97 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包1 | 0162025000905071639 | 云南电网有限责任公司昭通供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-8000kVA，35±3×2.5%/10.5，8000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV银厂输变电工程 | \ |  | 1.请明确表2.4备品备件数量 | 本项目不需要备品备件
98 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包1 | 0162025000905071806 | 云南电网有限责任公司昭通供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-8000kVA，35±3×2.5%/10.5，8000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV毛坪变增容工程 |  |  | 1、技术规范要求波纹內油储油柜配置免维护吸湿器，波纹內油储油柜不需要吸湿器，烦请确认是否按不需要吸湿器执行？ 2、烦请提供并列运行极限阻抗值 | 1、按不需要吸湿器执行。 2、一期主变短路阻抗为6.86%，极限分接阻抗与在运主变实测阻抗偏差不超过±7.5%
99 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包1 | 0162025000905071806 | 云南电网有限责任公司昭通供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-8000kVA，35±3×2.5%/10.5，8000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV毛坪变增容工程 | \ |  | 技术规范书（专用部分）备品备件无数量 | 本工程不需要提供备品备件
100 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包1 | 0162025000905071806 | 云南电网有限责任公司昭通供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-8000kVA，35±3×2.5%/10.5，8000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV毛坪变增容工程 |  | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-8000kVA，35±3×2.5%/10.5，8000kVA，7.5%，YN D11 | 1、表2.1储油柜采用金属波纹管内油式，表2.2序号1.28本体吸湿器采用带加热和自干燥功能，波纹内油不配吸湿器，请确认。 2、此项目参数是与前期主变并联，铭牌上没有极限分接阻抗值，请提供前期主变的极限分接阻抗值。 3、此项目是否需要备品备件，如需要请提供具体数量 | 1、按不需要吸湿器执行。 2、一期主变短路阻抗为6.86%，极限分接阻抗与在运主变实测阻抗偏差不超过±7.5% 3、本工程不需要提供备品备件
101 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 包1 | 0162025000905071806 | 云南电网有限责任公司昭通供电局 | 35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-8000kVA，35±3×2.5%/10.5，8000kVA，7.5%，YN D11 | 云南 | 35kV毛坪变增容工程 | \ |  | 1.请明确表2.4备品备件数量 | 本工程不需要提供备品备件
102 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000005722257 | 云南电网有限责任公司建设分公司 | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/4000-63，单接地，4000A，63kA/2s，e级防污 | 云南 | 500千伏禾甸输变电工程 |  |  | 1、请贵公司明确：本工程钢支架高度为多少米？ | 需结合设备实际高度考虑，接线板高度约9.5米
103 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000005722257 | 云南电网有限责任公司建设分公司 | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/4000-63，单接地，4000A，63kA/2s，e级防污 | 云南 | 500千伏禾甸输变电工程 | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/4000-63，单接地，4000A，63kA/2s，e级防污 | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/4000-63，单接地，4000A，63kA/2s，e级防污 | 1、请明确此项目相间电缆长度为多少？ 2、请明确此项目钢支架高度为多少？ 3、请明确一键顺控为机构内加装还是本体加装？ | 1、相间距为8m，请结合机构箱及电缆支沟考虑电缆长度 2、需结合设备实际高度考虑，接线板高度约9.5米 3、磁感应传感器本体加装。
104 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000005722258 | 云南电网有限责任公司建设分公司 | 500kV接地隔离开关，单柱立开，63kA/2s，e级防污 | 云南 | 500千伏禾甸输变电工程 |  |  | 1、需求分包明细表及专用技术规范表2.1供货范围及设备技术规格一览表中数量均要求“12台”，请贵公司明确：本工程单位“台”是一台一相还是一台三相？ 2、请贵公司明确：本工程钢支架高度为多少米？ | 1、台为单相，本工程需设备4组共12台 2、需结合设备实际高度考虑，接线板高度约9.5米
105 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000005722258 | 云南电网有限责任公司建设分公司 | 500kV接地隔离开关，单柱立开，63kA/2s，e级防污 | 云南 | 500千伏禾甸输变电工程 | 500kV接地隔离开关 | 500kV接地隔离开关 | 货物专项物资明细中数量为12台，请澄清1台是三相还是单相？ | 台为单相，本工程需设备4组共12台
106 | 500kV交流隔离开关 | 包1 | 0162025000005722258 | 云南电网有限责任公司建设分公司 | 500kV接地隔离开关，单柱立开，63kA/2s，e级防污 | 云南 | 500千伏禾甸输变电工程 | 500kV接地隔离开关，单柱立开，63kA/2s，e级防污 | 500kV接地隔离开关，单柱立开，63kA/2s，e级防污 | 1、请明确此项目相间电缆长度为多少？ 2、请明确此项目钢支架高度为多少？ 3、请明确一键顺控为机构内加装还是本体加装？ 4、请明确此单位台为一台单相还是一台三相？ | 1、相间距为8m，请结合机构箱及电缆支沟考虑电缆长度 2、需结合设备实际高度考虑，接线板高度约9.5米 3、磁感应传感器本体加装； 4、台为单相，本工程需设备4组共12台
107 | 500kV油浸式铁心并联电抗器 | 包2 | 0162025000005722259 | 云南电网有限责任公司建设分公司 | 500kV高压并联电抗器，单相油浸式，60MVAR，自然油循环冷却，1681Ω | 云南 | 500千伏禾甸输变电工程 |  |  | 交货期2026-03-30，生产周期紧张，是否推迟交货期？ | 交货期可推迟至5月，需加急确认资料
108 | 500kV站用避雷器 | 包1 | 0162025000005722249 | 云南电网有限责任公司建设分公司 | 500kV站用型避雷器，Y20W-420/1046W，瓷绝缘，≥d级防污，持续运行电压318kV，陡波冲击电流残压≤1170kV，操作冲击电流残压≤858kV | 云南 | 500千伏禾甸输变电工程 |  |  | 技术规范书中备品备件供货表和主要元器件来源一览表中有绝缘底座的描述，我公司的底座为内置的绝缘底座，非单独的外置绝缘底座，无需单独提供。 请确认若为内置绝缘底座的设别，底座备品可否无需提供？备品表也无需响应？ | 内置绝缘底座可无需提供备品，但需提供相关保修维护服务
109 | 500kV站用避雷器 | 包1 | 0162025000005722249 | 云南电网有限责任公司建设分公司 | 500kV站用型避雷器，Y20W-444/1106W，瓷绝缘，≥d级防污，持续运行电压324kV，陡波冲击电流残压≤1238kV，操作冲击电流残压≤907kV | 云南 | 500千伏禾甸输变电工程 |  |  | 技术规范书中备品备件供货表和主要元器件来源一览表中有绝缘底座的描述，我公司的底座为内置的绝缘底座，非单独的外置绝缘底座，无需单独提供。 请确认若为内置绝缘底座的设别，底座备品可否无需提供？备品表也无需响应？ | 内置绝缘底座可无需提供备品，但需提供相关保修维护服务
110 | 500kV站用避雷器 | 包1 | 0162025000005722252 | 云南电网有限责任公司建设分公司 | 500kV站用型避雷器，Y20W-444/1106W，瓷绝缘，≥d级防污，持续运行电压324kV，陡波冲击电流残压≤1238kV，操作冲击电流残压≤907kV | 云南 | 500千伏禾甸输变电工程 |  |  | 技术规范书中备品备件供货表和主要元器件来源一览表中有绝缘底座的描述，我公司的底座为内置的绝缘底座，非单独的外置绝缘底座，无需单独提供。 请确认若为内置绝缘底座的设别，底座备品可否无需提供？备品表也无需响应？ | 内置绝缘底座可无需提供备品，但需提供相关保修维护服务
111 | 500kV站用避雷器 | 包1 | 0162025000005722265 | 云南电网有限责任公司建设分公司 | 500kV站用型避雷器，Y20W-444/1106W，瓷绝缘，≥d级防污，持续运行电压324kV，陡波冲击电流残压≤1238kV，操作冲击电流残压≤907kV | 云南 | 500千伏禾甸输变电工程 |  |  | 技术规范书中备品备件供货表和主要元器件来源一览表中有绝缘底座的描述，我公司的底座为内置的绝缘底座，非单独的外置绝缘底座，无需单独提供。 请确认若为内置绝缘底座的设别，底座备品可否无需提供？备品表也无需响应？ | 内置绝缘底座可无需提供备品，但需提供相关保修维护服务
112 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 包3 | 0162025000005722254 | 云南电网有限责任公司建设分公司 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 云南 | 500千伏禾甸输变电工程 |  |  | 技术规范书专用部分：表1.1-9，盆式绝缘子是否屏蔽项为“是”，请澄清局部放电测试窗口尺寸是否满足不小于55mmX15mm。 | 满足该项要求
113 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 包3 | 0162025000505059703 | 云南电网有限责任公司大理供电局 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 云南 | 110kV玉龙输变电工程 |  |  | 技术规范书专用部分：表1.1-9，盆式绝缘子是否屏蔽项为“是”，请澄清局部放电测试窗口尺寸是否满足不小于55mmX15mm。 | 由于GIS设备暂未招定，后续招定后方能与厂家确认，投标方报价时应综合考虑该部分内容。
114 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 包3 | 0162025000505059703 | 云南电网有限责任公司大理供电局 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 云南 | 110kV玉龙输变电工程 | \ |  | 技术规范书专用部分表2.1供货范围及设备技术规格一览表中局部放电信号接收传感器数量为24只，现场信号采集控制单元数量为1套，按每个采集单元配置不多于6个传感器计算，需要提供至少4套现场信号采集控制单元，烦请明确现场信号采集控制单元的数量。 | 按照需要满足传感器接入要求，一套配置5个采集单元考虑，且应具备接入变电运行管理平台的通道。
1 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 包2、包3 | / | / | / | / | / | / | / | 包2和包3文件夹中技术规范书互相对调，与需求分包表中包2、包3所述的技术规范书、数量、工程名称不一致，请招标方需明确以哪个文件为准，确认包2、包3项目数量及工程名称。 | 以“需求分包明细表”为准，技术规范书重新提供，详见附件。
2 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 包2、包3 | / | / | / | / | / | / | / | 需求分包明细表和技术规范不对应，包2和包3是错位了，请问以哪个为准呢？因为需求分包明细中包2是两个项目，包3是5个项目，而技术规范中恰恰相反。请明确具体以那个为准，或者重新发布技术规范。负责会严重技术标书和报价。 | 以“需求分包明细表”为准，技术规范书重新提供，详见附件。
3 | 固定安装 GIS 局部放电在线监测系统 | 包2、包3 | / | / | / | / | / | / | / | “1_南方电网公司2025年主网一次设备第五批批次招标项目招标文件”内“物资明细报价表”与“固定安装GIS局部放电在线监测系统”文件夹内的包2、包3 内容是相反的，请问以那份文件为准？ | 以“需求分包明细表”为准，技术规范书重新提供，详见附件。
4 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 包2、包3 | / | / | / | / | / | / | / | "附件：需求分包明细表"表格中，包2和包3的标号包与提供的“招标文件下载2025-12-22-110933”中“固定安装GIS局部放电在线监测系统”中的包号相反，请明确商务报价以哪份文件为准 | 以“需求分包明细表”为准，技术规范书重新提供，详见附件。