贵州500kV铜仁西变电站新建工程500kV HGIS设备内部接线修改技术服务要求

- 一、项目范围及工作内容：

- 500kV HGIS设备需做如下改接线：1）CB控制回路第3、4张图三相不一致回路按“关于开展断路器（含GIS、HGIS）本体三相不一致回路整改的通知”中的方案修改；

- CB气室A相低气压报警、B相低气压报警、CA相低气压报警，按采用G2A、G2B、G2C直接发信号，不能通过扩展中间继电器发告警信号修改；

- 取消断路器合闸线圈、第一组跳闸线圈、第二组跳闸线圈并接的压敏电阻VSR1~3；

- 二、项目交付成果：

- 经业主单位、运行单位验收合格，可正常投入运行使用。

- 三、人员要求如下：

- 教育背景：通常需要电气工程、自动化或相关工程专业的学历背景。

- 专业知识：对电力系统、继电保护原理、母线保护技术有深入的了解和认识。

- 工作经验：具有一定的电力系统二次设备相关的工作经验，能够熟练进行对应二次设备的安装、调试、维护和故障排除。

- 专业技能：

- 能够阅读和理解技术图纸和规范。

- 熟悉二次设备的操作和配置。

- 能够进行二次设备的测试和校验。

- 资质认证：持有相关的专业资格证书，《特种作业操作证》（准操项目：继电保护作业/高压电工作业/低压电工作业）。

- 遵守法规：了解并遵守国家及行业的相关标准和法规。

- 安全意识：具备良好的安全意识，能够确保在工作过程中遵守安全规程，防止事故的发生。

- 沟通能力：具有良好的沟通和协调能力，能够与团队成员、客户以及供应商有效沟通。

- 持续学习：电力行业技术更新迅速，技术人员需要有持续学习的意愿和能力，以跟上行业发展的步伐。

- 身体素质：由于工作可能涉及现场作业，需要良好的身体素质以应对可能的物理劳动。

- 四、服务期限

- 技术服务期限为合同签订之日起至项目完工止。