## 1
序号 | 拟定采购项目名称 | 采购方式 | 品类（集中采购目录）（8月需求开始） | 项目名称（资产系统） | 标的名称（自己编辑系统名称） | 需求计划单号 | 物资名称（资产系统导出） | 规格型号 | 主要技术参数 | 采购数量 | 计量单位 | 概算单价（元） | 概算小计（元） | 是否电网物资 | 是否需开展网络安全审查（需求单位） | 需求计划明细单号 | 需求计划条目编码 | 技术规范编码 | 备注
1 | 广州供电局2025年第12批专项主网二次设备（OS2省地级主站基础设备）、仪器仪表（变电站站端智能监控平台等）物资公开招标 | 公开招标 | 仪器仪表 | 变电一所220kV奥林站等3座站智能作业终端及系统提升改造 | 变电站智能巡检机器人 | 0301RM2025100189 | 变电站智能巡检机器人 |  |  | 1 | 台 | 1495600 | 1495600 | 否 | 否 | 03010000061201620251011000 | 0162025001103010634 | 0212025100000030290
2 | 广州供电局2025年第12批专项主网二次设备（OS2省地级主站基础设备）、仪器仪表（变电站站端智能监控平台等）物资公开招标 | 公开招标 | 仪器仪表 | 用户侧燃料电池微网集成与主动支撑电网关键技术-课题5：用户侧燃料电池微网热电综合利用与示范（国重配套） | 氢气 | 0301RM2025094305 | 氢气 |  | 详见技术规范，计量单位是kg | 35000 | 瓶 | 32.8571 | 1150000.01 | 否 | 否 | 03010001619301620250930000 | 0162025001003019895 | 0212025090000030578
3 | 广州供电局2025年第12批专项主网二次设备（OS2省地级主站基础设备）、仪器仪表（变电站站端智能监控平台等）物资公开招标 | 公开招标 | 主网二次设备 | 透明感知和自主决策的城市配电数字孪生系统建设（低碳高可靠城市配电系统示范工程课题5配套） | OS2省地级主站基础设备 | 0301RM2025110018 | OS2省、地级主站基础软硬件 |  |  | 1 | 套 | 10,211,916.00 | 10211916 | 是 | 否 | 03010000007401620251103000 | 0162025001103019341 | 0212025110000030109
4 | 广州供电局2025年第12批专项主网二次设备（OS2省地级主站基础设备）、仪器仪表（变电站站端智能监控平台等）物资公开招标 | 公开招标 | 仪器仪表 | 变电二所500kV北郊站5032开关、9524开关加装机械特性在线监测装置 | 开关特性测试仪 | 0301RM2025120450 | 断路器机械特性在线监测装置 |  | 5.2 监测性能要求 5.2.1 分合闸线圈电流信号监测要求 精度误差不大于 1%、采样频率 10K Hz、测量范围：0-10A、分辨力：10mA；5.2.2 储能电机电流信号监测要求 精度误差不大于 1%、采样频率 500-2K Hz、测量范围：0-20A、分辨力：10mA；5.2.3 行程信号监测要求 （根据不同断路器结构特点在两种探头中选择一种） 直线型传感探头：测量精度：误差不大于 1 %，测量范围50-300mm，采样率≥2kHz； 旋转型传感探头：测量精度：误差不大于 1%，测量范围0-360°，采样率≥10kHz；5.2.4 I/O 采集通道要求 时间分辨力 0.1ms； 5.2.5 测量重复性要求 分合闸线圈电流、储能电机电流、行程的测量，在重复性条件下，6 次测试结果的相对标准偏差 RSD≤2%。 5.3 通信功能 5.3.1 支持以太网或 RS485 接口。 5.3.2 支持 MODBUS 通讯协议上传断路器设备状态参数及波形文件。 | 21 | 套 | 71,428.57 | 1499999.97 | 否 | 否 | 03010000186301620251203000 | 0162025001303015591 | 0212025120000030412
5 | 广州供电局2025年第12批专项主网二次设备（OS2省地级主站基础设备）、仪器仪表（变电站站端智能监控平台等）物资公开招标 | 公开招标 | 仪器仪表 | 110千伏板头输变电工程 | 变电站站端智能监控平台 | 0301RM2025081948 | 变电站站端智能监控平台 |  |  | 1 | 套 | 5567178 | 5567178 | 是 | 否 | 03010000691901620250820000 | 0162025000903010472 | 0212025080000030933