一种极端作业环境下的多功能无影护目镜

研发与制作

技术规范书

广西电网公司百色供电局

2026年01月

- 一、总则

电网企业面临大量关口表和大用户表更换、验收以及定期现场校验作业，而目前的传统计量表计系统接线布局存在诸多问题：1、在对电表现场校验过程中，如CT二次回路开路、特别是校验仪鳄鱼夹接入不牢固跳开导致开路或短路情况出现，对人员及设备安全造成潜在风险。2、在进行电表更换时每根线需拆装，更换过程复杂面临CT回路开路风险，PT短路或接地风险，急需简化接线流程；且在电表有辅助电源情况下，辅助电源空气开关较难寻找，写票复杂，无明显断开点，难以判断凭肉眼判别通断；另外在有副表需进行485线手拉手操作，多线并接接入表485口困难，误碰其他端子风险大大增加。为解决以上困境，现迫切需要设计、开发一种计量系统接线集成单元，以解决目前的传统电表更换、校验所带来的复杂操作。

二、项目范围

2.1、项目概况

装置研制将会有大量应用场景，电网企业、电厂、大中小型电力用户都可以配备该装置。在电力系统内部需求量巨大。可以大大节约电表更换、现场校验所需时间，提高工作效率、降低人员及管理成本。降低操作过程错线导致CT开路、PT短路或接地概率，减少校验仪鳄鱼夹接入不牢固跳开导致开路或短路情况，提高安全指数；增加的辅助电源一体接口可以有明显肉眼可见的通断，增加的485线一体接口可以减少手拉手安装难度；一体化装置减少设备安装数量。其中一部分模块可以用于现有接线盒改装，简化接线降低错线概率。

2.2、研究内容及技术要求

2.2.1研究开发一种可大幅简化作业动作的安全免拆计量系统接线集成单元，以替代目前广泛应用的电表接线盒，通过可靠闭锁机构和航空插头的使用，大大减少电表校验、电表更换时产生的拆装螺钉、开闭CT连片、电压连片、装拆导线等繁复操作。使计量电表更换、电表校验操作快速、安全、可靠。免于现场拆接线的新型连接装置。

2.2.2过渡接线单元确保电流回路不能开路，电压不能短路或接地，该设备能代替接线盒，具有开断连片功能，增加校验仪鳄鱼夹可靠夹接处，加高电压挡板，减少校验仪鳄鱼夹接入不牢固跳开导致开路或短路情况，且有快速安装基座适合多种表计（有锁紧功能）并预留有钳表夹接处，能在换表、校表等各种场合适用，扩展：预留有485线一体接口、带连片的辅助电源一体接口。

2.2.3该连接装置完全不需对现场接线任何拆装操作，把电表现场校验人员现场操作动作减少90%，节约校验操作时间80%。并且能保证连接回路可靠、安全、紧固。相序辨识度高，只需在对应相位电缆接头处标识好颜色和名称，操作人员即可准确接线、快速检查。

2.2.4预期成果：

项目完成后，研发、制作 “一种可大幅简化作业动作的安全免拆计量系统接线集成单元”装置1套；配合申请相关发明专利1项。

2.3、服务范围

2.3.1、CT回路有关的连片锁闭结构既要可靠连通，滑动模块之间或与屏柜有绝缘物理隔离不能短接，需增加校验仪鳄鱼夹可靠夹接处，需加高电压挡板又要操作简单，不影响整体体积。

2.3.2、充分利用连通可靠的集成装置，降低整体装置的体积，部分模块可以用于现有接线盒改装，简化接线降低错线概率，增加的辅助电源一体接口可以有明显肉眼可见的通断，增加的485线一体接口可以减少手拉手安装难度。

2.3.3、三重紧固、防脱措施：头部锁死、外力紧固。带电部分绝缘处理。

2.3.4、尽可能不对现场接线进行任何拆装，节约90%操作动作、80%作业时间。

2.3.5、由于操作简单、涉及接线少，对接线头明确标注即可实现避免错线、错开合的失误。

- 三、服务内容

| 项目名称 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一种可大幅简化作业动作的安全免拆计量系统接线集成单元 | 高强度耐腐蚀金属材料 | 1 | 批 | 材料 |
|  | 绝缘材料 | 1 | 批 | 材料 |
|  | 锁紧机构 | 1 | 批 | 材料 |
|  | 辅材 | 1 | 批 | 材料 |
|  | 金属材料激光切割、试制 | 1 | 项 | 加工服务 |
|  | 绝缘材料注塑、试制 | 1 | 项 | 加工服务 |
|  | 松动机构试制 | 1 | 项 | 加工服务 |
|  | 便捷插头接口试制 | 1 | 项 | 加工服务 |
| 交付成果及要求：完成“一种可大幅简化作业动作的安全免拆计量系统接线集成单元”装置加工；配合申请发明专利1件。 |  |  |  |  |

四、供应商需说明的其他问题

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。