10kV电力电缆附件

技术规范书（专用部分）

版本号：2022版V1.0

中国南方电网有限责任公司

2022年10月

知识产权声明

南方电网公司拥有本作品的知识产权，未经南方电网公司书面许可，任何单位和个人不得擅自使用（包括但不限于复制、发行、转载、通过信息网络传播等），否则，南方电网公司将依法追究法律责任。

Intellectual Property Rights

Statement

China Southern Power Grid is the owner of the intellectual property rights of this work. Any person or organization shall not utilize (including but not limited to reproduce, distribute, transmit or disseminate through the internet) without the prior written permission of the owner and will be held legally responsible otherwise by China Southern Power Grid.

本技术规范书适用的物资品类型号

| 序号 | 名称 | 品类优化清单对应型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10kV冷缩型电缆附件 技术规范书（专用部分） | 10kV冷缩中间头-3×70mm2 10kV冷缩中间头-3×120mm2 10kV冷缩中间头-3×300mm2 10kV冷缩中间头-3×400mm2 10kV全冷缩户内终端头-3×70mm2 10kV全冷缩户内终端头-3×120mm2 10kV全冷缩户内终端头-3×300mm2 10kV全冷缩户内终端头-3×400mm2 10kV全冷缩户外终端头-3×70mm2 10kV全冷缩户外终端头-3×120mm2 10kV全冷缩户外终端头-3×300mm2 10kV全冷缩户外终端头-3×400mm2 10kV屏蔽型可分离连接器，630A，3芯×70mm2 10kV屏蔽型可分离连接器，630A，3芯×120mm2 10kV屏蔽型可分离连接器，630A，3芯×300mm2 10kV屏蔽型可分离连接器，630A，3芯×400mm2 |

目录

1  工程概述	1

1.1 工程概况	1

表1.1 工程概况一览表（项目单位填写）	1

1.2 使用条件	1

2  设备详细技术要求	2

2.1 供货需求及供货范围	2

2.2 标准技术特性参数表	2

2.3 投标人资料提交时间及培训要求	23

2.4 主要元器件来源	23

2.5 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	25

3  投标方技术偏差	25

3.1投标方技术偏差	25

3.2 投标方需说明的其他问题	25

1  工程概述

1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1 工程概况一览表（项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 内容 | 项目单位填写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程建设单位 |  |  |
| 2 | 采购规模 |  |  |
| 3 | 运输条件 | 陆运/水运 |  |
| 4 | 系统短路电流 | ≤20kA |  |
| 5 | 系统标称电压 | 10kV |  |
| 6 | 系统最高电压 | 12kV |  |
| 7 | 系统额定频率 | 50Hz |  |
| 8 | 系统中性点接地方式 | 消弧线圈、小电阻接地、不接地 |  |
| 9 | 安装地点 | 户外/户内 |  |

1.2 使用条件

本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表（项目单位填写）

| 序号 | 参数类型 |  | 单位 | 正常使用条件 | 特殊使用条件 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海拔 |  | m | ≤1000 |  |  | （投标人填写） |  |
| 2 | 最高环境温度 |  | ℃ | +55 |  |  | （投标人填写） |  |
| 3 | 最低环境温度 |  | ℃ | -25 |  |  | （投标人填写） |  |
| 4 | 年平均气温 |  | ℃ | 20 |  |  | （投标人填写） |  |
| 5 | 最大日温差 |  | ℃ | 30 |  |  | （投标人填写） |  |
| 6 | 太阳辐射强度（风速0.5m/s） |  | W/cm2 | 0.1 |  |  | （投标人填写） |  |
| 7 | 覆冰厚度 |  | mm | <50 |  |  | （投标人填写） |  |
| 8 | 最大设计风速：（离地面10m高处15年一遇、10分钟平均最大值） |  | m/s | 35 |  |  | （投标人填写） |  |
| 9 | 相对 湿度 | 日平均值 | % | ≤95 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | 月平均值 |  | ≤90 |  |  | （投标人填写） |  |
| 10 | 污秽等级 |  |  | a～e级 |  |  | （投标人填写） |  |
| 11 | 降雨量 | 最大年降雨量 | mm | 2400 |  |  | （投标人填写） |  |
|  |  | 最大日降雨量 |  | 375 |  |  | （投标人填写） |  |
| 12 | 雷暴日 |  | 日/年 | 110 |  |  | （投标人填写） |  |
| 13 | 耐受地震能力（烈度） |  | 度 | Ⅷ |  |  | （投标人填写） |  |

2  设备详细技术要求

2.1 供货需求及供货范围

项目需求的设备具体规格型号、数量及投标方保证值见表2.1：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1   供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）

| 序号 | 名称 | 单位 | 项目要求型式、规格 | 项目要求数量 | 投标方保证型式、规格 | 投标方保证数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2 标准技术特性参数表

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表2.2）中“投标方保证值”投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动项目单位要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。

注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

- 针对标准值特性“单一”，项目单位无需填写，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时需将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“特殊”，项目单位提出的所有特殊要求，需附对应审批流程，投标方根据实际情况填写投标响应值。

- 项目单位要求值的数据填入格式：1）标准参数值要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“项目单位要求值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“项目单位要求值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值”多个选项选择的，按照“标准参数值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）项目单位录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

- 投标人响应值的数据填入格式：1）标准参数值和项目单位要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“投标人响应值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“投标人响应值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值、项目单位要求值”多个选项选择的，按照“标准参数值、项目单位要求值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）投标人录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

- 若投标人响应值存在偏差，请填写“偏差说明”。

表2.2  技术参数和性能要求响应表

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主要参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆附件额定电压（kV） | 8.7/15 | 单一 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计文件 |  |  |
| 2 | 电缆附件导体材料 | 电工铜 | 单一 | / | 投标人填写（文本型） | 设计文件 |  |  |
| 3 | 冷缩电缆终端、中间头主体 | 液体硅橡胶 | 单一 | / | 投标人填写（文本型） | 设计文件 |  |  |
| 4 | 可分离连接器主体 | 液体硅橡胶或三元乙丙橡胶 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 设计文件 |  |  |
| 5 | 长期运行温度（℃） | 90 | 单一 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计文件 |  |  |
| 6 | 短路持续时间不超过5s时温度（℃） | 250 | 单一 | / | 投标人填写（数值型） | 设计文件 |  |  |
| 二 | 户内终端 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号 | NLS 8.7/15 | 单一 | / | 投标人填写（文本型） | 设计文件 |  |  |
| 2 | 截面积 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 标称截面积（mm2） | 3×70 | 单一 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计文件 |  |  |
| 2.2 | 标称截面积（mm2） | 3×120 | 单一 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计文件 |  |  |
| 2.3 | 标称截面积（mm2） | 3×300 | 单一 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计文件 |  |  |
| 2.4 | 标称截面积（mm2） | 3×400 | 单一 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计文件 |  |  |
| 3 | 冷缩扩张率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 对应70mm2截面，不小于（%） | 250 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 3.2 | 对应120mm2截面，不小于（%） | 250 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 3.3 | 对应300mm2截面，不小于（%） | 220 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 3.4 | 对应400mm2截面，不小于（%） | 200 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 4 | 电缆主绝缘扩张率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 对应70mm2截面，不小于（%） | 150 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 4.2 | 对应120mm2截面，不小于（%） | 150 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 4.3 | 对应300mm2截面，不小于（%） | 150 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 4.4 | 对应400mm2截面，不小于（%） | 140 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 5 | 试验性能要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 交流耐压和直流耐压 | 4.5U0，5min（交流）；4U0，15min（直流）；不闪络、不击穿 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 5.2 | 在1.73U0下局部放电，不大于（pc） | 5 | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 5.3 | 冲击电压试验（在导体温度（95-100）°C下） | 95kV，每个极性冲击10次 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 5.4 | 恒压负荷循环试验（在空气中） | 导体施加电压2.5U0，并加热至（95-100）°C，其中每一循环至少8h，温度稳定时间至少2h，冷却时间至少3h，共60次循环 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 5.5 | 在1.73U0下局部放电（在导体最高温加5-10°C下和环境温度下），不大于（pc） | 5 | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 5.6 | 短路热稳定（屏蔽） | 在电缆屏蔽的Isc下，短路2次，无可见损伤 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型）/ | 型式试验报告 |  |  |
| 5.7 | 短路热稳定（导体） | 升高到电缆导体的θsc下，短路2次，无可见损伤 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 5.8 | 短路动稳定 | 在Id下，短路1次，无可见损伤 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 5.9 | 冲击电压试验 | 95kV，每个极性冲击10次 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 5.10 | 交流耐压 | 2.5U0，15min. | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 5.11 | 潮湿试验 | 1.25U0，300h | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 6 | 主要结构尺寸（通用部分“表D.1冷缩电缆终端主体结构尺寸要求”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 绝缘距离L2，不小于（mm） | 140 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 6.2 | 终端厚度t，不小于（mm） | 3.5 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 二 | 户外终端 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号 | WLS 8.7/15 | 单一 | / | 投标人填写（文本型） | / |  |  |
| 2 | 截面积 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 标称截面积（mm2） | 3×70 | 单一 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计文件 |  |  |
| 2.2 | 标称截面积（mm2） | 3×120 | 单一 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计文件 |  |  |
| 2.3 | 标称截面积（mm2） | 3×300 | 单一 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计文件 |  |  |
| 2.4 | 标称截面积（mm2） | 3×400 | 单一 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计文件 |  |  |
| 3 | 冷缩扩张率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 对应70mm2截面，不小于（%） | 250 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 3.2 | 对应120mm2截面，不小于（%） | 250 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 3.3 | 对应300mm2截面，不小于（%） | 220 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 3.4 | 对应400mm2截面，不小于（%） | 200 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 4 | 电缆主绝缘扩张率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 对应70mm2截面，不小于（%） | 150 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 4.2 | 对应120mm2截面，不小于（%） | 150 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 4.3 | 对应300mm2截面，不小于（%） | 150 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 4.4 | 对应400mm2截面，不小于（%） | 140 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 5 | 试验性能要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 交流耐压和直流耐压 | 4.5U0，5min（交流）；4U0，15min（直流）；不闪络、不击穿 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 5.2 | 交流耐压 | 4U0，1min，（淋雨） | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 5.3 | 在1.73U0下局部放电，不大于（pc） | 5 | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 5.4 | 冲击电压试验（在导体最高温加5-10°C下） | 95kV，每个极性冲击10次 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 5.5 | 恒压负荷循环试验（在空气中） | 导体施加电压2.5U0，并加热至（95-100）°C，其中每一循环至少8h，温度稳定时间至少2h，冷却时间至少3h，共60次循环 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 5.6 | 浸水试验 | 导体加热至（95-100）°C，其中每一循环至少8h，温度稳定时间至少2h，冷却时间至少3h，共10次循环 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 5.7 | 局部放电（在导体最高温加5-10°C下和环境温度下） | 在1.73U0下，≤5pc | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 5.8 | 短路热稳定（屏蔽） | 在电缆屏蔽的Isc下，短路2次，无可见损伤 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 5.9 | 短路热稳定（导体） | 升高到电缆导体的θsc下，短路2次，无可见损伤 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 5.10 | 短路动稳定 | 在Id下，短路1次，无可见损伤 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 5.11 | 冲击电压试验 | 95kV，每个极性冲击10次 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 5.12 | 交流耐压 | 2.5U0，15min | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 5.13 | 盐雾试验 | 1.25U0，1000h | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 6 | 主要结构尺寸（通用部分“表D.1冷缩电缆终端主体结构尺寸要求”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 绝缘距离L2，不小于（mm） | 215 | 投标人响应 |  | 投标人填写 （数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 6.2 | 终端厚度t，不小于（mm） | 5 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 三 | 电缆中间接头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号 | JLS 8.7/15 | 单一 | / | 投标人填写（文本型） | / |  |  |
| 2 | 截面积 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 标称截面积（mm2） | 3×70 | 单一 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计文件 |  |  |
| 2.2 | 标称截面积（mm2） | 3×120 | 单一 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计文件 |  |  |
| 2.3 | 标称截面积（mm2） | 3×300 | 单一 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计文件 |  |  |
| 2.4 | 标称截面积（mm2） | 3×400 | 单一 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计文件 |  |  |
| 3 | 冷缩扩张率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 对应70mm2截面，不小于（%） | 250 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 3.2 | 对应120mm2截面，不小于（%） | 250 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 3.3 | 对应300mm2截面，不小于（%） | 220 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 3.4 | 对应400mm2截面，不小于（%） | 200 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 4 | 电缆主绝缘扩张率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 对应70mm2截面，不小于（%） | 150 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 4.2 | 对应120mm2截面，不小于（%） | 150 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 4.3 | 对应300mm2截面，不小于（%） | 150 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 4.4 | 对应400mm2截面，不小于（%） | 140 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 5 | 试验性能要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 交流耐压和直流耐压 | 4.5U0，5min（交流）；4U0，15min（直流）；不击穿 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 5.2 | 在1.73U0下局部放电，不大于（pc） | 5 | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 5.3 | 冲击电压试验（在导体最高温加5-10°C下） | 95kV，每个极性冲击10次 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 5.4 | 恒压负荷循环试验（在空气中） | 施加电压2.5U0，并加热导体至（95-100）°C，共30次循环，每一循环至少8h，温度稳定时间至少2h，冷却时间至少3h | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 5.5 | 恒压负荷循环试验（在水中） | 施加电压2.5U0，并加热至（95-100）°C，共30次循环，每一循环至少8h，温度稳定时间至少2h，冷却时间至少3h | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 5.6 | 恒压负荷循环试验（线芯注水） | 在电缆端部通过导体注水，保持中间接头导体处于1m的水压，施加电压2.5U0，并加热导体至（95-100）°C，共30次循环，每一循环至少8h，温度稳定时间至少2h，冷却时间至少3h。 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 检测报告 |  |  |
| 5.7 | 在1.73U0下局部放电（在导体最高温加5-10°C下和环境温度下），不大于（pc） | 5 | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 5.8 | 短路热稳定（屏蔽） | 在电缆屏蔽的Isc下，短路2次，无可见损伤 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 5.9 | 短路热稳定（导体） | 升高到电缆导体的θsc下，短路2次，无可见损伤 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 5.10 | 短路动稳定 | 在Id下，短路1次，无可见损伤 | 投标人响应 |  | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 5.11 | 冲击电压试验 | 95kV，每个极性冲击10次 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 5.12 | 交流耐压 | 2.5U0，15min. | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 6 | 主要结构尺寸（通用部分“表E.1冷缩电缆中间接头主体结构尺寸要求”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 中间头扩张前整体长度L |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 对应70mm2截面，不小于（mm） | 370 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 6.1.2 | 对应120mm2截面，不小于（mm） | 370 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 6.1.3 | 对应300mm2截面，不小于（mm） | 415 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 6.1.4 | 对应400mm2截面，不小于（mm） | 415 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 6.2 | 冷缩屏蔽管长度C |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 对应70mm2截面，不小于（mm） | 140 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 6.2.2 | 对应120mm2截面，不小于（mm） | 140 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 6.2.3 | 对应300mm2截面，不小于（mm） | 170 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 6.2.4 | 对应400mm2截面，不小于（mm） | 185 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 6.3 | 中间头厚度（扩张前）e |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 对应70mm2截面，不小于（mm） | 10 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 6.3.2 | 对应120mm2截面，不小于（mm） | 10 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 6.3.3 | 对应300mm2截面，不小于（mm） | 11 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 6.3.4 | 对应400mm2截面，不小于（mm） | 11 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 6.4 | 内绝缘爬电距离L3，不小于（mm） | 75 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） |  |  |  |
| 四 | 可分离连接器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号 | SYLJ 8.7/15 | 单一 | / | 投标人填写（文本型） | / |  |  |
| 2 | 额定电流（A） | 630 | 单一 | / | 投标人填写 （数值型） | / |  |  |
| 3 | 截面积 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 标称截面积（mm2） | 3×70 | 单一 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计文件 |  |  |
| 3.2 | 标称截面积（mm2） | 3×120 | 单一 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计文件 |  |  |
| 3.3 | 标称截面积（mm2） | 3×300 | 单一 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计文件 |  |  |
| 3.4 | 标称截面积（mm2） | 3×400 | 单一 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计文件 |  |  |
| 4 | 试验性能要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 交流耐压和直流耐压 | 4.5U0，5min（交流）；4U0，15min（直流）；不击穿 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 4.2 | 在1.73U0下局部放电，不大于（pc） | 5 | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 4.3 | 冲击电压试验（在导体最高温加5-10°C下） | 95kV，每个极性冲击10次 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 4.4 | 恒压负荷循环试验（在空气中） | 施加电压2.5U0，并加热导体至（95-100）°C，共30次循环，每一循环至少8h，温度稳定时间至少2h，冷却时间至少3h | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 4.5 | 恒压负荷循环试验（在水中） | 施加电压2.5U0，并加热至（95-100）°C，共30次循环。每一循环至少8h，温度稳定时间至少2h，冷却时间至少3h | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 4.6 | 在1.73U0下局部放电（在导体最高温加5-10°C下和环境温度下），不大于（pc） | 5 | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 4.7 | 短路热稳定（屏蔽） | 在电缆屏蔽的Isc下，短路2次，无可见损伤 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 4.8 | 短路热稳定（导体） | 升高到电缆导体的θsc下，短路2次，无可见损伤 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 4.9 | 短路动稳定 | 在Id下，短路1次，无可见损伤 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 4.10 | 冲击电压试验 | 95kV，每个极性冲击10次 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 4.11 | 交流耐压 | 2.5U0，15min. | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 型式试验报告 |  |  |
| 4.12 | 屏蔽电阻，不大于（kΩ） | 5 | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 4.13 | 在Um下屏蔽泄漏电流，不大于（mA） | 0.5 | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 5 | 主要结构尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 前接式可分离连接器（通用部分“表F.1 10kV可分离连接器前接头主体结构尺寸要求”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | L1，（mm） | 94 | 单一 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 5.1.2 | L2，（mm） | 54.5 | 单一 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 5.1.3 | L3，（mm） | 10 | 单一 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 5.1.4 | L4，（mm） | 10 | 单一 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 5.1.5 | D1，（mm） | 40 | 单一 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 5.1.6 | D2，（mm） | 50.5 | 单一 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 5.1.7 | D3，（mm） | 37 | 单一 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 5.1.8 | D4，（mm） | 45 | 单一 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 5.1.9 | d，不小于（mm） | 1.8 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 5.2 | 后接式可分离连接器（通用部分“表F.2 10kV可分离连接器后接头主体结构尺寸要求”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | L1，（mm） | 52 | 单一 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 5.2.2 | L2，（mm） | 54.5 | 单一 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 5.2.3 | L3，（mm） | 10 | 单一 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 5.2.4 | D1，（mm） | 42 | 单一 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 5.2.5 | D2，（mm） | 50 | 单一 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 5.2.6 | D3，（mm） | 37 | 单一 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 5.2.7 | D4，（mm） | 45 | 单一 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 5.2.8 | d，不小于（mm） | 1.8 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 设计图纸 |  |  |
| 五 | 冷缩电缆附件液体硅胶橡胶材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷缩电缆附件液体硅胶橡胶绝缘料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 老化前抗张强度，不小于（N/ mm2） | 6.5 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 1.2 | 老化前断裂伸长率，不小于（%） | 500 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 1.3 | 老化前硬度，邵氏A，小大于 | 45 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 1.4 | 抗撕裂强度，不小于（N/mm） | 30 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 1.5 | 拉伸永久变形，不大于（%） | 5 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 1.6 | 空气箱老化后（135℃±3℃，7d）抗张强度变化率，不大于（%） | ±30 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （文本型） | 检测报告 |  |  |
| 1.7 | 空气箱老化后（135℃±3℃，7d）伸长率的变化率，不大于（%） | ±30 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （文本型） | 检测报告 |  |  |
| 1.8 | 体积电阻率（23℃），不小于（Ω·cm） | 1.0×1015 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 1.9 | tgδ（50Hz)，不大于 | 4.0×10-3 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 1.10 | 相对介电常数（50Hz) | 2.8～3.5 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 1.11 | 抗漏电痕迹，不小于 | 1A3.5 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （文本型） | 检测报告 |  |  |
| 1.12 | 短时工频击穿电场强度，不小于（kV/mm） | 20 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 2 | 冷缩电缆附件液体硅胶橡胶半导电料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 老化前抗张强度，不小于（N/ mm2） | 5.5 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 2.2 | 老化前断裂伸长率，不小于（%） | 450 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 2.3 | 老化前硬度（邵氏A），不大于 | 55 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 2.4 | 抗撕裂强度，不小于（N/mm） | 20 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 2.5 | 拉伸永久变形，不大于（%） | 5 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 2.5 | 空气箱老化后（135℃±3℃，7d）抗张强度变化率，不大于（%） | ±30 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （文本型） | 检测报告 |  |  |
| 2.6 | 空气箱老化后（135℃±3℃，7d）伸长率的变化率，不大于（%） | ±30 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （文本型） | 检测报告 |  |  |
| 2.7 | 体积电阻率（23℃），不大于（Ω·cm） | 1.0×102 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 六 | 可分离连接器橡胶件材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 可分离连接器用液体硅橡胶绝缘料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 抗张强度，不小于（MPa） | 4.0 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 1.2 | 断裂伸长率，不小于（%） | 300 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 1.3 | 硬度（邵氏A），不大于 | 50 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 1.4 | 抗撕裂强度，不小于（N/mm） | 10 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 1.5 | 耐压强度，不小于（kV/mm） | 20 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 1.6 | 体积电阻率，不小于（Ω·m） | 1×1012 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 1.7 | 相对介电常数（50Hz） | 2.8~3.5 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 1.8 | tgδ（50Hz)，不大于 | 0.01 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 1.9 | 阻燃性 | FV-0（V0） | 投标人响应 | / | 投标人填写 （文本型） | 检测报告 |  |  |
| 2 | 可分离连接器用液体硅橡胶半导电料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 抗张强度，不小于（MPa） | 4.0 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 2.2 | 断裂伸长率，不小于（%） | 350 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 2.3 | 硬度（邵氏A），不大于 | 55 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 2.4 | 抗撕裂强度，不小于（N/mm） | 13 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 2.5 | 体积电阻率，不大于（Ω·m） | 1.5 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 2.6 | 阻燃性 | FV-0（V0） | 投标人响应 | / | 投标人填写 （文本型） | 检测报告 |  |  |
| 3 | 可分离连接器用三元乙丙橡胶绝缘料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 抗张强度，不小于（MPa） | 6 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 3.2 | 断裂伸长率，不小于（%） | 300 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 3.3 | 硬度（邵氏A），不大于 | 65 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 3.4 | 抗撕裂强度，不小于（N/mm） | 10 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 3.5 | 耐压强度，不小于（kV/mm） | 25 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 3.6 | 体积电阻率，不小于（Ω·m） | 1×1013 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 3.7 | 相对介电常数（50Hz） | 2.6~3.0 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 3.8 | tgδ（50Hz)，不大于 | 0.02 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 3.9 | 阻燃性 | FV-0（V0） | 投标人响应 | / | 投标人填写 （文本型） | 检测报告 |  |  |
| 4 | 可分离连接器用三元乙丙橡胶半导电料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 抗张强度，不小于（MPa） | 10 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 4.2 | 断裂伸长率，不小于（%） | 350 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 4.3 | 硬度（邵氏A），不大于 | 70 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 4.4 | 抗撕裂强度，不小于（N/mm） | 30 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 4.5 | 体积电阻率，不大于（Ω·m） | 1.5 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 4.6 | 阻燃性 | FV-0（V0） | 投标人响应 | / | 投标人填写 （文本型） | 检测报告 |  |  |
| 七 | 绝缘混合剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 介电强度，不小于（kV/mm） | 8 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 2 | 相对介电常数（50Hz） | 2.8～3.2 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 3 | tgδ（50Hz)，不大于 | 5.0×10-3 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 4 | 体积电阻率，不小于（Ω·cm） | 1×1013 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 5 | 锥入度，（1/10mm） | 200～300 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （文本型） | 检测报告 |  |  |
| 6 | 挥发度（喷霜）（200℃，24h），不大于（%） | 3 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 7 | 平均吸收率（wt%，按照通用部分中附录C规定的试验方法进行相容性试验），不大于 | 1 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 八 | PVC带 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材质 | PVC阻燃绝缘胶粘带 | 单一 | / | 投标人填写 （文本型） | 检测报告 |  |  |
| 2 | 180°剥离强度，不小于（N/10mm） | 1.5 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 3 | 拉伸强度，不小于（N/10mm） | 15 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 4 | 断裂伸长率，不小于（%） | 100 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 5 | 击穿强度，不小于（kV/mm） | 25 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 九 | 防水绝缘胶带 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材质 | 乙丙绝缘自粘带 | 单一 | / | 投标人填写 （文本型） | 检测报告 |  |  |
| 2 | 粘性（对钢板），不小于（N/10mm） | 26 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 3 | 粘性（对聚乙烯），不小于（N/10mm） | 17 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 4 | 拉伸强度，不小于（MPa） | 1.7 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 5 | 击穿强度，不小于（kV/mm） | 28 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 6 | 吸水率，不大于（%） | 0.1 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |
| 7 | 断裂伸长率，不小于（%） | 700 | 投标人响应 | / | 投标人填写 （数值型） | 检测报告 |  |  |

2.3 投标人资料提交时间及培训要求

| 序号 | 项 目 | 项目单位需求 | 投标单位响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最终版本技术资料全部提交给招标方最长时长（天）（合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）） |  |  |
| 2 | 理论培训时长（天） |  |  |
| 3 | 实操培训时长（天） |  |  |
| 4 | 图纸、说明书和有关技术资料全部提交给招标方最长时长（天） （全部正式版本的与设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面相关的） |  |  |
| 5 | 图纸格式要求 | AutoCAD R2007版、PDF版 |  |
| 6 | 文字资料格式要求 | Word2016版 |  |

2.4 主要元器件来源

表2.3 主要元器件来源一览表 （投标方填写）

| 序号 | 名称 | 单位 | 项目单位要求型式、规格 | 项目单位要求数量 | 投标方响应型式、规格 | 投标方响应生产厂家 | 投标方响应数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 冷缩型电缆终端（每套标准配置见通用部分“附录G：电缆附件安装配套材料规格明细”） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷缩终端主体 | 个 |  |  |  |  |  |
| 2 | 密封管 | 支 |  |  |  |  |  |
| 3 | 冷缩三支套 | 支 |  |  |  |  |  |
| 4 | 冷缩绝缘管 | 支 |  |  |  |  |  |
| 5 | 恒力弹簧 | 个 |  |  |  |  |  |
| 6 | 铜编织线 | 根 |  |  |  |  |  |
| 7 | 铜编织线 | 根 |  |  |  |  |  |
| 8 | 相色带 | 卷 |  |  |  |  |  |
| 9 | 半导电带 | 卷 |  |  |  |  |  |
| 10 | 电工胶带 | 卷 |  |  |  |  |  |
| 11 | 绝缘混合剂 | 支 |  |  |  |  |  |
| 12 | 砂带 | 组 |  |  |  |  |  |
| 13 | 清洁巾 | 片 |  |  |  |  |  |
| 14 | PE手套 | 双 |  |  |  |  |  |
| 15 | 安装标尺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 16 | 防水填充胶 | 片 |  |  |  |  |  |
| 17 | 铜接线端子 | 只 |  |  |  |  |  |
| 18 | 安装工艺说明书 | 份 |  |  |  |  |  |
| 二 | 冷缩型电缆中间接头（每套标准配置见通用部分“附录G：电缆附件安装配套材料规格明细”） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷缩直通接头主体 | 个 |  |  |  |  |  |
| 2 | 防水绝缘胶带 | 卷 |  |  |  |  |  |
| 3 | 铠装带 | 卷 |  |  |  |  |  |
| 4 | 橡胶手套 | 双 |  |  |  |  |  |
| 5 | PE手套 | 双 |  |  |  |  |  |
| 6 | 棉纱手套 | 双 |  |  |  |  |  |
| 7 | 恒力弹簧（小） | 个 |  |  |  |  |  |
| 8 | 恒力弹簧（大） | 个 |  |  |  |  |  |
| 9 | 铜编织线 | 根 |  |  |  |  |  |
| 10 | 铜网 | 条 |  |  |  |  |  |
| 11 | PVC胶带 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 电工胶带 | 卷 |  |  |  |  |  |
| 13 | 半导电带 | 卷 |  |  |  |  |  |
| 14 | 绝缘混合剂 | 支 |  |  |  |  |  |
| 15 | 砂带 | 组 |  |  |  |  |  |
| 16 | 清洁巾 | 片 |  |  |  |  |  |
| 17 | 安装标尺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 18 | 防水密封胶 | 条 |  |  |  |  |  |
| 19 | 连接管 | 只 |  |  |  |  |  |
| 20 | 安装工艺说明书 | 份 |  |  |  |  |  |
| 二 | 可分离连接器（每套标准配置见通用部分“附录G：电缆附件安装配套材料规格明细”） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 可分离连接器主体 | 个 |  |  |  |  |  |
| 2 | 应力锥（适用于分体式） | 个 |  |  |  |  |  |
| 3 | 后封帽 | 个 |  |  |  |  |  |
| 4 | 绝缘塞 | 个 |  |  |  |  |  |
| 5 | 接线端子 | 个 |  |  |  |  |  |
| 6 | 双头螺栓 | 个 |  |  |  |  |  |
| 7 | 弹垫 | 个 |  |  |  |  |  |
| 8 | 平垫 | 个 |  |  |  |  |  |
| 9 | 螺母 | 个 |  |  |  |  |  |
| 10 | 冷缩三支套 | 个 |  |  |  |  |  |
| 11 | 冷缩护套管 | 个 |  |  |  |  |  |
| 12 | PVC带（相色带） | 卷 |  |  |  |  |  |
| 13 | 半导电带 | 卷 |  |  |  |  |  |
| 14 | 绝缘润滑剂 | 支 |  |  |  |  |  |
| 15 | 防水密封胶 | 条 |  |  |  |  |  |
| 16 | 铜编织带 | 根 |  |  |  |  |  |
| 17 | 铜编织带 | 根 |  |  |  |  |  |
| 18 | 恒力弹簧 | 个 |  |  |  |  |  |
| 19 | 纱带 | 组 |  |  |  |  |  |
| 20 | 六角套筒 | 个 |  |  |  |  |  |
| 21 | 接地线、线耳 | 个 |  |  |  |  |  |
| 22 | 清洁纸 | 片 |  |  |  |  |  |
| 23 | 内四角扳手 | 个 |  |  |  |  |  |
| 24 | 填充胶 | 片 |  |  |  |  |  |
| 25 | 后插连接杆 | 个 |  |  |  |  |  |
| 26 | 安装标尺 | 个 |  |  |  |  |  |
| 27 | 安装工艺说明书 | 份 |  |  |  |  |  |

## 2.5 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.4, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （投标方填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3  投标方技术偏差

3.1投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本采购标准有差异之处，无论优于或劣于本技术规范书要求，均汇集成此表。

表3.1 投标单位技术差异表

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件简要内容 | 投标文件条目 | 投标文件简要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标方：                盖章：

3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。