[image: image1.png]






35kV电力电缆附件技术规范书(专用部分)




35kV电力电缆附件

技术规范书

（专用部分）

版本号：2022版V1.0

             编号：
中国南方电网有限责任公司
2022年10月  

知识产权声明
南方电网公司拥有本作品的知识产权，未经南方电网公司书面许可，任何单位和个人不得擅自使用（包括但不限于复制、发行、转载、通过信息网络传播等），否则，南方电网公司将依法追究法律责任。
Intellectual Property Rights Statement

China Southern Power Grid is the owner of the intellectual property rights of this work. Any person or organization shall not utilize (including but not limited to reproduce, distribute, transmit or disseminate through the internet) without the prior written permission of the owner and will be held legally responsible otherwise by China Southern Power Grid.

 本技术规范书适用的物资品类型号
	序号
	名称
	品类优化清单对应型号

	1
	35kV 电力电缆附件技术规范书（专用部分）
	35kV冷缩式直通电缆中间头-3*185mm2

35kV冷缩式干式硅橡胶户外电缆终端头-3*185mm2

35kV冷缩式直通电缆中间头-3*300mm2

35kV冷缩式干式硅橡胶户外电缆终端头-3*300mm2

35kV冷缩式直通电缆中间头-1*500mm2

35kV冷缩式绝缘电缆中间头-1*500mm2

35kV冷缩式干式硅橡胶户外电缆终端头-1*500mm2

直接接地箱

带保护器接地箱

交叉互联箱


目  录
1

一、工程概述

1

1.1 工程概况

1

1.2 使用条件

2

二、设备详细技术要求

2

2.1 供货需求及供货范围

2

2.2 标准技术特性参数表

6

2.3 投标人资料提交时间及培训要求

6

2.4 主要元器件来源

7

2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

7

三、投标方技术偏差

7

3.1 投标方技术偏差

8

3.2 投标方需说明的其他问题

8

四、设计图纸提交要求

8

4.1 图纸资料提交单位

8

五、其他

8

5.1 LCC数据文件




一、工程概述

1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1  工程概况一览表 （项目单位填写）

	序号
	名 称
	项目单位填写

	1
	工程名称
	

	2
	工程建设单位
	

	3
	工程地址
	

	4
	是否为扩建工程（是/否）
	

	5
	运输条件
	

	6
	安装点短路电流
	

	7
	系统标称电压
	

	8
	系统最高电压
	

	9
	系统额定频率
	


1.2 使用条件

典型35kV电力电缆附件使用环境条件见表1.2，特殊环境要求根据项目情况进行编制。

本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表 （项目单位填写）
	序号
	参数类型
	单位
	正常使用条件
	特殊使用条件
	项目需求值或表述
	投标人保证值
	备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件）

	1
	环境温度

	1.1
	最高日温度
	℃
	
	
	
	
	

	1.2
	最低日温度
	℃
	
	
	
	
	

	1.3
	年平均气温
	℃
	
	
	
	
	

	1.4
	最大日温差
	℃
	
	
	
	
	

	2
	海拔
	m
	
	
	
	
	

	3
	太阳辐射强度
	W/cm2
	
	
	
	
	

	4
	污秽等级
	a~e级
	
	
	
	
	

	5
	风速
	m/s
	
	
	
	
	


二、设备详细技术要求

2.1 供货需求及供货范围

投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1，供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1   供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）

	序号
	名称
	单位
	项目要求型式、规格
	项目要求数量
	安装需求：

A：投标人负责安装

B：项目单位负责安装

C：施工单位负责安装
	投标方保证型式、规格
	投标方保证数量

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1）项目要求规格型号应按生产设备品类优化清单中的规格型号填写；
2） 项目需求的备品备件应在本表中列出。

3） 项目单位在安装需求列若选择A:投标人负责安装，则投标人在投标时应提供完整的培训合格安装人员名单，且安装任务不得转分包。
2.2 标准技术特性参数表

投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动项目单位要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。

注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

1、 针对标准值特性“单一”，项目单位无需填写，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

2、 针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

3、 针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时需将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

4、 针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；

5、 针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；

6、 针对标准值特性“特殊”，项目单位提出的所有特殊要求，需附对应审批流程，投标方根据实际情况填写投标响应值。

7、 项目单位要求值的数据填入格式：1）标准参数值要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“项目单位要求值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“项目单位要求值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值”多个选项选择的，按照“标准参数值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）项目单位录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

8、 投标人响应值的数据填入格式：1）标准参数值和项目单位要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“投标人响应值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“投标人响应值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值、项目单位要求值”多个选项选择的，按照“标准参数值、项目单位要求值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）投标人录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

9、 若投标人响应值存在偏差，请填写“偏差说明”。

表2.2   35kV电力电缆附件技术特性参数表（投标方填写）
	序号
	参数类型
	标准参数值
	标准值特性
	项目单位要求值
	投标人响应值
	证明材料
	偏差说明
	评标专家审核

	1
	主要电气性能参数
	
	
	

	1.1
	工频电压试验
	117 kV，5min（交流）或者104kV，15min（直流）
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	1.2
	户外终端工频电压试验（淋雨下，lmin)
	104 kV
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	1.3
	局部放电试验（室温、试验灵敏度5pC或更优，45kV下)
	≤5 pC
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	1.4
	恒压负荷循环试验（终端在空气中60次，在水中10次；接头在空气中30次，在水中30次）
	65 kV
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	1.5
	冲击电压试验(导体温度95℃～100℃下，正负极性各10次)
	200kV
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	1.6
	冲击后工频电压试验（15min )
	65 kV
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	1.7
	热稳定试验
	按照 GB/T 12706.4 规定
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	1.8
	动稳定试验
	按照 GB/T 12706.4 规定
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	1.9
	户外终端盐雾试验（1000h )
	32.5 kV
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	2
	电缆附件运行参数
	
	
	

	2.1
	适应的环境温度范围（℃）
	/
	项目单位提供
	项目单位填写（文本型）
	/
	/
	
	

	2.2
	使用地区海拔（m）
	/
	项目单位提供
	项目单位填写（文本型）
	/
	/
	
	

	2.3
	户外终端外绝缘爬电距离（mm）
	/
	项目单位提供
	项目单位填写（文本型）
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	2.4
	附件设计使用年限（年）
	30 
	投标人响应
	/
	投标人填写（数值型）
	/
	
	

	3
	户外终端结构参数
	
	
	

	3.1
	安装方式
	冷缩式
	单一
	/
	/
	/
	
	

	3.2
	基本结构
	预制式
	单一
	/
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	3.3
	出线金具
	
	
	

	3.3.1
	材质
	/
	项目单位提供
	项目单位填写（文本型）
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	3.3.2
	规格（mm2）
	/
	项目单位提供
	项目单位填写（文本型）
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	3.3.3
	质量（kg）
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	3.4
	终端规格（mm2）
	/
	项目单位提供
	项目单位填写（文本型）
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	3.5
	绝缘件（冷缩式）
	
	
	

	3.5.1
	材料
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	3.5.2
	材料牌号和生产厂
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	3.5.3
	外绝缘爬电距离（mm）
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	3.5.4
	质量（kg）
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	3.6
	结构高度（mm）
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	4
	插拔式终端结构参数
	
	
	

	4.1
	基本结构
	预制式
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	4.2
	出线金具
	
	
	

	4.2.1
	材质
	/
	项目单位提供
	项目单位填写（文本型）
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	4.2.2
	规格（mm2）
	/
	项目单位提供
	项目单位填写（文本型）
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	4.2.3
	质量（kg）
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	4.3
	终端规格（mm2）
	/
	项目单位提供
	项目单位填写（文本型）
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	4.4
	绝缘件（预制式）
	
	
	

	4.4.1
	材料
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	4.4.2
	材料牌号和生产厂
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	4.4.3
	质量（kg）
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	4.5
	结构高度（mm）
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	5
	接头结构参数
	
	
	

	5.1
	安装方式
	冷缩式
	单一
	/
	/
	/
	
	

	5.2
	基本结构
	冷缩式；预制式
	可选
	项目单位填写（枚举型型）
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	5.3
	出线金具
	
	
	

	5.3.1
	材质
	/
	项目单位提供
	项目单位填写（文本型）
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	5.3.2
	规格（mm2）
	/
	项目单位提供
	项目单位填写（文本型）
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	5.3.3
	质量（kg）
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	5.4
	绝缘件（冷缩式）
	
	
	

	5.4.1
	材料
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	5.4.2
	材料牌号和生产厂
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	5.4.3
	质量（kg）
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	5.4.4
	最大外径×长度（mm）
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	5.5
	结构尺寸（外径×长度) （mm）
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	6
	护层过电压保护器
	
	
	

	6.1
	规格
	/
	投标方提供
	/
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	6.2
	制造标准
	/
	投标方提供
	/
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	6.3
	试验标准
	GB 11032
	投标方响应
	/
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	6.4
	工频导通电压（I=60mA）
	/
	投标方提供
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	6.5
	直流1mA参考电压
	4.5kV
	投标方提供
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	6.6
	方波容量
	≥400A
	投标方响应
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	6.7
	8/20μS波冲击电流残压（I=10kA）
	≤7.5kV
	投标方响应
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	6.8
	8/20μS波通流容量
	/
	投标方提供
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	6.9
	ZnO阀片外的绝缘材料
	/
	投标方提供
	/
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	7
	交叉互联接地箱及直接接地箱、保护接地箱
	
	
	

	7.1
	规格
	/
	投标方提供
	项目单位填写

（文本型）
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	7.2
	制造标准
	/
	投标方提供
	/
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	7.3
	试验标准
	DL 508、DL 509
	投标方响应
	/
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	7.4
	材料
	奥氏体304#不锈钢；铜
	投标方提供
	项目单位填写

（文本型）
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	7.5
	箱内带电部分对箱体的绝缘水平
	
	
	

	7.5.1
	耐受冲击电压
	37.5kV
	单一
	
	
	
	
	

	7.5.2
	耐受直流电压
	25kV/1min
	单一
	
	
	
	
	

	7.5.3
	导体与外壳间绝缘电阻(MΩ)
	≥200 
	单一
	/
	/
	试验报告
	
	

	7.5.4
	导体间接触电阻(μΩ)
	≤20
	单一
	/
	/
	试验报告
	
	

	7.6
	箱内是否填充防水材料
	否
	单一
	/
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	7.7
	同轴电缆进线孔内径
	/
	投标方提供
	/
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	7.8
	同轴电缆进线孔处的密封形式
	密封圈+防水带+热缩管
	投标方提供
	/
	投标人填写（文本型）
	/
	
	

	7.9
	箱体防水等级
	IP 68
	单一
	/
	投标人填写（文本型）
	检测报告
	
	


2.3 投标人资料提交时间及培训要求

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）        天内（项目单位填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。

（2）培训要求：理论培训        天（项目单位填写）实操培训       天（项目单位填写）。

（3）投标方应在技术协议签订后的     天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD版、文字资料为Word版）。

2.4 主要元器件来源

表2.3 主要原材料来源一览表  （投标方填写）

	序

号
	名称
	单位
	项目单位要求型式、规格
	项目单位要求数量
	投标方响应型式、规格
	投标方响应生产厂家
	投标方响应数量

	1
	硅橡胶件
	/
	
	
	
	
	

	2
	 应力控制管
	/
	
	
	
	
	

	3
	 应力锥
	/
	
	
	
	
	

	4
	外绝缘 
	/
	
	
	
	
	

	5
	三叉手套 
	/
	
	
	
	
	

	6
	 密封直管
	/
	
	
	
	
	

	7
	绝缘填充剂
	/
	
	
	
	
	

	8
	清洁剂
	/
	
	
	
	
	

	9
	恒力弹簧
	/
	
	
	
	
	

	10
	支撑芯绳
	/
	
	
	
	
	

	11
	绝缘混合剂
	/
	
	
	
	
	

	12
	绝缘自粘胶带
	/
	
	
	
	
	

	13
	半导电胶带
	/
	
	
	
	
	

	14
	连接金具
	/
	
	
	
	
	

	15
	装甲带
	/
	
	
	
	
	


2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.4, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	制造商
	备  注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


三、投标方技术偏差

3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招规范书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招规范书要求，均汇集成此表。

表3.1 投标单位技术差异表

	序

号
	招标文件条目
	招标文件简要内容
	投标文件条目
	投标文件简要内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


投标方：                盖章：

3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

四、设计图纸提交要求

4.1 图纸资料提交单位

表4.1 提交的图纸资料及其接收单位

	提交图纸资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	图纸类
	（设计单位）
	（项目单位填写）
	（项目单位填写）

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	

	图纸类
	（项目单位）
	（项目单位填写）
	（项目单位填写）

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	


五、其他

5.1 LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表5.1：设备投资成本费用表。
表5.1 设备投资成本费用表 （投标方填写）

	序号
	设备型号
	数量
	单价
	专用工具费
	备品备件费
	现场服务费
	供货方运输费
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



