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[bookmark: _Toc27105][bookmark: _Toc444945507][bookmark: _Toc299606277][bookmark: _Toc353939550][bookmark: _Toc353940788]1、总则
[bookmark: _Toc444945508][bookmark: _Toc318799924][bookmark: _Toc25470]1.1 一般要求
[bookmark: _Toc299606280][bookmark: _Toc444945511][bookmark: _Toc353939553][bookmark: _Toc353940791]1.1.1 本技术条款主要描述广西电网有限责任公司百色供电局“无人机装、拆声光报警器装置”项目研究内容有关事项。投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。
1.1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品、服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。
1.1.3 本规范书指标要求中，凡标有下划线或加“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标方要特别加以注意，必须完全满足这些要求。
1.1.4 投标方应提供满足本技术规范书要求的建议书、实施方案及报价，建议书、实施方案必须满足本技术规范的主要要求，否则将被认作没有回答。投标方认为需特殊说明的部分，应附详细的技术资料，否则因评标理解不同而产生的后果由投标方负责。
1.1.5 如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。
1.1.6 投标方也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供招标方选择。
1.1.7 投标方应提供满足本技术规范书要求的完整的服务、工作产品，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。所有工作产品必须具有在中国境内的合法使用权。
1.1.8 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。
1.1.9 如果因为无法提供的原因而提供其他产品、服务，投标方应明确说明并提出质量保证承诺。
1.1.10 投标方应保证为今后招标方开发的或招标方委托第三方开发的其他工作产品提供可靠的性能和兼容性。
1.1.11 投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。
1.1.12 在不超出本技术规范书要求的情况下，投标方应对招标方提出的所有细化要求予以满足。
1.1.13 有文件、图纸、通信的均使用中文。所有计算、说明、图纸文件、手册等使用国际单位制。
[bookmark: _Toc252485428][bookmark: _Toc582][bookmark: _Toc445194080][bookmark: _Toc252486971][bookmark: _Toc222711875][bookmark: _Toc255894290][bookmark: _Toc261810243][bookmark: _Toc21036][bookmark: _Toc293665071]1.2标准和规范
本规范书中涉及的所有规范、标准或材料规格均应为最新版本，即以招标方发出本定单之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本规范书与所列标准之间有不一致之处，投标方应向招标方指明，并由招标方确定采用哪一个规范。
投标方如果采用自己的标准或规范，必须向招标方提供中文复印件并经招标方同意后方可采用，但不能低于GB、JB有关规定。
1.3   招标方职责
a. 提出“无人机装、拆声光报警器装置”的详细材料需求；
b. 制定项目开发总体技术路线；
c. 为响应方收集项目开发所需材料原始资料等提供协助；
d. 按照响应方提出的项目开发条件要求提供配合人员和开发场地；
e. 负责项目装置功能验收；
f. 为响应方人员在采购方所在地工作期间提供支持与方便；
g. 指派技术人员协助项目实施，但指派的技术人员不对合同履行情况承担责任。
1.4  投标方职责
a. 提供完整的材料详细清单和报价；
b. 按合同范围提供完整的项目实施方案所需材料；
c. 按合同要求协助进行“无人机装、拆声光报警器装置”项目的建设工作；
d. 负责协助功能评审和现场验收工作；
e. 负责质保期间技术服务的维护；
[bookmark: _Toc444945516][bookmark: _Toc22982]2、项目概述
[bookmark: _Toc444945517][bookmark: _Toc437603900][bookmark: _Toc21881]2.1 项目研究对象
[bookmark: _Toc437603901][bookmark: _Toc444945518][bookmark: _Toc17034]目前安装声光报警器作为防涉电隐患、防线路外力破坏工作的有效措施，只能依靠绝缘操作杆进行带电悬挂或者拆除，因受导线距离地面高度、排列方式或者是鱼塘上方等地形环境的影响，现有厂家配置的绝缘操作只有3节，高度不能满足所有隐患点的安装要求，无法进行有效的安装或者拆除，而增加操作杆节数则增加人员操作的难度和安全性。为此有必要改变使用操作杆装、拆声光报警器的操作方式，以提高作业的稳定安全，和适应不同隐患点环境的作业要求。
现拟研究一套声光报警安装装置，可以携带声光报警器固定于M300多旋翼无人机上，利用M300多旋翼无人机进行安装、拆除声光报警器，达到不受制于导线对地距离、排列方式、鱼塘上方等地形、地貌的影响，能够实现导线带电快速安装、拆除声光报警装置的要求。
2.2项目内容    
2.2.1装置整体结构设计
基于M300多旋翼无人机结构和操作需求，以及声光报警器结构特点，设计装、拆声光报警器装置的整体结构支架，支架强度足够支撑稳定固定声光报警器，不受无人机飞行震动倾斜影响，并且能够通过支架正常操作声光报警器的自锁和自解锁功能。
2.2.2声光报警器自锁、自解锁研发
在安装报警器时，设计声光报警器触碰导线后能够触发自锁功能的机构。在拆除报警器时，设计声光报警器能够触发自解锁，松脱导线的功能机构。
    2.2.4服务内容
采购内容一览表：
	项目名称
	采购内容
	数量
	单位
	备注

	无人机装、拆声光报警器装置
	声光报警器
	1
	个
	材料

	
	碳纤维支架
	1
	个
	材料

	
	自锁、自解锁弹簧机构
	1
	个
	材料

	
	夹具
	1
	个
	材料

	
	其余配件
	1
	套
	材料

	
	支架组装加工
	1
	项
	加工服务

	
	各模块加工成型
	1
	项
	加工服务

	交付成果及要求：完成一套无人机装、拆声光报警器装置；配合申请发明专利1件。



3、总体要求
[bookmark: _Toc437603902][bookmark: _Toc444945519][bookmark: _Toc21449]3.1 功能要求
（1）装置结构足够牢固，足以支撑声光报警器；
（2）实现声光报警器装、拆时自锁、自解锁；
4、技术要求
4.1 技术指标要求
[bookmark: _Toc437603903][bookmark: _Toc444945520]工作线路：35kV至500kV带电线路
工作环境：高空2.0米至20.0米
4.2 系统安全要求
本项目涉及的系统安全等级、系统部署、商业秘密保护、网络安全、主机安全、数据库安全、中间件安全、应用安全、数据安全需满足南方电网公司网络安全合规库和南方电网电力试验检修试验规程的要求。
[bookmark: _Toc509005146][bookmark: _Toc12132_WPSOffice_Level1]5、其他要求
5.1 项目进度
5.1.1 投标方必须响应并承诺下列要求：投标方应在建议书中根据招标方要求的服务、产品交付日期，提出详细的项目进度表及工作组织安排，合同签订时将在此基础上确定最终进度。投标方应明确对最短可行项目进度的承诺。
5.2 项目联络
5.2.1 为审查和确认本项目的工作方案，便于合同按期执行，在项目实施中按需召开联络会，可进行多次，也可不召开。
联络会的内容如下：
· 确认项目实施方案；
· 确认项目进度计划和关键里程碑；
· 确认项目成果开发思路和成果质量要求；
5.3 评审与验收
5.3.1 投标方应负责在项目验收时将项目的全部有关技术文件、目标代码文件、项目资料等文档汇集成册或者另存到U盘中交付给招标方。
5.3.2 招标方可根据合同及招标书和招标方的有关规定进行修改和补充,经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收评审合格后5日内，若无问题，经双方确认后，签署最终验收文件。
5.4 技术资料和文件
5.4.1 投标方提供的文件和资料应能满足招标方进行维护和进一步完善的需要。
5.4.2 提供的图纸应符合标准规格。
5.4.3 投标方应向招标方提供项目的所有交付物（电子版）。
5.5 售后服务
5.5.1 [bookmark: _Toc110765302][bookmark: _Toc103761492][bookmark: _Toc72320160]合同签订后，响应方应指定负责本项目的项目经理，负责协调项目实施全过程的各项工作，如项目进度、测试验收等。
5.5.2 [bookmark: _GoBack]保证期内，响应方在接到用户维护请求12小时内做出回复，常见系统故障24小时内通过远程和现场用户相配合的方式解决问题或提出解决方案供用户参考，若仍无法解决则在48小时内派工程师现场解决问题。
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