电碳计量数据采集设备所需材料零星采购技术要求
一、采购范围及要求
按照表1的材料需求清单，提供计量模块等9类材料，应包括与材料的检验、安装调试、验收有关的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。交货地点为广东省清远市，其中包装、邮寄、运输、安装调试等相关费用由中标单位负责。
表1 材料需求清单
	序号
	模块名称
	技术指标
	数量
	单位

	1
	计量模块
	1. 具备正向有功、反向有功电能计量功能；
2. 有功电能B级、无功电能2级，电能计量准确度相关技术指标应满足《中国南方电网有限责任公司三相多功能电能表技术规范》相应等级的要求；
3. 具备分相交流电压、电流测量功能，电压、电流测量误差不超过±0.5%，功率测量误差不超过±1%，功率因数误差不超过±1%。
	12
	只

	2
	中央处理模块
	1. CPU主频不低于1GHz，内存不低于1GB，FLASH不低于4GB；
2. 应能分类存储电能量、电碳量数据历史日、月以及曲线数据。
	12
	只

	3
	采集模块
	1. 应能采集、存储电碳计量设备的电碳量、电能量等数据并上送至计量自动化主站；
2. 应能接收计量自动化主站下发的电碳因子，并下发至电碳计量设备。
	12
	只

	4
	通信模块
	1. 具备2G/3G/4G全网通功能，应配备不少于2个RJ-45接口，传输速率选用10/100Mbit/s全双工；
2. 应能与电碳计量设备通信，可通过RS485接口、本地通信模块按设定的抄表间隔抄收和存储电碳计量设备数据；
3. 与计量自动化主站通信协议应支持《中国南方电网有限责任公司计量自动化终端技术规范第5部分：上行通信规约》；
4. 具备网管功能，协议应符合《Q/CSG 1204038-2018 南方电网无线蜂窝通信接入设备技术规范》的规定。
	12
	只

	5
	显示模块
	1. 可显示数据查询、电能质量监测、参数设置与查询、终端管理与维护、系统运行参数等内容；
2. 可通过按键操作切换显示各类数据与参数。
	12
	只

	6
	时钟模块
	1. 支持多种时钟同步方式，支持通过通信基站、北斗、GPS、计量自动化主站对时，根据现场需求选择对时方式；
2. 与GPS、北斗对时误差绝对值≤1s，与计量自动化主站对时，光纤通道对时误差绝对值≤1s，无线通信方式对时误差绝对值≤5s；
3. [bookmark: _GoBack]守时精度误差应满足0.5s/d。
	12
	只

	7
	电源模块
	1. 采用三相四线或三相三线供电，三相四线供电时，在断一线或两线电压的情况下可正常工作，三相三线供电时，在断一线电压的情况下，可正常工作；
2. 具备辅助电源，辅助电源供电电压为85V～265V，交直流自适应；
3. 主、辅电源相互独立，互不影响，自动切换时终端应能正常工作。
	12
	只

	8
	安全模块
	1. 具备硬件可信安全模组，执行数据采集、参数设置、远程控制和主动上报等操作时，应通过硬件可信安全模组进行安全认证、数据加解密处理，以确保数据传输的安全性和完整性；
2. 支持端口禁用、服务禁用、版本升级等功能，应鉴别软件更新包的来源，并对更新文件进行完整性校验；
3. 具备备份和恢复功能，防止更新异常导致系统失效；
4. 具备软硬件资源管控功能，防止资源被非法或越权使用。
	12
	只

	9
	其他材料
	1. 外壳：强度应符合《IEC 60068-2-75-2014 环境试验.第2-75部分:试验.试验Eh:锤击试验》；
2. 端子、底座：接线端子及其绝缘部件可以组成端子排，强电端子和弱电端子分开排列，具备有效的绝缘隔离。
	12
	套



二、资格条件
	序号
	内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力：企业法人提供企业法人营业执照，事业法人提供事业法人登记证；其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证。

	2
	供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”的记录名单，不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录，如在上述网站查询结果显示相关失信记录，供应商须提供相关资料证明该记录已失效）。

	3
	供应商应有电工仪器仪表生产销售资质。


三、成交办法
根据满足资格条件的各家单位有效报价，选择报价最低者为成交对象。
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