## 封面
| 110kV文冲站扩建110kV出线间隔工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招标人：
（盖章）
编制人：
（造价专业人员签字或盖章）
2025年11月12日

## 填表须知
填 表 须 知
| 1 | 招标工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制和复核。
| 2 | 招标人提供的工程量清单的任何内容不应删除或涂改。
| 3 | 招标工程量清单格式的填写应符合下列规定：
1）招标工程量清单中所有要求签字、盖章的地方，应由规定的单位和人员签字、盖章。
2）总说明应按项目属性相应填写。
3）其他说明应按工程实际要求填写。
4）分部分项工程量清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、备注等内容填写。
5）措施项目清单按序号、项目名称等内容填写。
6）其他项目清单按序号、项目名称等内容填写。
7）投标人采购材料及设备材料表按序号、材料设备名称、型号规格、计量单位、数量等内容填写。
8）招标人采购材料及设备表按序号、材料设备、型号规格、计量单位、数量交货地点及方式等内容填写。
| 4 | 如有需要说明其他事项可增加条款。

## 建筑分部分项工程量清单
建筑分部分项工程量清单
工程名称：110kV文冲站扩建110kV出线间隔工程 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
变电站建筑工程
| 2AA | 一 主要生产工程
| 2AAB | 2 配电装置建筑
| 2AABG | 2.7 110kV构支架及设备基础
| 2AABGB | 2.7.2 支架及基础
1 | 2AABGBSA0501 | 挖基基础土方 | 1.开挖方式:人工挖土 2.土壤类别:土质综合考虑 3.挖土深度:深度2米以内 | m³ | 81.588
2 | 2AABGBSA2001 | 回填方 | 1.施工方式:人工回填夯实 2.密实度:满足设计图纸及规范要求 | m³ | 67.74
3 | 2AABGBSA0901 | 土方运输 | 1.运输方式:挖土机挖装，自卸汽车运输 2.运距:3km | m³ | 13.849
4 | 2AABGBSE0101 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:商品砼 3.单体面积:10m2以内 4.部位:基础垫层 5.模板:含模板 | m³ | 0.98
5 | 2AABGBSE0401 | 杯形基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:商品砼 3.模板:木模板 | m³ | 12.835
6 | 2AABGBSE4401 | 二次灌浆 | 1.灌浆部位:基础杯口内 2.灌浆材质:C30细石砼 3.模板:木模板 | m³ | 1.136
7 | 2AABGBSE4201 | 杯芯支撑 | 1.名称:杯芯支撑 | 个 | 13
8 | 2AABGBSM3101 | 界面处理 | 1.处理方式:混凝土面凿毛 | m² | 13.375
9 | 2AABGBSE7601 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:HRB400、HRB400E 2.规格:Φ10以内 | t | 0.015
10 | 2AABGBSE7602 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:HRB400、HRB400E 2.规格:Φ10以外 | t | 0.038
11 | 2AABGBSE4701 | 变电离心杆 | 1.材料、种类:混凝土等径300变电离心杆 2.高度:6米以内 | m³ | 1.187
12 | 2AABGBSH1701 | 混凝土倒角 | 1.倒角:混凝土倒角 | m | 6.4
| 2AABGC | 2.7.3 设备基础
13 | 2AABGCSA0501 | 挖基基础土方 | 1.开挖方式:人工挖土 2.土壤类别:土质综合考虑 3.挖土深度:深度2米以内 | m³ | 47.419
14 | 2AABGCSA2001 | 回填方 | 1.施工方式:人工回填夯实 2.密实度:满足设计图纸及规范要求 | m³ | 40.754
15 | 2AABGCSA0901 | 土方运输 | 1.运输方式:挖土机挖装，自卸汽车运输 2.运距:3km | m³ | 6.665
16 | 2AABGCSE0101 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:商品砼 3.单体面积:10m2以内 4.部位:基础垫层 5.模板:含模板 | m³ | 0.784
17 | 2AABGCSE0401 | 杯形基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:商品砼 3.模板:木模板 | m³ | 5.814
18 | 2AABGCSE7601 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:HRB400、HRB400E 2.规格:Φ10以内 | t | 0.013
19 | 2AABGCSE4201 | 杯芯支撑 | 1.名称:杯芯支撑 | 个 | 4
20 | 2AABGCSM3101 | 界面处理 | 1.处理方式:混凝土面凿毛 | m² | 4.464
21 | 2AABGCSE4401 | 二次灌浆 | 1.灌浆部位:基础杯口内 2.灌浆材质:C30细石砼 3.模板:木模板 | m³ | 0.522
22 | 2AABGCSH1701 | 混凝土倒角 | 1.倒角:混凝土倒角 | m | 5.401
23 | 2AABGCSN1501 | 金属构（支）架安装 | 1.材质:镀锌钢管 2.安装高度:10m以内 3.形式:设备支架 | t | 0.829
24 | 2AABGCSN1601 | 钢梁、附件安装 | 1.材质:镀锌型钢 2.安装高度:10m以内 3.形式:支架附件 | t | 0.241
| 2AABVA | 2.20 端子箱
25 | 2AABVASA0501 | 挖基基础土方 | 1.开挖方式:人工挖土 2.土壤类别:土质综合考虑 3.挖土深度:深度2米以内 | m³ | 0.845
26 | 2AABVASA2001 | 回填方 | 1.施工方式:人工回填夯实 2.密实度:满足设计图纸及规范要求 | m³ | 0.058
27 | 2AABVASA0901 | 土方运输 | 1.运输方式:挖土机挖装，自卸汽车运输 2.运距:3km | m³ | 0.787
28 | 2AABVASE0101 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:商品砼 3.单体面积:10m2以内 4.部位:基础垫层 5.模板:含模板 | m³ | 0.072
29 | 2AABVASN1301 | 端子箱基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.部位:端子箱基础 4.形状:矩形 5.模板:木模板 | m³ | 0.407
30 | 2AABVASE7601 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:HRB400、HRB400E 2.规格:Φ10以内 | t | 0.002
| 2AB | 二 辅助生产工程
| 2ABB | 2 站区性建筑
| 2ABBBA | 2.2 站区道路及广场
31 | 2ABBBASN1801 | 道路与场地地坪-绝缘地面 | 1.基层材质:详见施工图 2.面层材质:广场砖面层 3.其他参数:详见施工图 | m³ | 19.8
32 | 2ABBBASN1802 | 道路与场地地坪-操作小道 | 1.基层材质:详见施工图 2.面层材质:广场砖面层 3.其他参数:详见施工图 | m³ | 16.5
33 | 2ABBBASN2001 | 路缘石 | 1.材质:混凝土 | m | 44
| 2ABEAA | 5 站区绿化
34 | (补)2ABEAAB0001 | 站区绿化修复 | 1.名称:站区绿化修复 | m² | 150

## 安装分部分项工程量清单
安装分部分项工程量清单
工程名称：110kV文冲站扩建110kV出线间隔工程 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
变电站安装工程
| 2BA | 一 主要生产工程
| 2BAB | 2 配电装置
| 2BABB | 2.2 屋外配电装置
| 2BABBA | 2.2.1 ××kV配电装置
1 | 2BABBASB0101 | 断路器 | 1.型号、规格、名称:SF6断路器,126kV,2000A,40kA 2.绝缘方式:六氟化硫 3.电压等级:110kV 4.户内安装/户外安装:户外 | 台 | 1
2 | 2BABBASB0301 | 隔离开关 | 1.型号、规格、名称:3150A,40kA/3s，e级防污 2.电压等级:110kV 3.额定电流:3150A 4.柱数:双柱 5.接地形式:单接地 6.组合方式:详见施工图 7.安装高度:详见施工图 8.户内安装/户外安装:户外安装 | 组/三相 | 1
3 | 2BABBASB0302 | 隔离开关 | 1.型号、规格、名称:3150A,40kA/3s，e级防污 2.电压等级:110kV 3.额定电流:3150A 4.柱数:双柱 5.接地形式:双接地 6.组合方式:详见施工图 7.安装高度:详见施工图 8.户内安装/户外安装:户外安装 | 组/三相 | 1
4 | 2BABBASB0501 | 电流互感器 | 1.型号、规格:SF6气体绝缘互感器 110kV，400-800/5A，4x5P30/0.5S/0.2S，40/40/40/40/40/40VA 2.电压等级:110kV 3.额定电流:400-800/5A 4.户内安装/户外安装:户外安装 | 台/单相 | 3
5 | 2BABBASB0401 | 电压互感器 | 1.型号、规格:TYD110/√3-0.01H,A相，110/√3/0.1/√3/0.1kV,0.5/3P，30/30VA 2.绝缘方式:油绝缘 3.电压等级:110kV 4.户内安装/户外安装:户外 | 台/单相 | 1
6 | 2BABBASB0601 | 避雷器 | 1.型号、规格:Y10W-108/281，108kV,附在线监测仪 2.电压等级:110kV 3.户内安装/户外安装:户外安装 4.阀式/磁吹式/氧化锌式:氧化锌式 | 组/三相 | 1
7 | 2BABBASC0501 | 软导线引下线、跳线、设备连引线 | 1.型号、规格、名称:JL/G1A-300/40 2.电压等级:110kV 3.分裂数:无 4.单导体截面积:600mm²以下 | 组/三相 | 5
8 | 2BABBASC0502 | 软导线引下线、跳线、设备连引线 | 1.型号、规格、名称:JL/G1A-120/25 2.电压等级:110kV 3.分裂数:无 4.单导体截面积:240mm²以下 | 组/三相 | 2
9 | 2BABBASD1501 | 铁构件制作 | 1.型号、规格、名称:接地扁钢-50×5 2.防腐:防腐要求:满足规范及设计要求 | t | 0.392
10 | (补)2BABBAB00001 | 耐张绝缘子串 | 1.型号、规格:详见施工图 | 串 | 6
11 | 2BABBASC0101 | 悬垂绝缘子串 | 1.型号、规格:详见施工图 2.单串/双串:单串 3.电压等级:110kV | 串 | 3
12 | 2BABBASD1502 | 铁构件制作 | 1.型号、规格、名称:详见施工图 2.防腐:防腐要求:满足规范及设计要求 | t | 0.091
13 | 2BABBASD1601 | 铁构件安装 | 1.型号、规格、名称:详见施工图 | t | 0.091
14 | 2BABBASC0601 | 带形母线 | 1.型号、规格:TMY-30×4，热缩绝缘包封 2.每相片数:1 3.材质:铜 | m | 40
15 | 2BABBASG0601 | 电缆桥架、托盘、槽盒 | 1.规格、型号、名称:铝合金电缆槽盒100×100 2.材质:铝合金 3.桥架/托盘断面(宽×高):100×100 | m | 30
16 | 2BABBASH0801 | 户外接地母线敷设 | 1.型号、规格、名称:裸铜绞线 2.材质:TJR 120 | 处 | 1
17 | 2BABBASD0801 | 端子箱、屏边 | 1.型号、规格、名称:断路器端子箱 2.户内安装/户外安装:户外 | 台 | 1
| 2BAD | 4 控制及直流系统
| 2BADA | 4.1 计算机监控系统
| 2BADAA | 4.1.1 计算机监控设备
18 | 2BADAASD0901 | 表盘附件 | 1.型号、规格、名称:110kV线路测控装置 | 套 | 1
19 | 2BADAASD0902 | 表盘附件 | 1.型号、规格、名称:微机五防系统扩容 | 套 | 12
20 | 2BADAASD2201 | 自动装置调试 | 1.调试项目名称:变电站自动化系统测控装置 2.电压/容量:110kV | 套 | 1
21 | 2BADAASD2301 | 微机监控元件调试 | 1.电压等级:110kV | 站 | 1
| 2BADBA | 4.2 继电保护
22 | 2BADBASD0101 | 继电保护屏（柜） | 1.型号、规格、名称:110kV线路保护屏 | 台 | 1
23 | 2BADBASD0201 | 控制屏（柜） | 1.型号、规格、名称:通信接口装置屏 | 台 | 1
24 | 2BADBASD0202 | 控制屏（柜） | 1.型号、规格、名称:远方备自投屏 | 台 | 1
25 | 2BADBASD2101 | 保护装置调试 | 1.变压器(电抗器、电容器等)保护装置/送配电保护装置/母线保护/母联保护:送配电保护装置 2.电压:110kV | 间隔 | 1
26 | 2BADBASD2201 | 自动装置调试 | 1.调试项目名称:备用电源自投装置 2.电压/容量:110kV | 套 | 1
| 2BAF | 6 电缆及接地
| 2BAFA | 6.1 全站电缆
| 2BAFAB | 6.1.2 控制电缆
27 | 2BAFABSG1101 | 控制电缆 | 1.型号、规格、名称:ZRA-KVVP2-22 2.芯数:14芯以下 | m | 3850
28 | 2BAFABSG1102 | 控制电缆 | 1.型号、规格、名称:ZRA-KVVP2-22 2.芯数:15~37芯 | m | 600
29 | 2BAFABSG1201 | 控制电缆终端制作安装 | 1.型号、规格、名称:ZRA-KVVP2-22 2.类别:控制电缆终端 3.芯数:6以下 | 个 | 60
30 | 2BAFABSG1202 | 控制电缆终端制作安装 | 1.型号、规格、名称:ZRA-KVVP2-22 2.类别:控制电缆终端 3.芯数:14以下 | 个 | 20
31 | 2BAFABSG1203 | 控制电缆终端制作安装 | 1.型号、规格、名称:ZRA-KVVP2-22 2.类别:控制电缆终端 3.芯数:24以下 | 个 | 6
| 2BAFAC | 6.1.3 电缆辅助设施
32 | 2BAFACSG0801 | 电缆保护管 | 1.型号、规格:DN40 2.材质:镀锌钢管 | m | 100
| 2BAFAD | 6.1.4 电缆防火
33 | 2BAFADSG1301 | 电缆防火 | 1.型号、规格、名称:防火隔板 2.防火隔板厚度:厚度:12mm，耐火极限＞3h | m² | 2
34 | 2BAFADSG1302 | 电缆防火 | 1.型号、规格、名称:防火包 2.材质:240×110×30，重量250g，耐火极限＞3h， | t | 0.025
35 | 2BAFADSG1303 | 电缆防火 | 1.型号、规格、名称:柔性有机堵料 2.材质:表观密度＜2.0×10³kg/m³，耐火极限＞3h | t | 0.08
36 | 2BAFADSG1304 | 电缆防火 | 1.型号、规格、名称:电缆防火涂料 2.材质:阻燃性能:碳化高度＜2.5m | t | 0.02
| 2BAG | 7 通信及远动系统
| 2BAGBA | 7.2 远动及计费系统
37 | 2BAGBASD0901 | 表盘附件 | 1.型号、规格、名称:三相四线制多功能电子表:有功0.5S、无功2级，具备双RS-485接口 | 个 | 1
| 2BAH | 8 全站调试
| 2BAHAA | 8.1 分系统调试
38 | 2BAHAASP0201 | 送配电设备分系统调试 | 1.间隔电压等级:110kV 2.间隔类型:出线间隔 | 系统 | 1
39 | 2BAHAASP0401 | 变电站微机监控分系统调试 | 1.变电站电压等级:110kV | 站 | 1
40 | 2BAHAASP0501 | 变电站“五防”分系统调试 | 1.变电站电压等级:110kV | 站 | 1
41 | 2BAHAASP1101 | 电网调度自动化分系统调试-主站接入变电站 | 1.接入变电站电压等级:110kV | 站 | 1
42 | 2BAHAASP1201 | 二次系统安全防护分系统调试-主站接入变电站 | 1.接入变电站电压等级:110kV | 站 | 1
43 | 2BAHAASP2901 | 备用电源自动投入分系统调试 | 1.备自投装置电压等级:110kV | 系统 | 1
| 2BAHBA | 8.2 整套启动调试
44 | 2BAHBASQ0101 | 变电站试运 | 1.变电站电压等级:110kV | 站 | 1
45 | 2BAHBASQ0301 | 变电站监控系统调试 | 1.变电站电压等级:110kV | 站 | 1
46 | 2BAHBASQ0401 | 电网调度自动化系统调试-主站接入变电站 | 1.变电站电压等级:110kV | 站 | 1
47 | 2BAHBASQ0601 | 二次系统安全防护调试（变电站） | 1.变电站电压等级:110kV | 站 | 1
| 2BAHCA | 8.3 特殊调试
48 | 2BAHCASR0701 | 断路器交流耐压试验 | 1.断路器电压等级:110kV 2.型号规格:SF6断路器,126kV,2000A,40kA | 台(三相) | 1
49 | 2BAHCASR0901 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 | 1.避雷器电压等级:110kV 2.型号规格:Y10W-108/281，108kV,附在线监测仪 | 组 | 1
50 | 2BAHCASR1801 | 接地引下线及接地网导通测试 | 1.变电站电压等级:110kV | 站 | 1
51 | 2BAHCASR1201 | 互感器局部放电实验 | 1.型号规格:110kV气体绝缘互感器、110kV电容式电压互感器 | 台 | 4
52 | 2BAHCASR1301 | 互感器交流耐压试验 | 1.型号规格:110kV气体绝缘互感器、110kV电容式电压互感器 | 台 | 4
53 | 2BAHCASR2301 | 断路器绝缘油综合试验 | 1.型号规格:SF6断路器,126kV,2000A,40kA | 台（三相) | 1
54 | 2BAHCASR2302 | 断路器绝缘油综合试验 | 1.型号规格:SF6电流互感器 | 台（三相) | 1
55 | 2BAHCASR2801 | SF6气体全分析 | 1.SF6设备类型及数量:户外GIS | 站 | 1
56 | 2BAHCASR3001 | 互感器误差测试 | 1.互感器型号规格:电流互感器 2.电压等级:110kV | 组 | 1
57 | 2BAHCASR3002 | 互感器误差测试 | 1.互感器型号规格:电压互感器 2.电压等级:110kV | 组 | 0.333
58 | 2BAHCASR3101 | 电压互感器二次回路压降测试 | 1.互感器电压等级:110kV | 组 | 0.333
59 | 2BAHCASR3201 | 计量二次回路阻抗(负载)测试 | 1.互感器电压等级:110kV | 组 | 1.333
60 | (补)2BAHCAB0001 | 接头线夹回路电阻测试 | 1.电压等级:110kV | 间隔 | 1

## 其他项目清单
其他项目清单
工程名称：110kV文冲站扩建110kV出线间隔工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价 |  | 10000
2.1 | 材料、工程设备暂估单价
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 10000
2.2.1 | 施工专项补助费 | 项 | 10000
3 | 计日工
4 | 施工总承包服务费计价
5 | 其他
5.1 | 拆除工程项目清单 | 项
5.2 | 招标人供应设备、材料卸车保管费 |  |  | 投标人自主报价，包干费用
5.2.1 | 设备卸车保管费 | 项 |  | 投标人自主报价，包干费用
5.2.2 | 材料卸车保管费 | 项 |  | 投标人自主报价，包干费用
5.3 | 招标采购服务费 | 项 |  | 投标人自主报价，包干费用

## 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：110kV文冲站扩建110kV出线间隔工程
序号 | 项目名称 | 主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | 备注
1 | 暂估价 |  |  |  | 10000
1.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 10000
1.1.1 | 施工专项补助费 |  | 项 | 1 | 10000
合计 |  |  |  |  | 10000

## 招标人采购材料及设备表
招标人采购材料及设备表
工程名称：110kV文冲站扩建110kV出线间隔工程
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 交货地点及方式 | 备注
一 | 招标人采购材料
消耗性材料
C01020148 | 构支架附件(成品) |  | t | 0.2412 | 9465
C16110101 | 镀锌钢管构架(成品) |  | t | 0.8298 | 9465
主材
L02100103 | 控制电缆 | ZRA-KVVP2-22-4×4 | m | 1218 | 20
L02100301 | 控制电缆 | ZRA-KVVP2-22-6×1.5 | m | 812 | 13
L02100302 | 控制电缆 | ZRA-KVVP2-22-6×2.5 | m | 609 | 19
L02100503 | 控制电缆 | ZRA-KVVP2-22-8×4 | m | 152.25 | 36
L02100601 | 控制电缆 | ZRA-KVVP2-22-10×1.5 | m | 406 | 20
L02100702 | 控制电缆 | NH-KVVP2-22-14×2.5 | m | 710.5 | 42
L02100901 | 控制电缆 | ZRA-KVVP2-22-19×1.5 | m | 609 | 35
二 | 招标人采购设备
| 状态检测器 |  | 个 | 6 | 165.83
| 远方备自投屏 | 远方备自投装置1套，打印机1台 | 面 | 1 | 32662.5
| 五防系统软件增容 |  | 套 | 1 | 3015
| 五防图形软件增容 |  | 套 | 1 | 3015
| 五防通讯接口扩 |  | 套 | 1 | 2010
| 通信接口装置屏 | 含2套通信接口装置 | 面 | 1 | 22110
| SF6气体绝缘互感器 | ,110kV，400-800/5A， | 台 | 3 | 28843.24
| 开关量接口 |  | 点 | 11 | 221.1
| 机械锁 |  | 把 | 10 | 60.3
| 技术服务费 |  | 项 | 1 | 5035.05
| 地线桩 |  | 个 | 4 | 50.25
| 电容式电压互感器 | TYD110/√3-0.01H,A相，110/√3/0.1/√3/0.1kV,0.5/3P，30/30VA | 台 | 1 | 16080
| 断路器端子箱 |  | 台 | 1 | 9326.4
| 电度表 | 三相四线制多功能电子表：有功0.5S、无功2级，具备双RS-485接口 | 只 | 1 | 402
| 电编码锁 |  | 点 | 1 | 60.3
| 闭锁附件 |  | 个 | 10 | 80.4
| 110kV氧化锌避雷器 | Y10W-108/281，108kV,附在线监测仪 | 台 | 3 | 3618.18
| 110kV线路测控装置 | 单一来源设备，南瑞继保 | 套 | 1 | 25125
| 110kV线路保护屏 | 1套光纤电流差动保护装置(含操作箱)，打印机1台 | 面 | 1 | 51958.5
| 110kV双柱水平旋转式隔离开关 | 3150A,40kA/3s，e级防污，双接地，带钢支架 | 组 | 1 | 54178.82
| 110kV双柱水平旋转式隔离开关 | 3150A,40kA/3s，e级防污，单接地，带钢支架 | 组 | 1 | 42436.95
| 110kV瓷柱式SF6断路器 | SF6断路器,126kV,2000A,40kA | 台 | 1 | 88440

## 余物清理项目清单
余物清理项目清单
工程名称：110kV文冲站扩建110kV出线间隔工程
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1 安装工程
1.2 机电设备
SD0101 | 继电保护屏（柜）-拆除 | 1.型号、规格、名称:110kV线路保护屏 | 台 | 1
SD0201 | 控制屏（柜）-拆除 | 1.型号、规格、名称:通信接口装置屏 | 台 | 1