## 问题质询
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | C级三相智能电能表品类请务必重新下载EGPX文件，并按新的文件制作投标文件，否则会影响后续投标，未按要求制作投标文件，造成后果由投标人自行承担。
2 | 更新了C级三相智能网关电能表、负荷管理终端、智能量测终端（专变型）、智能量测终端（公变型）、智能台区终端等5个品类的技术规范书，具体详见附件2。
3 | 物资品类为“电能表外置断路器”是使用《第九章货物框架采购标准合同文本（框架协议）》这份合同模板吗？ | 商务 | 标的 | 电能表用外置断路器 | 是的。
4 | 物资品类为“电能表外置断路器”是属于《第九章货物框架采购标准合同文本（框架协议）》第三节专用合同条，二、专用部分的哪一类别？ | 商务 | 标的 | 电能表用外置断路器 | 专用部分41：营销设备。
5 | 招标文件专业资格要求备注“1.本项目所有业绩的时间要求均以月为单位，近三年为投标截止时间前36 个月”，理解为2023年01月-2026年01月，但投标文件格式【（一十一）设备销售业绩】给出的年份为2022-2025年，请问具体的统计口径按哪个时间段？ | 商务 | 项目 | 南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目 | 本项目所有业绩的时间要求均以月为单位，近三年为投标截止时间前36个月。即2023年2月-2026年1月。
6 | 本次招标，投标文件格式取消了“投标产品节能环保控制措施”章节，但在招标文件第68页评分标准f条要求中还有对投标产品的节能环保控制措施进行响应的要求。请问“投标产品节能环保控制措施”相关内容是否需要在其它章节进行补充响应？ | 商务 | 项目 | 南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目 | 供应商自行将响应内容放至《其他需要说明的商务资料》或《其他需要说明的技术资料》章节。
7 | 招标文件第十一章节原材料质量“元器件一览表“中需填写“三要素报告出具实验室/机构。请明确需要提供三要素报告的器件种类是否为电能表送样的12类核心器件？还是以电能表类《技术规范书-专用部分》2.2“主要元器件清单”中标★的5类元器件为准？对于《技术规范书-专用部分》2.2“主要元器件清单”未要求必须具备元器件三要素的产品品类，如终端和通信模块类产品投标时是否无需填写三要素报告出具实验室/机构？ | 商务 | 项目 | 南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目 | 技术投标文件部分中，原材料质量中的“三要素”报告相关内容，仅电能表品类标注“★”的元器件需提供。
8 | 1、生产设备中要求的主要生产制造设备名称不一致，需予以一致性说明并提供必要佐证材料，指的是生产设备的名称要完全一致吗？如果要提供佐证材料指的是啥？ 2、试验设备中要求的主要试验设备名称不一致，需予以一致性说明并提供必要佐证材料，指的是试验设备的名称要完全一致吗？如果要提供佐证材料指的是啥？ | 商务 | 项目 | 南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目 | 如投标方响应的相关主要生产制造设备、主要试验检测设备与技术评审标准中所列举设备名称不一致的，需予以说明投标方提供的设备与技术评审标准中所列举设备的一致性，并提供佐证材料。
9 | 尊敬的招标方您好！ 在南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目中， 配电智能网关业绩已被纳入智能台区终端设备销售业绩认定范围。为确保本次投标工作的顺利推进，请问在本次招标项目中，配电智能网关业绩是否也可作为智能台区终端设备销售业绩的有效证明？恳请招标方给与明确，谢谢！ | 商务 | 项目 | 南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目 | 配电智能网关业绩纳入智能台区终端业绩。
10 | C级三相智能电能表品类的报价表中已删除了辅助电源的分项报价，但C级三相智能电能表的辅助电源是选配项。问：本次报价时C级三相智能电能表是否加入辅助电源的分项报价？ | 商务 | 标的 | C级三相智能电能表 | C级三相智能电能表加入辅助电源的分项报价，请重新下载EGPX文件。
11 | 招标文件中对供货业绩的要求为：仅计算供给业主（最终用户）的供货业绩，投标人的“贴牌”业绩或提供给其他制造商的供货业绩为无效业绩；投标人的子公司、母公司或其他兄弟单位的非投标人制造的同类产品业绩为无效业绩；供应商与经销商、代理商之间的业绩为无效业绩。 问：对于海外业绩，此条款中供应商与经销商、代理商之间的业绩可否计入海外业绩？ | 商务 | 项目 | 南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目 | 该情况非有效业绩。
12 | 技术投标文件格式：十一、试验报告章节，只对可靠性预计报告、电鸿物联操作系统设备检测报告、送样检测的检测报告提出了格式要求。 问：投标产品CPA证书对应的型式评价报告可归类至哪个报告类别的表格中？ | 商务 | 项目 | 南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目 | 详见技术投标文件部分，“十一、试验报告”中“（1）标的物计量器具形式批准证书”。
13 | 评分办法11设备销售业绩4.国内业绩：需提供中标公告或中标通知书（如有），合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3 张发票等证明材料），并提供业绩相关方的营业执照（可提供国家企业信用信息公示系统截图），并标记经营范围。 问：国家电网公司、南方电网公司中标的业绩是否要提供营业执照并标记经营范围？ | 商务 | 项目 | 南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目 | 涉及到国内业绩均需要提供业绩相关方的营业执照（可提供国家企业信用信息公示系统截图），并标记经营范围。
14 | 海外业绩：报关单带有“仅供核对用”，算作无效业绩统计暂不合理。我司海外业绩全部真实发生，报关机构出具报关单存在仅供核对用，请问海外业绩同时附上以下证明是否可以？ 一、中华人民共和国海关出口货物报关单。 二、通关无纸化出口放行通知书。 三、中国国际贸易单一窗口货物申报申请截图（报告状态为结关）。 四、退税证明。 五、报关机构出具说明。 | 商务 | 项目 | 南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目 | 国外业绩认定标准：需提供出口业绩报关单及其在海关系统上对应结关报关单 内容页面截图、合同、发票，其中出口业绩合同提供中文版本或经公证 后的中文译本，报关单应严格按照《中华人民共和国海关进出口货物报 关单填制规范》进行填报，明确法定计量单位及数量，法定计量单位应 以《中华人民共和国海关统计商品目录》中的计量单位为准，无法确定 计量单位及数量的报关单业绩不予以认定；“仅供核对”单据、过程性 单据不纳入业绩统计；业绩数量以结关报关单的供货数量为准，不以合同签订的供货数量为准，供货金额汇率核算以报关单出具日期为准。
15 | 招标文件中对供货业绩的要求为：仅计算供给业主（最终用户）的供货业绩，投标人的“贴牌”业绩或提供给其他制造商的供货业绩为无效业绩；投标人的子公司、母公司或其他兄弟单位的非投标人制造的同类产品业绩为无效业绩；供应商与经销商、代理商之间的业绩为无效业绩。 问：对于海外业绩，供应给非电网公司（非最终用户）的业绩可否计入海外业绩？ | 商务 | 项目 | 南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目 | 该情况非有效业绩。
16 | 招标文件技术评审标准中，试验报告要求：④智能量测终端（公变型）送样检测报告包括：智能量测终端（公变型）、宽带双模通信模块（智能量测终端）2 个品类。 ⑤智能台区终端送样检测报告包括：智能台区终端、宽带双模通信单元（智能台区终端）2 个品类。 请问宽带双模通信模块（智能量测终端）、宽带双模通信单元（智能台区终端）送样检测报告是否可以为非投标单位的第三方检测报告。 | 通用技术 | 标的 | 智能台区终端 | 1.除宽带双模通信单元（模块）外，投标方提供的产品元器件必须与智能台区终端、智能量测终端（公变型）品类送样检测合格样品一致。 2.投标方投标时可使用任一厂家的宽带双模通信单元（模块）送样检测报告，提供的送样检测报告中的方案应与技术投标文件“元器件一览表”中所列方案一致。
17 | 招标要求:招标文件第十一章投标文件格式及相关附件:(一十一)广东开标一览表中物资明细报价表"管理单元(（B 级三相智能网关电能表）)" 问题:是否需要提供该产品相关资质证明材料? | 通用技术 | 标的 | B级三相智能网关电能表 | 该内容为填报价格部分，是否需要提供资质证明材料请查看技术规范书及评审办法要求，若招标文件没有相关要求，则无需提供。
18 | 招标要求：招标文件第十一章投标文件格式及相关附件：（七）广东开标一览表中物资明细报价表“管理单元（A级单相智能网关电能表）”。 问题：是否需要提供该产品相关资质证明材料？ | 通用技术 | 标的 | A级单相智能网关电能表 | 该内容为填报价格部分，是否需要提供资质证明材料请查看技术规范书及评审办法要求，若招标文件没有相关要求，则无需提供。
19 | 招标要求：招标文件第三章评标办法中，2.2 技术评分标准：1）A 级单相智能电能表、B 级三相智能电能表技术评审标准中设备销售业绩：4.国内业绩提供业绩相关方的营业执照（可提供国家企业信用信息公示系统截图），并标记经营范围。 问题：投标文件格式十、设备销售业绩“（1）国内电网业绩”，是否需要提供营业执照（国家企业信用信息公示系统截图）？ | 通用技术 | 标的 | A级单相智能电能表 | 涉及到国内业绩均需要提供业绩相关方的营业执照（可提供国家企业信用信息公示系统截图），并标记经营范围。
20 | 招标要求：智能台区终端技术规范书-专用部分：2.2元器件清单“投标方提供的产品元器件必须与送样检测合格样品一致。” 问题：元器件清单序号16宽带双模通信单元，投标方提供的产品元器件是否必须与送样检测合格样品一致？ | 通用技术 | 标的 | 智能台区终端 | 1.除宽带双模通信单元（模块）外，投标方提供的产品元器件必须与智能台区终端、智能量测终端（公变型）品类送样检测合格样品一致。 2.投标方投标时可使用任一厂家的宽带双模通信单元（模块）送样检测报告，提供的送样检测报告中的方案应与技术投标文件“元器件一览表”中所列方案一致。
21 | 招标要求：智能量测终端（公变型）技术规范书-专用部分：2.2元器件清单“投标方提供的产品元器件必须与送样检测合格样品一致。” 问题：元器件清单序号16宽带双模通信模块，投标方提供的产品元器件是否必须与送样检测合格样品一致？ | 通用技术 | 标的 | 智能量测终端（公变型） | 1.除宽带双模通信单元（模块）外，投标方提供的产品元器件必须与智能台区终端、智能量测终端（公变型）品类送样检测合格样品一致。 2.投标方投标时可使用任一厂家的宽带双模通信单元（模块）送样检测报告，提供的送样检测报告中的方案应与技术投标文件“元器件一览表”中所列方案一致。
22 | 招标文件专业资格要求备注“1.本项目所有业绩的时间要求均以月为单位，近三年为投标截止时间前36 个月”，理解为2023年01月-2026年01月，但投标文件格式【（一十一）设备销售业绩】给出的年份为2022-2025年，请问具体的统计口径按哪个时间段？ | 通用技术 | 标的 | 智能量测终端（公变型） | 本项目所有业绩的时间要求均以月为单位，近三年为投标截止时间前36个月。即2023年2月-2026年1月。
23 | 对于“智能台区终端”等终端类产品，其“原材料质量-元器件质量”评分项说明中明确：“元器件清单详见技术规范书（专用部分）”。然而，我司在已获取的招标文件及相关技术规范书中，未找到针对“智能台区终端”品类的明确“标星（★）元器件一览表”，也未明确该类终端产品是否需提供元器件“三要素报告”（即第三方测试报告、质量管理材料等）。如无需提供，请问是否仅电能表类产品（如A级单相智能电能表、B级三相智能电能表等）才需按此要求提供元器件三要素报告？ | 专用技术 | 物资类别 | 智能台区终端 | 技术投标文件部分中，原材料质量中的“三要素”报告相关内容，仅电能表品类标注“★”的元器件需提供。
24 | 在技术评分标准中，元器件质量要求计算公式为： X =（具备第三方测试报告和质量管控材料等佐证材料的元器件类别数量 / 元器件类别总数）× 100% 在技术规范书第2.2节“主要元器件清单”中，共列出了30类元器件。但在实际产品设计与生产过程中，并非所有列出的元器件均被使用（部分元器件因设计方案调整、功能集成或技术替代等原因未在实际产品中应用）。 我方需澄清以下问题：“元器件类别总数”是指：技术规范书第2.2节中列出的全部30类元器件数量；还是实际送检样品中实际使用到的元器件类别数量？ | 通用技术 | 标的 | A级单相智能电能表 | 元器件类别总数为投标方投标标的物技术方案实际选用的元器件类别数量，但不应超出专用技术规范”元器件一览表”中所列元器件类别范围。
25 | 技术评分标准 “生产能力”项的评审要素时，其中要求提供“选择性波峰焊设备”与“波峰焊设备”作为主要生产制造设备的证明。 我方理解，从设备功能与工艺覆盖范围而言，“选择性波峰焊设备”是一种更为先进、精密的焊接设备，它具备了传统“波峰焊设备”的基本焊接功能，并能实现选择性区域的焊接，其性能和适用范围完全覆盖并超越了后者。 因此，我方希望澄清：若我方的生产线上配置的是“选择性波峰焊设备”，是否可视作同时满足了“选择性波峰焊设备”与“波峰焊设备”两项设备要求？在“生产能力”项的“具备X项”计算时，我方提供的该设备能否被认可为同时具备这两类设备？ | 通用技术 | 标的 | A级单相智能电能表 | 仅配备“选择性波峰焊设备”不可视作同时满足了“选择性波峰焊设备”与“波峰焊设备”两项设备要求，只视做满足“选择性波峰焊设备”1项要求。
26 | 根据技术评分标准原材料质量的相关要求，元器件质量管理材料需包含“入厂检测设备（包括设备采购的发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片）”。 我方理解该要求旨在验证投标人具备相应的检测能力和设备投入。在实际经营中，部分入厂检测设备可能因采购时间较早、合同归档不全或从网上直接采购等原因，无法提供完整的采购合同，但仍有合规的采购发票及相关设备证明材料。 请问：对于入厂检测设备，是否可仅提供采购发票（含设备型号信息）及设备实物照片，无需提供采购合同？ | 通用技术 | 标的 | A级单相智能电能表 | 入厂检测设备佐证材料需提供设备采购的发票和合同，及其含设备型号和名牌的照片共3份材料。
27 | 1、2.2 主要元器件清单章节：主要元器件清单要求投标方提供的产品元器件必须与送样检测合格样品一致；但通用技术规范中终端存储容量不得低于512MByte，若要满足该要求则供货需更改关键元器件的存储芯片，请问最终供货按送样检测合格元器件一致，还是以技术要求中为准？ 2、2.3 关键技术参数要求章节：通用技术规范中，终端的CPU主频不得低于300MHz；但专用技术规范中关键技术参数要求，终端的CPU主频大于500MHz（标准值为500MHz），两处存矛盾，建议仍按300MHz要求，负荷管理终端可被量测专变替代，新型场景可使用量测专变，500MHz要求终端平台需更改，整机功耗、成本销价影响较大。 | 专用技术 | 物资类别 | 负荷管理终端 | 1.修改通用技术规范中“终端存储容量不得低于512MByte”为“终端存储容量不得低于256MByte”。 2.修改专用技术规范中“2.3 关键技术参数要求”中“性能要求”的“终端的CPU主频大于500MHz（标准值为500MHz），终端存储容量大于512MByte（标准值为512MByte）”为“终端的CPU主频不低于500MHz（标准值为300MHz），终端存储容量不低于512MByte（标准值为256MByte）”。其中，标准值为通用技术规范基础要求，终端的CPU主频不低于500MHz、终端存储容量不低于512MByte是投标方响应满足优于“标准值”的要求。
28 | 1、2.2 主要元器件清单：投标方提供的产品元器件必须与送样检测合格样品一致；其中宽带双模通信单元是只能与送样检测中使用的宽带双模通信单元一致，还是投标方可使用任一通过南方电网公司组织的送样检测结论为合格的、在有效期内的宽带双模通信单元产品？ 2、2.3 关键技术参数要求：备用电源中超级电容充电时间应不大于1h，与通用技术规范中超级电容充电时间应不大于30min矛盾，是否应为不大于30min？ | 专用技术 | 物资类别 | 智能台区终端 | 1.除宽带双模通信单元（模块）外，投标方提供的产品元器件必须与智能台区终端、智能量测终端（公变型）品类送样检测合格样品一致。投标方投标时可使用任一厂家的宽带双模通信单元（模块）送样检测报告，提供的送样检测报告中的方案应与技术投标文件“元器件一览表”中所列方案一致。 2.修改专用技术规范中“超级电容充电时间应不大于1h”为“超级电容充电时间应不大于30min”。
29 | 2.2 主要元器件清单：投标方提供的产品元器件必须与送样检测合格样品一致；其中关键元器件含宽带双模通信模块，投标方供货使用的宽带双模通信模块是只能与送样检测中使用的宽带双模通信模块一致，还是投标方可使用任一通过南方电网公司组织的送样检测结论为合格的、在有效期内的宽带双模通信模块？ | 专用技术 | 物资类别 | 智能量测终端（专变型） | 智能量测终端（专变型）无宽带双模通信模块相关要求。
30 | 品类：终端所有产品，章节：4.8.1功能配置 本标终端通用技术规范中，将许多原技术规范中选配功能调整为必备，如卫星定位、电能质量相关，但现有终端送检通过版本均为选配，部分功能实现涉及到硬件或关键元器件变更，后续中标后需按送检通过版本供货，还是按投标技术要求功能呢？(存供货与取证硬件不一致风险) | 通用技术 | 标的 | 智能量测终端（公变型） | 将“电能质量监测”中“波动监测、闪变监测、电压暂变监测”功能，“数据采集”中“直流模拟量采集”功能，“时钟及定位”中“卫星定位”功能由必配调整为选配。
31 | 技术评分标准中“质量及工艺控制能力”项下的“工艺控制”分项时，我方关注到评审需考察的十项主要加工工艺中，同时列出了“选择性波峰焊工艺”与“波峰焊工艺”。 我方理解，“选择性波峰焊工艺”是基于并超越了传统“波峰焊工艺”的一种先进、精密焊接技术。它通过编程控制焊料波峰，实现选择性区域的精准焊接，避免了传统波峰焊可能带来的热冲击、桥连等问题，其工艺复杂性和技术要求更高，所能实现的焊接质量和适用范围完全涵盖并优于传统波峰焊工艺。 因此，为准确响应招标要求并准备投标文件，特此澄清：对于“工艺控制”评审项，若我方在生产中实际采用的是先进的“选择性波峰焊工艺”，是否可被认可为同时满足了“选择性波峰焊工艺”与“波峰焊工艺”两项要求？ 即在计算“具备X项”时，此项工艺能否计为两项？ | 通用技术 | 标的 | 智能台区终端 | 仅配备“选择性波峰焊设备”不可视作同时满足了“选择性波峰焊设备”与“波峰焊设备”两项设备要求，只视做满足“选择性波峰焊设备”1项要求。
32 | 在技术评分标准中，元器件质量要求计算公式为： X =（具备第三方测试报告和质量管控材料等佐证材料的元器件类别数量 / 元器件类别总数）× 100% 在技术规范书第2.2节“主要元器件清单”中，共列出了16类元器件。但在实际产品设计与生产过程中，并非所有列出的元器件均被使用（部分元器件因设计方案调整、功能集成或技术替代等原因未在实际产品中应用），例如：继电器。 我方需澄清以下问题：“元器件类别总数”是指：技术规范书第2.2节中列出的全部16类元器件数量；还是实际送检样品中实际使用到的元器件类别数量？ | 通用技术 | 标的 | 智能量测终端（公变型） | 元器件类别总数为投标方投标标的物技术方案实际选用的元器件类别数量，但不应超出专用技术规范”元器件一览表”中所列元器件类别范围。
33 | 在技术评分标准中，元器件质量要求计算公式为： X =（具备第三方测试报告和质量管控材料等佐证材料的元器件类别数量 / 元器件类别总数）× 100% 在技术规范书第2.2节“主要元器件清单”中，共列出了16类元器件。但在实际产品设计与生产过程中，并非所有列出的元器件均被使用（部分元器件因设计方案调整、功能集成或技术替代等原因未在实际产品中应用），例如：继电器。 我方需澄清以下问题：“元器件类别总数”是指：技术规范书第2.2节中列出的全部16类元器件数量；还是实际送检样品中实际使用到的元器件类别数量？ | 通用技术 | 标的 | 智能台区终端 | 元器件类别总数为投标方投标标的物技术方案实际选用的元器件类别数量，但不应超出专用技术规范”元器件一览表”中所列元器件类别范围。
34 | 技术评分标准 “生产能力”项的评审要素时，其中要求提供“选择性波峰焊设备”与“波峰焊设备”作为主要生产制造设备的证明。 我方理解，从设备功能与工艺覆盖范围而言，“选择性波峰焊设备”是一种更为先进、精密的焊接设备，它具备了传统“波峰焊设备”的基本焊接功能，并能实现选择性区域的焊接， 其性能和适用范围完全覆盖并超越了后者。 因此，我方希望澄清：若我方的生产线上配置的是“选择性波峰焊设备”，是否可视作同时满足了“选择性波峰焊设备”与“波峰焊设备”两项设备要求？在“生产能力”项的“具备X项”计算时，我方提供的该设备能否被认可为同时具备这两类设备？ | 通用技术 | 标的 | 智能台区终端 | 仅配备“选择性波峰焊设备”不可视作同时满足了“选择性波峰焊设备”与“波峰焊设备”两项设备要求，只视做满足“选择性波峰焊设备”1项要求。
35 | 根据技术评分标准原材料质量的相关要求，元器件质量管理材料需包含“入厂检测设备（包括设备采购的发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片）”。 我方理解该要求旨在验证投标人具备相应的检测能力和设备投入。在实际经营中，部分入厂检测设备可能因采购时间较早、合同归档不全或从网上直接采购等原因，无法提供完整的采购合同，但仍有合规的采购发票及相关设备证明材料。 请问：对于入厂检测设备，是否可仅提供采购发票（含设备型号信息）及设备实物照片，无需提供采购合同？ | 通用技术 | 标的 | 智能台区终端 | 入厂检测设备佐证材料需提供设备采购的发票和合同，及其含设备型号和名牌的照片共3份材料。
36 | 技术评分标准中“质量及工艺控制能力”项下的“工艺控制”分项时，我方关注到评审需考察的十项主要加工工艺中，同时列出了“选择性波峰焊工艺”与“波峰焊工艺”。 我方理解，“选择性波峰焊工艺”是基于并超越了传统“波峰焊工艺”的一种先进、精密焊接技术。它通过编程控制焊料波峰，实现选择性区域的精准焊接，避免了传统波峰焊可能带来的热冲击、桥连等问题，其工艺复杂性和技术要求更高，所能实现的焊接质量和适用范围完全涵盖并优于传统波峰焊工艺。 因此，为准确响应招标要求并准备投标文件，特此澄清：对于“工艺控制”评审项，若我方在生产中实际采用的是先进的“选择性波峰焊工艺”，是否可被认可为同时满足了“选择性波峰焊工艺”与“波峰焊工艺”两项要求？ 即在计算“具备X项”时，此项工艺能否计为两项？ | 通用技术 | 标的 | A级单相智能电能表 | 仅配备“选择性波峰焊设备”不可视作同时满足了“选择性波峰焊设备”与“波峰焊设备”两项设备要求，只视做满足“选择性波峰焊设备”1项要求。
37 | 《负荷管理终端技术规范书-专用部分》“2.3 表4关键技术参数表”序号7性能要求：终端的CPU主频大于500MHz（标准值为500MHz），终端存储容量大于512MByte（标准值为512MByte）。因南网之前执行的技术规范没有此项要求，该要求需要更改主控MCU来实现，投标截止日前无法获取报告证明该参数项的优于，请问本次招标是否可以以承诺方式替代报告证明？ | 专用技术 | 物资类别 | 负荷管理终端 | 1.“电能质量监测”中“波动监测、闪变监测、电压暂变监测”功能由必配调整为选配。 2.修改通用技术规范中“终端存储容量不得低于512MByte”为“终端存储容量不得低于256MByte”。 3.修改专用技术规范中“2.3 关键技术参数要求”中“性能要求”的“终端的CPU主频大于500MHz（标准值为500MHz），终端存储容量大于512MByte（标准值为512MByte）”为“终端的CPU主频不低于500MHz（标准值为300MHz），终端存储容量不低于512MByte（标准值为256MByte）”。其中，标准值为通用技术规范基础要求，终端的CPU主频不低于500MHz、终端存储容量不低于512MByte是投标方响应满足优于“标准值”的要求。
38 | 《负荷管理终端技术规范书-通用部分》“4.8.1功能配置”要求中的“波动监测、闪变监测、电压暂变监测”这三项功能以及“4.8.4数据处理与存储”要求的“终端的CPU主频不得低于300MHz，终端存储容量不得低于512MByte”等要求目前南网电科院送样检测合格的负荷管理终端不满足要求，需要更改采样方案和MCU。请问投标是否可以用之前南网送样检测合格的报告，供货时按本次招标要求供货？ | 通用技术 | 标的 | 负荷管理终端 | 1.“电能质量监测”中“波动监测、闪变监测、电压暂变监测”功能由必配调整为选配。 2.修改通用技术规范中“终端存储容量不得低于512MByte”为“终端存储容量不得低于256MByte”。 3.修改专用技术规范中“2.3 关键技术参数要求”中“性能要求”的“终端的CPU主频大于500MHz（标准值为500MHz），终端存储容量大于512MByte（标准值为512MByte）”为“终端的CPU主频不低于500MHz（标准值为300MHz），终端存储容量不低于512MByte（标准值为256MByte）”。其中，标准值为通用技术规范基础要求，终端的CPU主频不低于500MHz、终端存储容量不低于512MByte是投标方响应满足优于“标准值”的要求。
39 | 本次招标D级三相智能电能表技术规范书为24南网规范，投标人取得的南网电科院合格报告为符合21规范的D级三相多功能电能表，请问是否可以用于本次投标？ | 通用技术 | 标的 | D级三相智能电能表 | 不能。投标方送样检测报告应与本次招标技术规范要求一致。
40 | 21标准C级三相智能电能表不带模块表款为原C级三相多功能电能表，变更品类名称为C级三相智能电能表，请问24年南网电科院送样的C级三相多功能电能表检测报告可否继续用于本批次C级三相智能电能表（不带模块）产品的投标？C级三相多功能表的其它第三方检测报告是否可以做为C级三相智能电能表不带模块表款的技术支撑材料? | 通用技术 | 标的 | C级三相智能电能表 | 可以。
41 | 若没有智能量测终端（专变型）的送样检测报告，是否可以使用负荷管理终端（智能量测型）的送样检测报告用来投标？与负荷管理终端（智能量测型）相关的其他报告和技术资料是否同样可以使用做为投标产品技术支撑材料？ | 通用技术 | 标的 | 智能量测终端（专变型） | 可以。
42 | 若没有智能量测终端（公变型）的送样检测报告，是否可以使用低压集抄系统设备（智能量测型）的送样检测报告用来投标？与低压集抄系统设备（智能量测型）相关的其他报告和技术资料是否同样可以使用做为投标产品技术支撑材料？ | 通用技术 | 标的 | 智能量测终端（公变型） | 可以。
43 | 对于“宽带双模通信模块”品类，其“原材料质量-元器件质量”评分项说明中明确：“元器件清单详见技术规范书（专用部分）”。然而，我司在已获取的招标文件及相关技术规范书中，未找到针对“宽带双模通信模块”品类的明确“标星（★）元器件一览表”，也未明确该类产品是否需提供元器件“三要素报告”（即第三方测试报告、质量管理材料等）。如无需提供，请问是否仅电能表类产品（如A级单相智能电能表、B级三相智能电能表等）才需按此要求提供元器件三要素报告？ | 专用技术 | 物资类别 | 宽带双模通信模块 | 技术投标文件部分中，原材料质量中的“三要素”报告相关内容，仅电能表品类标注“★”的元器件需提供。
44 | 在技术评分标准中，元器件质量要求计算公式为： X=（具备第三方测试报告和质量管控材料等佐证材料的元器件类别数量/元器件类别总数）*100% 在技术规范书第2.2节“主要元器件清单”中，共列出了9类元器件。但在实际产品设计与生产过程中，并非所有列出的元器件均被使用（部分元器件因设计方案调整、功能集成或技术替代等原因未在实际产品中应用）。 我方需澄清以下问题：“元器件类别总数”是指：技术规范书第2.2节中列出的全部9类元器件数量；还是实际送检样品中实际使用到的元器件类别数量？ | 通用技术 | 标的 | 宽带双模通信模块 | 元器件类别总数为投标方投标标的物技术方案实际选用的元器件类别数量，但不应超出专用技术规范”元器件一览表”中所列元器件类别范围。
45 | 根据技术评分标准原材料质量的相关要求，元器件质量管理材料需包含“入厂检测设备（包括设备采购的发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片）”。 我方理解该要求旨在验证投标人具备相应的检测能力和设备投入。在实际经营中，部分入厂检测设备可能因采购时间较早、合同归档不全或从网上直接采购等原因，无法提供完整的采购合同，但仍有合规的采购发票及相关设备证明材料。 请问：对于入厂检测设备，是否可仅提供采购发票（含设备型号信息）及设备实物照片，无需提供采购合同？ | 通用技术 | 标的 | 宽带双模通信模块 | 入厂检测设备佐证材料需提供设备采购的发票和合同，及其含设备型号和名牌的照片共3份材料。
46 | 技术评分标准 “生产能力”项的评审要素时，其中要求提供“选择性波峰焊设备”与“波峰焊设备”作为主要生产制造设备的证明。 我方理解，从设备功能与工艺覆盖范围而言，“选择性波峰焊设备”是一种更为先进、精密的焊接设备，它具备了传统“波峰焊设备”的基本焊接功能，并能实现选择性区域的焊接，其性能和适用范围完全覆盖并超越了后者。 因此，我方希望澄清：若我方的生产线上配置的是“选择性波峰焊设备”，是否可视作同时满足了“选择性波峰焊设备”与“波峰焊设备”两项设备要求？在“生产能力”项的“具备X项”计算时，我方提供的该设备能否被认可为同时具备这两类设备？ | 通用技术 | 标的 | 宽带双模通信模块 | 仅配备“选择性波峰焊设备”不可视作同时满足了“选择性波峰焊设备”与“波峰焊设备”两项设备要求，只视做满足“选择性波峰焊设备”1项要求。
47 | 技术评分标准中“质量及工艺控制能力”项下的“工艺控制”分项时，我方关注到评审需考察的十项主要加工工艺中，同时列出了“选择性波峰焊工艺”与“波峰焊工艺”。我方理解，“选择性波峰焊工艺”是基于并超越了传统“波峰焊工艺”的一种先进、精密焊接技术。它通过编程控制焊料波峰，实现选择性区域的精准焊接，避免了传统波峰焊可能带来的热冲击、桥连等问题，其工艺复杂性和技术要求更高，所能实现的焊接质量和适用范围完全涵盖并优于传统波峰焊工艺。因此，为准确响应招标要求并准备投标文件，特此澄清：对于“工艺控制”评审项，若我方在生产中实际采用的是先进的“选择性波峰焊工艺”，是否可被认可为同时满足了“选择性波峰焊工艺”与“波峰焊工艺”两项要求？ 即在计算“具备X项”时，此项工艺能否计为两项？ | 通用技术 | 标的 | 宽带双模通信模块 | 仅配备“选择性波峰焊设备”不可视作同时满足了“选择性波峰焊设备”与“波峰焊设备”两项设备要求，只视做满足“选择性波峰焊设备”1项要求。
48 | 业绩格式中要求提供企业近36个月的设备供货业绩情况，如出现中标公告时间或框架合同签订时间不在本次时间范围内，但此框架下订单的签约时间在本次业绩时间范围内，请问是否以订单时间纳入本次业绩？ | 通用技术 | 标的 | 智能台区终端 | 该情况下的订单可纳入有效业绩。
49 | 业绩格式中要求提供企业近36个月的设备供货业绩情况，如出现中标公告时间或框架合同签订时间不在本次时间范围内，但此框架下订单的签约时间在本次业绩时间范围内，请问是否以订单时间纳入本次业绩？ | 通用技术 | 标的 | 智能量测终端（公变型） | 该情况下的订单可纳入有效业绩。
50 | 关于海外业绩，因评分标准中明确海外业绩数量以关单结关数量为准，且业绩统计口径中时间要求为截标前36个月，请问海外业绩时间区间是以关单结关时间为准，还是以合同或订单时间为准 | 通用技术 | 标的 | A级单相智能电能表 | 业绩时间以合同为准。
51 | 招标文件中要求国内业绩每份合同仅需上传1-3张发票，对于海外业绩，除合同、发票外，还需单独提供关单作为佐证材料，那么是否每个关单都需要提供发票，还是按合同提供发票即可，例如一份海外合同有30张出口关单，那么需要提供对应关单的30张发票，还是仅需按合同提供1-3张发票即可 | 通用技术 | 标的 | A级单相智能电能表 | 按照国外业绩每份报关单上传金额最大的1-3张发票等证明材料。
52 | 专用技术规范主要元器件清单，备注中显示：“标注“★”的元器件需提供包括但不限于第三方机构出具的产品制造单位三要素评估结果证明材料。”投标文件原材料质量章节中有要求提供“三要素”报告出具实验室/机构，请问是仅标“★”的元器件需提供，还是所有元器件提供？ | 专用技术 | 物资类别 | A级单相智能电能表 | 技术投标文件部分中，原材料质量中的“三要素”报告相关内容，仅电能表品类标注“★”的元器件需提供。
53 | 招标文件要求：对于设备供货业绩，需提供投标截止时间前36个月业绩，业绩统计时间口径以合同为准，目前存在部分合同为2022年签署，但客户2023年才下发订单并要求供货，提问：此种情况是否可以提供截标前36个月内客户下发的订单及我司开具的增值税发票，此类情况是否计入近三年业绩 | 通用技术 | 标的 | A级单相智能电能表 | 该情况下的订单可纳入有效业绩。
54 | 涉及品类：A 级单相智能电能表、B 级三相智能电能表、C 级三相智能电能表、D 级三相智能电能表、A 级单相智能网关电能表、B 级三相智能网关电能表、C 级三相智能网关电能表、负荷管理终端、智能量测终端（专变型）、智能量测终端（公变型）、智能台区终端、厂站电能量采集终端 问题：技术评分标准“设备供货质量”，其注“供货质量得分由南方电网公司组织进行评价确定后，采用直接代入方式进行本项评审项的评审”，请问该章节是否不适用以上品类，投标厂家无需提供任何相关佐证资料？ 问题：技术评分标准“设备运行质量”，其注“运行质量得分由南方电网公司组织进行评价确定后，采用直接代入方式进行本项评审项的评审”，请问该章节是否不适用以上品类，投标厂家无需提供任何相关佐证资料？ | 通用技术 | 标的 | A级单相智能电能表 | 电能表、计量自动化终端品类投标供应商可不提供相关佐证材料。
55 | 智能量测终端（公变型）： 《物资明细报价表》与《技术规范书—专用部分》中2.1供货需求及供货范围不一致，技术规范规格为【智能量测终端（公变型）3×220/380V，0.1-0.5(80)A，不含模块】，物资明细报价表该规格为【智能量测终端（公变型），3×220/380V，0.2-0.5(80)A，不含模块】，规格不一致。 请问是否以物资明细报价表为准？ | 专用技术 | 物资类别 | 智能量测终端（公变型） | 以物资明细报价表为准。修改专用技术规范中“供货需求及供货范围”第2项的技术参数为“智能量测终端（公变型），3×220/380V，0.2-0.5(80)A，不含模块”。
56 | 物资明细报价表中包含B级三相智能网关电能表（通信模块-开关外置，0.01-0.05(10) A）规格，而技术评分标准试验报告要求不含0.01-0.05(10) A该规格的报告。 为确保供货时有南网送检报告支撑，建议技术评分标准试验报告要求更改为： B 级三相智能网关电能表送样检测报告为：B 级三相智能网关电能表（通信模块-开关外置，0.2-0.5（80）A）、C 级三相智能网关电能表（通信模块-开关外置，0.01-0.05（10）A）2 个规格。 | 通用技术 | 标的 | A级单相智能电能表 | 不作调整。B级三相智能网关电能表送样检测报告为：B级三相智能网关电能表（通信模块-开关外置，0.2-0.5（80）A）1个规格。
57 | 物资明细报价表中包含B 级三相智能电能表（通信模块-开关外置，0.01-0.05(10) A）规格，而技术评分标准试验报告要求不含0.01-0.05(10) A该规格的报告。 为确保供货时有南网送检报告支撑，建议技术评分标准试验报告要求更改为： B 级三相智能电能表送样检测报告为：B 级三相智能电能表（通信模块-开关外置，0.2-0.5（80）A）、C 级三相智能电能表（通信模块-开关外置，0.01-0.05（10）A）2 个规格。 | 通用技术 | 标的 | A级单相智能电能表 | 不作调整。B级三相智能电能表送样检测报告为：B级三相智能电能表（通信模块-开关外置，0.2-0.5（80）A）1个规格。
58 | 第一十一章 投标文件格式及相关附件\技术投标文件\（四）原材料质量\（一）元器件一览表的表头中增加了一列即“三要素”报告出具实验室/机构。 问题：关于““三要素”报告出具实验室/机构”，终端及通信模块类产品对应的技术规范未对元器件提出“三要素”报告要求，技术标书是否需要对这一列做出应答？ | 通用技术 | 标的 | 宽带双模通信模块 | 技术投标文件部分中，原材料质量中的“三要素”报告相关内容，仅电能表品类标注“★”的元器件需提供。
59 | 第一十一章 投标文件格式及相关附件\技术投标文件\（四）原材料质量\（一）元器件一览表的表头中增加了一列即“三要素”报告出具实验室/机构。 问题：关于““三要素”报告出具实验室/机构”，终端及通信模块类产品对应的技术规范未对元器件提出“三要素”报告要求，技术标书是否需要对这一列做出应答？ | 通用技术 | 标的 | 负荷管理终端 | 技术投标文件部分中，原材料质量中的“三要素”报告相关内容，仅电能表品类标注“★”的元器件需提供。
60 | 第一十一章 投标文件格式及相关附件\技术投标文件\（四）原材料质量\（一）元器件一览表的表头中增加了一列即“三要素”报告出具实验室/机构。 问题：关于““三要素”报告出具实验室/机构”，终端及通信模块类产品对应的技术规范未对元器件提出“三要素”报告要求，技术标书是否需要对这一列做出应答？ | 通用技术 | 标的 | 智能量测终端（公变型） | 技术投标文件部分中，原材料质量中的“三要素”报告相关内容，仅电能表品类标注“★”的元器件需提供。
61 | 评标办法2.2 技术评分标准，第七点技术研发实力，获奖情况中首台（套）重大技术装备。 问题：请问首台（套）重大技术装备是否必须为对应的招标标的物相关的产品？ | 通用技术 | 标的 | 宽带双模通信模块 | 是的。
62 | 评标办法2.2 技术评分标准，第七点技术研发实力，获奖情况中首台（套）重大技术装备。 问题：请问首台（套）重大技术装备是否必须为对应的招标标的物相关的产品？ | 通用技术 | 标的 | 负荷管理终端 | 是的。
63 | 评标办法2.2 技术评分标准，第七点技术研发实力，获奖情况中首台（套）重大技术装备。 问题：请问首台（套）重大技术装备是否必须为对应的招标标的物相关的产品？ | 通用技术 | 标的 | 智能量测终端（公变型） | 是的。
64 | 《智能台区终端技术规范书-通用部分》4.8功能要求 表3 终端的必备功能和选配功能中，波动监测、闪变监测、电压暂变监测功能为必备项目。 问题：此要求与南网资质送检技术规范要求不一致，涉及到元器件硬件型号的修改，会导致满足本次招标技术规范要求的硬件与南网资质送检报告硬件存在差异。需要明确中标后批量供货的硬件是按照南网资质报告硬件供货还是按本次招标技术规范要求的硬件供货？ | 专用技术 | 物资类别 | 智能台区终端 | 将“电能质量监测”中“波动监测、闪变监测、电压暂变监测”功能，“数据采集”中“直流模拟量采集”功能，“时钟及定位”中“卫星定位”功能由必配调整为选配。
65 | 《智能台区终端技术规范书-通用部分》4.8功能要求 表3 终端的必备功能和选配功能中，直流模拟量功能为必备项目。 问题：招标技术规范与资质送检技术规范都没有对直流模拟量功能的技术细节做出规定，基于当前的技术规范，终端本体没有接口接入直流模拟量。基于此建议有三种方案：（1）建议直流模拟量功能改成选配；（2）增加直流模拟量模组实现对应功能，后续补充对应的技术规范，且终端本体的报价包含直流模拟量模组的报价。（3）终端本体支持直流模拟量功能，后续补充对应的技术规范。请明确采用什么方案？ | 专用技术 | 物资类别 | 智能台区终端 | 将“电能质量监测”中“波动监测、闪变监测、电压暂变监测”功能，“数据采集”中“直流模拟量采集”功能，“时钟及定位”中“卫星定位”功能由必配调整为选配。
66 | 《智能量测终端（专变型）技术规范书-通用部分》4.8.1 功能配置6 电能质量监测功能中，波动监测、闪变监测、电压暂变监测为必备，故障录波为选配。 问题：此要求与南网资质送检技术规范要求不一致，涉及到元器件硬件型号的修改，会导致满足本次招标技术规范要求的硬件与南网资质送检报告硬件存在差异。需要明确中标后批量供货的硬件是按照南网资质报告硬件供货还是按本次招标技术规范要求的硬件供货？ | 专用技术 | 物资类别 | 智能量测终端（专变型） | 将“电能质量监测”中“波动监测、闪变监测、电压暂变监测”功能，“数据采集”中“直流模拟量采集”功能，“时钟及定位”中“卫星定位”功能由必配调整为选配。
67 | 《智能量测终端（公变型）技术规范书-通用部分》4.8.1 功能配置6 电能质量监测功能中，波动监测、闪变监测、电压暂变监测为必备，故障录波为选配。 问题：此要求与南网资质送检技术规范要求不一致，涉及到元器件硬件型号的修改，会导致满足本次招标技术规范要求的硬件与南网资质送检报告硬件存在差异。需要明确中标后批量供货的硬件是按照南网资质报告硬件供货还是按本次招标技术规范要求的硬件供货？ | 专用技术 | 物资类别 | 智能量测终端（公变型） | 将“电能质量监测”中“波动监测、闪变监测、电压暂变监测”功能，“数据采集”中“直流模拟量采集”功能，“时钟及定位”中“卫星定位”功能由必配调整为选配。
68 | 《负荷管理终端技术规范书-通用部分》4.8.1 功能配置6 电能质量监测功能中，波动监测、闪变监测、电压暂变监测为必备。 问题：此要求与南网资质送检技术规范要求不一致，涉及到元器件硬件型号的修改，会导致满足本次招标技术规范要求的硬件与南网资质送检报告硬件存在差异。需要明确中标后批量供货的硬件是按照南网资质报告硬件供货还是按本次招标技术规范要求的硬件供货？ | 专用技术 | 物资类别 | 负荷管理终端 | 1.“电能质量监测”中“波动监测、闪变监测、电压暂变监测”功能由必配调整为选配。 2.修改通用技术规范中“终端存储容量不得低于512MByte”为“终端存储容量不得低于256MByte”。 3.修改专用技术规范中“2.3 关键技术参数要求”中“性能要求”的“终端的CPU主频大于500MHz（标准值为500MHz），终端存储容量大于512MByte（标准值为512MByte）”为“终端的CPU主频不低于500MHz（标准值为300MHz），终端存储容量不低于512MByte（标准值为256MByte）”。其中，标准值为通用技术规范基础要求，终端的CPU主频不低于500MHz、终端存储容量不低于512MByte是投标方响应满足优于“标准值”的要求。
69 | 《负荷管理终端技术规范书-通用部分》 4.3.8 辅助电源 4.8.4 数据处理与存储 《负荷管理终端技术规范书-专用部分》 2.3 关键技术参数要求 性能要求对于处理器、存储、辅助电源等硬件要求与南网资质送检时采用的技术规范不同。 问题：此要求与南网资质送检技术规范要求不一致，涉及处理器、存储器。电源模块等器件的修改，会导致满足本次招标技术规范要求的硬件与南网资质送检报告硬件存在差异。需要明确中标后批量供货的硬件是按照南网资质报告硬件供货还是按本次招标技术规范要求的硬件供货？ | 专用技术 | 物资类别 | 负荷管理终端 | 1.“电能质量监测”中“波动监测、闪变监测、电压暂变监测”功能由必配调整为选配。 2.修改通用技术规范中“终端存储容量不得低于512MByte”为“终端存储容量不得低于256MByte”。 3.修改专用技术规范中“2.3 关键技术参数要求”中“性能要求”的“终端的CPU主频大于500MHz（标准值为500MHz），终端存储容量大于512MByte（标准值为512MByte）”为“终端的CPU主频不低于500MHz（标准值为300MHz），终端存储容量不低于512MByte（标准值为256MByte）”。其中，标准值为通用技术规范基础要求，终端的CPU主频不低于500MHz、终端存储容量不低于512MByte是投标方响应满足优于“标准值”的要求。 4.修改通用技术规范中“辅助电源 终端（小电流）的备用端子11、12标配为辅助电源输入端子，辅助电源电压为交直流100V~240V”为“辅助电源（选配） 终端（小电流）的备用端子11、12为辅助电源输入端子，辅助电源电压为交直流100V~240V”。 5.修改通用技术规范中准确度等级“C级”为“B级”。修改专用技术规范中，“关键技术参数要求”第1条“有功：C级，无功：2级（标准值为：有功负载Itr≤I≤Imax处误差限±0.3%；无功负载Unom，Imax 处误差限±2%）”为“有功：B级，无功：2级（标准值为：有功负载Itr≤I≤Imax处误差限±0.6%；无功负载Unom，Imax 处误差限±2%）”。
70 | （四）原材料质量章节中，评审时使用选用的元器件具备第三方测试报告和质量管控材料等佐证材料的类别数量占比为X。技术规范所列出的元器件在实际研发及生产中并未使用， 在评审时，），X=（具备第三方测试报告和质量管控材料 等佐证材料的元器件类别数量/元器件类别总数）*100%，“元器件类别总数”是指各品类技术规范书（专用）中“主要元器件清单”数量，还是我司送样样机中实际涉及到的主要元器件类别总数。如主要元器件清单中要求为9款，我司送样样机中实际使用8款，计算X时元器件类别总数是选8还是选9，即X=8/8还是X=8/9 | 通用技术 | 标的 | 智能台区终端 | 元器件类别总数为投标方投标标的物技术方案实际选用的元器件类别数量，但不应超出专用技术规范”元器件一览表”中所列元器件类别范围。
71 | （四）原材料质量章节中，评审时使用选用的元器件具备第三方测试报告和质量管控材料等佐证材料的类别数量占比为X。技术规范所列出的元器件在实际研发及生产中并未使用， 在评审时，），X=（具备第三方测试报告和质量管控材料 等佐证材料的元器件类别数量/元器件类别总数）*100%，“元器件类别总数”是指各品类技术规范书（专用）中“主要元器件清单”数量，还是我司送样样机中实际涉及到的主要元器件类别总数。如主要元器件清单中要求为9款，我司送样样机中实际使用8款，计算X时元器件类别总数是选8还是选9，即X=8/8还是X=8/9 | 通用技术 | 标的 | 宽带双模通信模块 | 元器件类别总数为投标方投标标的物技术方案实际选用的元器件类别数量，但不应超出专用技术规范”元器件一览表”中所列元器件类别范围。
72 | （四）原材料质量章节中，评审时使用选用的元器件具备第三方测试报告和质量管控材料等佐证材料的类别数量占比为X。技术规范所列出的元器件在实际研发及生产中并未使用， 在评审时，），X=（具备第三方测试报告和质量管控材料 等佐证材料的元器件类别数量/元器件类别总数）*100%，“元器件类别总数”是指各品类技术规范书（专用）中“主要元器件清单”数量，还是我司送样样机中实际涉及到的主要元器件类别总数。如主要元器件清单中要求为9款，我司送样样机中实际使用8款，计算X时元器件类别总数是选8还是选9，即X=8/8还是X=8/9 | 通用技术 | 标的 | B级三相智能网关电能表 | 元器件类别总数为投标方投标标的物技术方案实际选用的元器件类别数量，但不应超出专用技术规范”元器件一览表”中所列元器件类别范围。
73 | （四）原材料质量章节中，评审时使用选用的元器件具备第三方测试报告和质量管控材料等佐证材料的类别数量占比为X。技术规范所列出的元器件在实际研发及生产中并未使用， 在评审时，），X=（具备第三方测试报告和质量管控材料 等佐证材料的元器件类别数量/元器件类别总数）*100%，“元器件类别总数”是指各品类技术规范书（专用）中“主要元器件清单”数量，还是我司送样样机中实际涉及到的主要元器件类别总数。如主要元器件清单中要求为9款，我司送样样机中实际使用8款，计算X时元器件类别总数是选8还是选9，即X=8/8还是X=8/9 | 通用技术 | 标的 | A级单相智能网关电能表 | 元器件类别总数为投标方投标标的物技术方案实际选用的元器件类别数量，但不应超出专用技术规范”元器件一览表”中所列元器件类别范围。
74 | （四）原材料质量章节中，评审时使用选用的元器件具备第三方测试报告和质量管控材料等佐证材料的类别数量占比为X。技术规范所列出的元器件在实际研发及生产中并未使用， 在评审时，），X=（具备第三方测试报告和质量管控材料 等佐证材料的元器件类别数量/元器件类别总数）*100%，“元器件类别总数”是指各品类技术规范书（专用）中“主要元器件清单”数量，还是我司送样样机中实际涉及到的主要元器件类别总数。如主要元器件清单中要求为9款，我司送样样机中实际使用8款，计算X时元器件类别总数是选8还是选9，即X=8/8还是X=8/9 | 通用技术 | 标的 | B级三相智能电能表 | 元器件类别总数为投标方投标标的物技术方案实际选用的元器件类别数量，但不应超出专用技术规范”元器件一览表”中所列元器件类别范围。
75 | （四）原材料质量章节中，评审时使用选用的元器件具备第三方测试报告和质量管控材料等佐证材料的类别数量占比为X。技术规范所列出的元器件在实际研发及生产中并未使用， 在评审时，），X=（具备第三方测试报告和质量管控材料 等佐证材料的元器件类别数量/元器件类别总数）*100%，“元器件类别总数”是指各品类技术规范书（专用）中“主要元器件清单”数量，还是我司送样样机中实际涉及到的主要元器件类别总数。如主要元器件清单中要求为9款，我司送样样机中实际使用8款，计算X时元器件类别总数是选8还是选9，即X=8/8还是X=8/9 | 通用技术 | 标的 | A级单相智能电能表 | 元器件类别总数为投标方投标标的物技术方案实际选用的元器件类别数量，但不应超出专用技术规范”元器件一览表”中所列元器件类别范围。
76 | （四）原材料质量章节中，要求的入厂检测设备（包括设备采购的发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片) 问题：元器件一览表中，入厂检测设备一栏填写每颗元器件入厂检验项目中所有的设备？牵涉尺寸目测这些是否需要把游标卡尺和目视镜也填写上？这一列只需填写设备名称还是要详细的名称、型号？ | 通用技术 | 标的 | 智能台区终端 | 请按照技术投标文件部分，“三、原材料质量”格式要求，每个元器件均应提供入厂检测设备名称及入厂检测设备的佐证材料，佐证材料应包括设备采购的发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片。入厂检测设备应为关键设备。
77 | 宽带双模通信模块技术规范书专用部分二、2.2关键技术参数表要求备注的第二条 2、针对以上7项关键技术参数，每项关键技术参数中，投标方响应全部优于“标准值”，视为投标方响应优于本项关键技术参数要求。 是否只要满足高于标准值就是优于响应关键参数？ | 专用技术 | 物资类别 | 宽带双模通信模块 | 1.（宽带）抗衰减性能（单相STA）、（宽带）抗衰减性能（三相STA）、（宽带）抗衰减性能（集中器CCO）3个关键技术参数“在隔离电源、屏蔽环境、误包率小于10%（业务报文包长小于100字节）、带内发射功率谱密度为-45dBm/Hz的条件下，其抗衰减性能不应小于105dB”条件下，视为投标方响应优于本项关键技术参数要求。 2.（宽带）抗白噪声性能“在隔离电源、屏蔽环境、误包率小于10%（业务报文包长小于100字节）、带内发射功率谱密度为-45dBm/Hz的条件下，加入输出带宽25MHz，功率为-30dBm的高斯白噪声，频段1和频段2的抗衰减性能应大于60dB”条件下，视为投标方响应优于本项关键技术参数要求。 3.（宽带）抗脉冲干扰性能“在隔离电源、屏蔽环境、误包率小于10%（业务报文包长小于100字节）、带内发射功率谱密度为-45dBm/Hz的条件下，加入输出脉冲频率100kHz，脉宽1us，幅值Vpp=4V的脉冲信号，对于频段1其抗脉冲干扰性能应大于80dB，对于频段2其抗脉冲干扰性能应大于70dB”条件下，视为投标方响应优于本项关键技术参数要求。 4.（宽带）抗窄带干扰性能“在隔离电源、屏蔽环境、误包率小于10%（业务报文包长小于100字节）、带内发射功率谱密度为-45dBm/Hz的条件下，加入窄带干扰，频段1和频段2的抗窄带干扰性能应大于90dB”条件下，视为投标方响应优于本项关键技术参数要求。 5.可靠性要求“通信模块的设计、元器件选用及生产制造工艺应保证通信模块的平均无故障工作时间应大于5256000分钟”条件下，视为投标方响应优于本项关键技术参数要求。
78 | （四）原材料质量章节中，要求的入厂检测设备（包括设备采购的发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片) 问题：元器件一览表中，入厂检测设备一栏填写每颗元器件入厂检验项目中所有的设备？牵涉尺寸目测这些是否需要把游标卡尺和目视镜也填写上？这一列只需填写设备名称还是要详细的名称、型号？ | 通用技术 | 标的 | 宽带双模通信模块 | 请按照技术投标文件部分，“三、原材料质量”格式要求，每个元器件均应提供入厂检测设备名称及入厂检测设备的佐证材料，佐证材料应包括设备采购的发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片。入厂检测设备应为关键设备。
79 | （四）原材料质量章节中，要求的入厂检测设备（包括设备采购的发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片) 问题：元器件一览表中，入厂检测设备一栏填写每颗元器件入厂检验项目中所有的设备？牵涉尺寸目测这些是否需要把游标卡尺和目视镜也填写上？这一列只需填写设备名称还是要详细的名称、型号？ | 通用技术 | 标的 | B级三相智能网关电能表 | 请按照技术投标文件部分，“三、原材料质量”格式要求，每个元器件均应提供入厂检测设备名称及入厂检测设备的佐证材料，佐证材料应包括设备采购的发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片。入厂检测设备应为关键设备。
80 | （四）原材料质量章节中，要求的入厂检测设备（包括设备采购的发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片) 问题：元器件一览表中，入厂检测设备一栏填写每颗元器件入厂检验项目中所有的设备？牵涉尺寸目测这些是否需要把游标卡尺和目视镜也填写上？这一列只需填写设备名称还是要详细的名称、型号？ | 通用技术 | 标的 | A级单相智能网关电能表 | 请按照技术投标文件部分，“三、原材料质量”格式要求，每个元器件均应提供入厂检测设备名称及入厂检测设备的佐证材料，佐证材料应包括设备采购的发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片。入厂检测设备应为关键设备。
81 | （四）原材料质量章节中，要求的入厂检测设备（包括设备采购的发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片) 问题：元器件一览表中，入厂检测设备一栏填写每颗元器件入厂检验项目中所有的设备？牵涉尺寸目测这些是否需要把游标卡尺和目视镜也填写上？这一列只需填写设备名称还是要详细的名称、型号？ | 通用技术 | 标的 | B级三相智能电能表 | 请按照技术投标文件部分，“三、原材料质量”格式要求，每个元器件均应提供入厂检测设备名称及入厂检测设备的佐证材料，佐证材料应包括设备采购的发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片。入厂检测设备应为关键设备。
82 | （四）原材料质量章节中，要求的入厂检测设备（包括设备采购的发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片) 问题：元器件一览表中，入厂检测设备一栏填写每颗元器件入厂检验项目中所有的设备？牵涉尺寸目测这些是否需要把游标卡尺和目视镜也填写上？这一列只需填写设备名称还是要详细的名称、型号？ | 通用技术 | 标的 | A级单相智能电能表 | 请按照技术投标文件部分，“三、原材料质量”格式要求，每个元器件均应提供入厂检测设备名称及入厂检测设备的佐证材料，佐证材料应包括设备采购的发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片。入厂检测设备应为关键设备。
83 | （四）原材料质量章节中，元器件一览表的佐证材料对应页码，应提供第三方测试报告的页码，还是第三方测试报告、三要素报告和入厂检测设备的页码都提供 | 通用技术 | 标的 | 智能台区终端 | 应提供相关元器件佐证材料在供应商投标文件中对应部分首页的页码。
84 | （四）原材料质量章节中，元器件一览表的佐证材料对应页码，应提供第三方测试报告的页码，还是第三方测试报告、三要素报告和入厂检测设备的页码都提供 | 通用技术 | 标的 | 宽带双模通信模块 | 应提供相关元器件佐证材料在供应商投标文件中对应部分首页的页码。
85 | （四）原材料质量章节中，元器件一览表的佐证材料对应页码，应提供第三方测试报告的页码，还是第三方测试报告、三要素报告和入厂检测设备的页码都提供 | 通用技术 | 标的 | B级三相智能网关电能表 | 应提供相关元器件佐证材料在供应商投标文件中对应部分首页的页码。
86 | （四）原材料质量章节中，元器件一览表的佐证材料对应页码，应提供第三方测试报告的页码，还是第三方测试报告、三要素报告和入厂检测设备的页码都提供 | 通用技术 | 标的 | A级单相智能网关电能表 | 应提供相关元器件佐证材料在供应商投标文件中对应部分首页的页码。
87 | （四）原材料质量章节中，元器件一览表的佐证材料对应页码，应提供第三方测试报告的页码，还是第三方测试报告、三要素报告和入厂检测设备的页码都提供 | 通用技术 | 标的 | B级三相智能电能表 | 应提供相关元器件佐证材料在供应商投标文件中对应部分首页的页码。
88 | （四）原材料质量章节中，元器件一览表的佐证材料对应页码，应提供第三方测试报告的页码，还是第三方测试报告、三要素报告和入厂检测设备的页码都提供 | 通用技术 | 标的 | A级单相智能电能表 | 应提供相关元器件佐证材料在供应商投标文件中对应部分首页的页码。
89 | 2.2 3）技术评分9.设备质量评审项，评审应用投标人送样检测报告结果，送样检测机构是指南方电网科学研究院有限责任公司实验检测中心还是第三方检测机构即可 | 通用技术 | 标的 | 宽带双模通信模块 | 指由南方电网公司统一组织的送样检测。
90 | 宽带双模通信模块技术规范书专用部分二、2.2关键技术参数表前三条规定参数与标准值不一致，应答时应与哪一参数为准？ | 专用技术 | 物资类别 | 宽带双模通信模块 | 前3项的标准参数值说明为：“在隔离电源、屏蔽环境、误包率小于10%（业务报文包长小于100字节）、带内发射功率谱密度为-45dBm/Hz的条件下，其抗衰减性能不应小于105dB（标准值为95dB）”。其中，标准值95dB为通用技术规范基础要求，105dB是投标方响应满足优于“标准值”的最低要求。
91 | 所有物资：原材料格式里有要提供“三要素”报告出具实验室/机构，这个是指加*的要提供三要素评估结果的元器件，还是所有的元器件都要提供？ | 专用技术 | 物资类别 | A级单相智能电能表 | 技术投标文件部分中，原材料质量中的“三要素”报告相关内容，仅电能表品类标注“★”的元器件需提供。
92 | “三、原材料质量 （一）元器件一览表”的格式中，有要求“三要素”报告，请问宽带双模通信模块的也需要提供吗？南网送样检测时对宽带双模通信模块的主要元器件无“三要素”要求，如本次投标需要提供，请明确具体那些器件。 | 通用技术 | 标的 | 宽带双模通信模块 | 技术投标文件部分中，原材料质量中的“三要素”报告相关内容，仅电能表品类标注“★”的元器件需提供。
93 | 宽带双模通信模块技术规范书-专用部分 中“2.3关键技术参数表 注1.关键技术参数应采用符合投标产品型号、软件版本、硬件版本的第三方测试报告。如投标方提供送样检测报告，相关关键技术参数以送样检测报告为准。”请问此处是否表示：投标时提供了送样检测报告，对应的关键技术参数均默认按照送样检测报告为准，即便提供了其他第三方测试报告对关键技术参数进行证明也无效，请予以明确。 | 专用技术 | 物资类别 | 宽带双模通信模块 | 是的。投标方如提供送样检测报告，相关关键技术参数以送样检测报告结果为准，不再以其它报告作为评审依据。
94 | 中国电机工程学会出具的科技奖励是否被认可 | 通用技术 | 标的 | A级单相智能电能表 | 中国电力科学技术奖由中国电机工程学会等单位设立，纳入分数计算范围。
95 | 中国电机工程学会出具的科技奖励是否被认可 | 通用技术 | 标的 | 智能台区终端 | 中国电力科学技术奖由中国电机工程学会等单位设立，纳入分数计算范围。
96 | 中国电机工程学会出具的科技奖励是否被认可 | 通用技术 | 标的 | 宽带双模通信模块 | 中国电力科学技术奖由中国电机工程学会等单位设立，纳入分数计算范围。
97 | 中国电机工程学会出具的科技奖励是否被认可 | 通用技术 | 标的 | 智能量测终端（专变型） | 中国电力科学技术奖由中国电机工程学会等单位设立，纳入分数计算范围。
98 | 中国电机工程学会出具的科技奖励是否被认可 | 通用技术 | 标的 | 负荷管理终端 | 中国电力科学技术奖由中国电机工程学会等单位设立，纳入分数计算范围。
99 | 中国电机工程学会出具的科技奖励是否被认可 | 通用技术 | 标的 | 智能量测终端（公变型） | 中国电力科学技术奖由中国电机工程学会等单位设立，纳入分数计算范围。
100 | 中国电机工程学会出具的科技奖励是否被认可 | 通用技术 | 标的 | C级三相智能网关电能表 | 中国电力科学技术奖由中国电机工程学会等单位设立，纳入分数计算范围。
101 | 中国电机工程学会出具的科技奖励是否被认可 | 通用技术 | 标的 | B级三相智能网关电能表 | 中国电力科学技术奖由中国电机工程学会等单位设立，纳入分数计算范围。
102 | 中国电机工程学会出具的科技奖励是否被认可 | 通用技术 | 标的 | A级单相智能网关电能表 | 中国电力科学技术奖由中国电机工程学会等单位设立，纳入分数计算范围。
103 | 中国电机工程学会出具的科技奖励是否被认可 | 通用技术 | 标的 | C级三相智能电能表 | 中国电力科学技术奖由中国电机工程学会等单位设立，纳入分数计算范围。
104 | 中国电机工程学会出具的科技奖励是否被认可 | 通用技术 | 标的 | B级三相智能电能表 | 中国电力科学技术奖由中国电机工程学会等单位设立，纳入分数计算范围。
105 | C级网关表元器件一览表，序号32元器件“通信单元”，该元器件只有规格“C级三相智能网关电能表（通信单元-开关外置）”配置，另外四个规格无通信单元配置，另外四个规格此处填写“/”还是填写规格“C级三相智能网关电能表（通信单元-开关外置）”的信息？ | 通用技术 | 标的 | C级三相智能网关电能表 | 投标方投标标的物实际选用的元器件若无，填写“/”即可。
106 | 评分细则“X=（具备第三方测试报告和质量管控材料等佐证材料的元器件类别数量/元器件类别总数）*100%”，针对“元器件类别总数”如何定义？ 例如A级单相智能电能表，技术规范专用部分清单总共30个，但序号7元器件“聚酯电容—聚丙烯”，该序号器件该物资品类未使用到，其相关资料未提供，此时“元器件类别总数”使用30-1=29更合适。 | 通用技术 | 标的 | C级三相智能网关电能表 | 元器件类别总数为投标方投标标的物技术方案实际选用的元器件类别数量，但不应超出专用技术规范”元器件一览表”中所列元器件类别范围。
107 | 评分细则“X=（具备第三方测试报告和质量管控材料等佐证材料的元器件类别数量/元器件类别总数）*100%”，针对“元器件类别总数”如何定义？ 例如A级单相智能电能表，技术规范专用部分清单总共30个，但序号7元器件“聚酯电容—聚丙烯”，该序号器件该物资品类未使用到，其相关资料未提供，此时“元器件类别总数”使用30-1=29更合适。 | 通用技术 | 标的 | B级三相智能网关电能表 | 元器件类别总数为投标方投标标的物技术方案实际选用的元器件类别数量，但不应超出专用技术规范”元器件一览表”中所列元器件类别范围。
108 | 评分细则“X=（具备第三方测试报告和质量管控材料等佐证材料的元器件类别数量/元器件类别总数）*100%”，针对“元器件类别总数”如何定义？ 例如A级单相智能电能表，技术规范专用部分清单总共30个，但序号7元器件“聚酯电容—聚丙烯”，该序号器件该物资品类未使用到，其相关资料未提供，此时“元器件类别总数”使用30-1=29更合适。 | 通用技术 | 标的 | A级单相智能网关电能表 | 元器件类别总数为投标方投标标的物技术方案实际选用的元器件类别数量，但不应超出专用技术规范”元器件一览表”中所列元器件类别范围。
109 | 评分细则“X=（具备第三方测试报告和质量管控材料等佐证材料的元器件类别数量/元器件类别总数）*100%”，针对“元器件类别总数”如何定义？ 例如A级单相智能电能表，技术规范专用部分清单总共30个，但序号7元器件“聚酯电容—聚丙烯”，该序号器件该物资品类未使用到，其相关资料未提供，此时“元器件类别总数”使用30-1=29更合适。 | 通用技术 | 标的 | C级三相智能电能表 | 元器件类别总数为投标方投标标的物技术方案实际选用的元器件类别数量，但不应超出专用技术规范”元器件一览表”中所列元器件类别范围。
110 | 评分细则“X=（具备第三方测试报告和质量管控材料等佐证材料的元器件类别数量/元器件类别总数）*100%”，针对“元器件类别总数”如何定义？ 例如A级单相智能电能表，技术规范专用部分清单总共30个，但序号7元器件“聚酯电容—聚丙烯”，该序号器件该物资品类未使用到，其相关资料未提供，此时“元器件类别总数”使用30-1=29更合适。 | 通用技术 | 标的 | B级三相智能电能表 | 元器件类别总数为投标方投标标的物技术方案实际选用的元器件类别数量，但不应超出专用技术规范”元器件一览表”中所列元器件类别范围。
111 | 评分细则“X=（具备第三方测试报告和质量管控材料等佐证材料的元器件类别数量/元器件类别总数）*100%”，针对“元器件类别总数”如何定义？ 例如A级单相智能电能表，技术规范专用部分清单总共30个，但序号7元器件“聚酯电容—聚丙烯”，该序号器件该物资品类未使用到，其相关资料未提供，此时“元器件类别总数”使用30-1=29更合适。 | 通用技术 | 标的 | A级单相智能电能表 | 元器件类别总数为投标方投标标的物技术方案实际选用的元器件类别数量，但不应超出专用技术规范”元器件一览表”中所列元器件类别范围。
112 | 元器件一览表增加了《“三要素”报告出具实验室/机构》一列，三要素要求仅针对“标注“★”的元器件”还是针对所有元器件？ | 通用技术 | 标的 | C级三相智能网关电能表 | 技术投标文件部分中，原材料质量中的“三要素”报告相关内容，仅电能表品类标注“★”的元器件需提供。
113 | 元器件一览表增加了《“三要素”报告出具实验室/机构》一列，三要素要求仅针对“标注“★”的元器件”还是针对所有元器件？ | 通用技术 | 标的 | B级三相智能网关电能表 | 技术投标文件部分中，原材料质量中的“三要素”报告相关内容，仅电能表品类标注“★”的元器件需提供。
114 | 元器件一览表增加了《“三要素”报告出具实验室/机构》一列，三要素要求仅针对“标注“★”的元器件”还是针对所有元器件？ | 通用技术 | 标的 | A级单相智能网关电能表 | 技术投标文件部分中，原材料质量中的“三要素”报告相关内容，仅电能表品类标注“★”的元器件需提供。
115 | 元器件一览表增加了《“三要素”报告出具实验室/机构》一列，三要素要求仅针对“标注“★”的元器件”还是针对所有元器件？ | 通用技术 | 标的 | C级三相智能电能表 | 技术投标文件部分中，原材料质量中的“三要素”报告相关内容，仅电能表品类标注“★”的元器件需提供。
116 | C级三相智能网关电能表技术规范书-通用部分--4.7.12 功率消耗 原文： b) 电压线路功耗（适用于C级三相智能网关电能表（通信单元-开关外置）） 带通信单元的电能表在通信状态时（插入通信单元），上电30 min后测试，由通信单元导致的电压线路平均有功功耗增量不应大于8 W。 带通信单元的电能表在非通信状态时（插入通信单元），上电30 min后测试，由通信单元导致的电压线路平均有功功耗增量不应大于2 W。 电能表采用外部辅助电源供电时，上电30 min后，每一电压线路的视在功耗不应大于0.5 VA。 电能表在非通信状态时（插入管理单元），上电30 min后测试，每一电压线路的平均有功功耗增量不应大于1 W。 问题1：正常电源供电时有功功耗未做要求 修改建议1：增加如下内容 在参比温度、参比频率和三相电压等于额定值的条件下，电能表内部连接电源时，电能表处于非通信状态时（电能表不插入通信单元和管理单元），背光关闭时，上电30 min后测试，每一电压线路的有功功率和视在功率消耗应不大于1.5 W、6 VA。 问题2：该规格没有外部辅助电源 修改建议2：删除如下内容 电能表采用外部辅助电源供电时，上电30 min后，每一电压线路的视在功耗不应大于0.5 VA。 | 通用技术 | 标的 | C级三相智能网关电能表 | 修改C级三相智能网关电能表通用技术规范相关内容为： 4.7.12 功率消耗 a)电压线路功耗（适用于带辅助电源的C级三相智能网关电能表） 在参比温度、参比频率和三相电压等于额定值的条件下，电能表内部连接电源时，电能表处于非通信状态时（电能表不插入管理单元），背光关闭时，上电30 min后测试，每一电压线路的有功功率和视在功率消耗应不大于1.5 W、6 VA。 电能表在非通信状态时（插入管理单元），上电30 min后测试，每一电压线路的平均有功功耗增量不应大于1 W。 电能表采用外部辅助电源供电时，上电30 min后，每一电压线路的视在功耗不应大于0.5 VA。 b)电压线路功耗（适用于C级三相智能网关电能表（通信单元-开关外置）） 在参比温度、参比频率和三相电压等于额定值的条件下，电能表内部连接电源时，电能表处于非通信状态时（电能表不插入通信单元和管理单元），背光关闭时，上电30 min后测试，每一电压线路的有功功率和视在功率消耗应不大于1.5 W、6 VA。 带通信单元的电能表在通信状态时（插入通信单元），上电30 min后测试，由通信单元导致的电压线路平均有功功耗增量不应大于8 W。 带通信单元的电能表在非通信状态时（插入通信单元），上电30 min后测试，由通信单元导致的电压线路平均有功功耗增量不应大于2 W。 电能表在非通信状态时（插入管理单元），上电30 min后测试，每一电压线路的平均有功功耗增量不应大于1 W。 c)电流线路功耗 在标称电流、参比温度和参比频率下，电能表每一电流线路的视在功率消耗不应超过0.2 VA。 d)辅助电源线路功耗（适用于带辅助电源的C级三相智能网关电能表） 电能表不带管理单元，采用外部辅助电源供电时，上电30 min后，辅助电源线路的视在功耗不应大于10 VA。
117 | 元器件一览表增加了《“三要素”报告出具实验室/机构》一列，三要素要求仅针对“标注“★”的元器件”还是针对所有元器件？ | 通用技术 | 标的 | B级三相智能电能表 | 技术投标文件部分中，原材料质量中的“三要素”报告相关内容，仅电能表品类标注“★”的元器件需提供。
118 | C级三相智能网关电能表技术规范书-通用部分--4.7.12 功率消耗 原文： a) 电压线路功耗（适用于带辅助电源的C级三相智能网关电能表） 在参比温度、参比频率和三相电压等于额定值的条件下，电能表内部连接电源时，电能表处于非通信状态时（电能表不插入通信单元和管理单元），背光关闭时，上电30 min后测试，每一电压线路的有功功率和视在功率消耗应不大于1.5 W、6 VA。 电能表采用外部辅助电源供电时，上电10 min后，每一电压线路的视在功耗不应大于0.5 VA。 问题：带辅助电源的C级三相智能网关电能表没有通信单元 修改建议：“电能表不插入通信单元和管理单元”改为“电能表不插入管理单元” | 通用技术 | 标的 | C级三相智能网关电能表 | 修改C级三相智能网关电能表通用技术规范相关内容为： 4.7.12 功率消耗 a)电压线路功耗（适用于带辅助电源的C级三相智能网关电能表） 在参比温度、参比频率和三相电压等于额定值的条件下，电能表内部连接电源时，电能表处于非通信状态时（电能表不插入管理单元），背光关闭时，上电30 min后测试，每一电压线路的有功功率和视在功率消耗应不大于1.5 W、6 VA。 电能表在非通信状态时（插入管理单元），上电30 min后测试，每一电压线路的平均有功功耗增量不应大于1 W。 电能表采用外部辅助电源供电时，上电30 min后，每一电压线路的视在功耗不应大于0.5 VA。 b)电压线路功耗（适用于C级三相智能网关电能表（通信单元-开关外置）） 在参比温度、参比频率和三相电压等于额定值的条件下，电能表内部连接电源时，电能表处于非通信状态时（电能表不插入通信单元和管理单元），背光关闭时，上电30 min后测试，每一电压线路的有功功率和视在功率消耗应不大于1.5 W、6 VA。 带通信单元的电能表在通信状态时（插入通信单元），上电30 min后测试，由通信单元导致的电压线路平均有功功耗增量不应大于8 W。 带通信单元的电能表在非通信状态时（插入通信单元），上电30 min后测试，由通信单元导致的电压线路平均有功功耗增量不应大于2 W。 电能表在非通信状态时（插入管理单元），上电30 min后测试，每一电压线路的平均有功功耗增量不应大于1 W。 c)电流线路功耗 在标称电流、参比温度和参比频率下，电能表每一电流线路的视在功率消耗不应超过0.2 VA。 d)辅助电源线路功耗（适用于带辅助电源的C级三相智能网关电能表） 电能表不带管理单元，采用外部辅助电源供电时，上电30 min后，辅助电源线路的视在功耗不应大于10 VA。
119 | 元器件一览表增加了《“三要素”报告出具实验室/机构》一列，三要素要求仅针对“标注“★”的元器件”还是针对所有元器件？ | 通用技术 | 标的 | A级单相智能电能表 | 技术投标文件部分中，原材料质量中的“三要素”报告相关内容，仅电能表品类标注“★”的元器件需提供。
120 | 通用技术规范4.3.6 备用电池要求中，要求在关机状态下，备用电池正常工作时，长按“取消”键10秒钟启动终端。按键10s时间过长，使用不便利，建议按照原标准3s执行。 | 通用技术 | 标的 | 负荷管理终端 | 请按照通用技术规范要求响应。
121 | 通用技术规范4.3.6 备用电池要求中，要求在关机状态下，备用电池正常工作时，长按“取消”键10秒钟启动终端。按键10s时间过长，使用不便利，建议按照原标准3s执行。 | 通用技术 | 标的 | 智能量测终端（公变型） | 请按照通用技术规范要求响应。
122 | 通用技术规范4.3.6 备用电池要求中，要求在关机状态下，备用电池正常工作时，长按“取消”键10秒钟启动终端。按键10s时间过长，使用不便利，建议按照原标准3s执行。 | 通用技术 | 标的 | 智能量测终端（专变型） | 请按照通用技术规范要求响应。
123 | 通用技术规范4.3.6 备用电池要求中，要求在关机状态下，备用电池正常工作时，长按“取消”键10秒钟启动终端。按键10s时间过长，使用不便利，建议按照原标准3s执行。 | 通用技术 | 标的 | 智能台区终端 | 请按照通用技术规范要求响应。
124 | 招标文件第十一章投标文件格式及相关附件——三、技术投标文件——（四）原材料质量——元器件一览表中的“三要素”报告出具实验室/机构。 请问：“三要素”报告具体指的是什么报告，电能表用外置断路器品类是否无需提供这个报告。 | 专用技术 | 物资类别 | 电能表用外置断路器 | 技术投标文件部分中，原材料质量中的“三要素”报告相关内容，仅电能表品类标注“★”的元器件需提供。
125 | 技术规范书-专用部分的“表4.元器件来源一览表”要求提供“锁扣、跳扣、再扣”相关资料，但是“电能表用外置断路器”品类并没有“再扣”零件，是否可不提供。 | 专用技术 | 物资类别 | 电能表用外置断路器 | 锁扣、跳扣、再扣指断路器动作状态，若没有对应的的元器件可不提供。
126 | 业绩格式中要求提供企业近36个月的设备供货业绩情况，如出现中标公告时间或框架合同签订时间不在本次时间范围内，但此框架下订单的签约时间在本次业绩时间范围内，请问是否以订单时间纳入本次业绩？ | 专用技术 | 物资类别 | A级单相智能电能表 | 该情况下的订单可纳入有效业绩。
127 | 评分办法11设备销售业绩4.国内业绩：需提供中标公告或中标通知书（如有），合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3 张发票等证明材料），并提供业绩相关方的营业执照（可提供国家企业信用信息公示系统截图），并标记经营范围。 问题1：国内业绩需要提供业绩相关方的营业执照（可提供国家企业信用信息公示系统截图），并标记经营范围，是指国内其他业绩需放还是国内电网公司业绩也需要放。 | 专用技术 | 物资类别 | A级单相智能电能表 | 涉及到国内业绩均需要提供业绩相关方的营业执照（可提供国家企业信用信息公示系统截图），并标记经营范围。
128 | 招标文件“三、技术投标文件”中要求填写“元器件一览表”。以C级三相智能电能表品类为例，其包含C级三相智能电能表（通信模块-开关外置，0.01-0.05（10）A）、C 级三相智能电能表（0.003-0.015（1.2）A,3×100V）、C 级三相智能电能表（0.003-0.015（1.2）A,3×57.7/100V）3 个规格。 问题：因本次要求“佐证材料均应制作返回至本响应表的超链接”，若按照规格需制作3份元器件一览表，在制作返回链接时需要对应不同表格的3个返回位置，不利于标书制作和阅读。请问是否可以按照品类将不同规格进行合并，提供一份合并的“元器件一览表”即可？ | 专用技术 | 物资类别 | C级三相智能电能表 | 考虑各规格元器件方案不同，不建议制作合并的元器件一览表。
129 | “C级三相智能网关电能表技术规范书-通用部分”中“4.7.12功率消耗： b) 电压线路功耗（适用于C级三相智能网关电能表（通信单元-开关外置））”要求“电能表采用外部辅助电源供电时，上电30 min后，每一电压线路的视在功耗不应大于0.5 VA。” 问题：C级三相智能网关电能表（通信单元-开关外置）表型不带辅助电源，建议删除。 | 专用技术 | 物资类别 | C级三相智能网关电能表 | 修改C级三相智能网关电能表通用技术规范相关内容为： 4.7.12 功率消耗 a)电压线路功耗（适用于带辅助电源的C级三相智能网关电能表） 在参比温度、参比频率和三相电压等于额定值的条件下，电能表内部连接电源时，电能表处于非通信状态时（电能表不插入管理单元），背光关闭时，上电30 min后测试，每一电压线路的有功功率和视在功率消耗应不大于1.5 W、6 VA。 电能表在非通信状态时（插入管理单元），上电30 min后测试，每一电压线路的平均有功功耗增量不应大于1 W。 电能表采用外部辅助电源供电时，上电30 min后，每一电压线路的视在功耗不应大于0.5 VA。 b)电压线路功耗（适用于C级三相智能网关电能表（通信单元-开关外置）） 在参比温度、参比频率和三相电压等于额定值的条件下，电能表内部连接电源时，电能表处于非通信状态时（电能表不插入通信单元和管理单元），背光关闭时，上电30 min后测试，每一电压线路的有功功率和视在功率消耗应不大于1.5 W、6 VA。 带通信单元的电能表在通信状态时（插入通信单元），上电30 min后测试，由通信单元导致的电压线路平均有功功耗增量不应大于8 W。 带通信单元的电能表在非通信状态时（插入通信单元），上电30 min后测试，由通信单元导致的电压线路平均有功功耗增量不应大于2 W。 电能表在非通信状态时（插入管理单元），上电30 min后测试，每一电压线路的平均有功功耗增量不应大于1 W。 c)电流线路功耗 在标称电流、参比温度和参比频率下，电能表每一电流线路的视在功率消耗不应超过0.2 VA。 d)辅助电源线路功耗（适用于带辅助电源的C级三相智能网关电能表） 电能表不带管理单元，采用外部辅助电源供电时，上电30 min后，辅助电源线路的视在功耗不应大于10 VA。
130 | “三、原材料质量 （一）元器件一览表”的格式中，有要求“三要素”报告，技术规范书中无三要素报告的要求，请问计量自动化终端的“元器件一览表”中也需要提供“三要素”报告吗？ | 通用技术 | 标的 | 智能台区终端 | 技术投标文件部分中，原材料质量中的“三要素”报告相关内容，仅电能表品类标注“★”的元器件需提供。
131 | “三、原材料质量 （一）元器件一览表”的格式中，有要求“三要素”报告，技术规范书中无三要素报告的要求，请问计量自动化终端的“元器件一览表”中也需要提供“三要素”报告吗？ | 通用技术 | 标的 | 智能量测终端（专变型） | 技术投标文件部分中，原材料质量中的“三要素”报告相关内容，仅电能表品类标注“★”的元器件需提供。
132 | “三、原材料质量 （一）元器件一览表”的格式中，有要求“三要素”报告，技术规范书中无三要素报告的要求，请问计量自动化终端的“元器件一览表”中也需要提供“三要素”报告吗？ | 通用技术 | 标的 | 负荷管理终端 | 技术投标文件部分中，原材料质量中的“三要素”报告相关内容，仅电能表品类标注“★”的元器件需提供。
133 | “三、原材料质量 （一）元器件一览表”的格式中，有要求“三要素”报告，技术规范书中无三要素报告的要求，请问计量自动化终端的“元器件一览表”中也需要提供“三要素”报告吗？ | 通用技术 | 标的 | 智能量测终端（公变型） | 技术投标文件部分中，原材料质量中的“三要素”报告相关内容，仅电能表品类标注“★”的元器件需提供。
134 | 技术规范通用部分7.7.1驱动能力试验f）款要求：控制信号输入端施加非AC220V电压时，产品应不动作且保持原有状态。该要求与技术规范（通用部分）中条款6.6 a）合闸信号中的描述存在矛盾 请问：关于控制信号的要求是否参照条款6.6 a）合闸信号中描述执行？ | 通用技术 | 标的 | 电能表用外置断路器 | 控制信号以6.6 a)和7.7.1驱动能力试验 a)的内容为准。
135 | 三、原材料质量、元器件质量章节要求“投标人提供元器件采购合同中涉及质量要求的内容”，此处是否可以仅提供我司与器件供应商签订的《供货质量保证协议书》即可？ | 专用技术 | 物资类别 | A级单相智能电能表 | 满足合同中涉及质量要求相关内容即可。
136 | 投标文件格式（六）试验检测能力章节中提供的主要试验检测设备采购合同材料应至少包含首页、合同签字页、设备关键信息等关键要素。提供的设备检测报告应至少涵盖首页、试验结论，且涵盖设备名称、型号、报告有效期、关键签字页等关键要素。问题：设备关键信息是指合同中的技术要求吗？还是有设备型号规格、金额即可？ | 通用技术 | 标的 | A级单相智能电能表 | 合同中的设备关键信息应能准确反映投标方响应的试验检测设备的真实性，以及合同、发票、设备的一致性。
137 | 投标文件格式（四）原材料质量章节中，要求的入厂检测设备（包括设备采购的发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片) 问题：元器件一览表中，入厂检测设备一栏表中是要填写每颗元器件入厂检验项目中所有的设备吗？牵涉尺寸目测这些是否需要把游标卡尺和放大镜是否也要填写上？这是这一列入厂检测设备只需填写关键设备名称？如填写设备是否还要填写详细的型号规格还是只要填写名称即可？ | 通用技术 | 标的 | A级单相智能电能表 | 请按照技术投标文件部分，“三、原材料质量”格式要求，每个元器件均应提供入厂检测设备名称及入厂检测设备的佐证材料，佐证材料应包括设备采购的发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片。入厂检测设备应为关键设备。
138 | 根据技术评分标准原材料质量的相关要求，元器件质量管理材料需包含“入厂检测设备（包括设备采购的发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片）”。 但在实际经营中，部分入厂检测设备可能因采购时间过早、从网上直接采购金额过小不开具合同等原因，无法提供采购合同，但仍有合规的采购发票。 请问：对于入厂检测设备，是否可仅提供采购发票（含设备型号信息）及设备实物照片，无需提供采购合同？ | 通用技术 | 标的 | A级单相智能电能表 | 入厂检测设备佐证材料需提供设备采购的发票和合同，及其含设备型号和名牌的照片共3份材料。
139 | 招标文件第一十一章投标文件格式及相关附件中，三、技术投标文件，十一、试验报告，（6）电鸿物联操作系统设备检测报告表格，请问智能台区终端及其应用的宽带双模通信单元获取的中国赛宝实验室工业和信息化部电子第五研究所出具的电鸿物联操作系统测试报告是否也放在这个表格中？ | 通用技术 | 标的 | 智能台区终端 | 技术投标文件部分，“十一、试验报告”，（5）为电鸿物联操作系统适配认证证书；（6）为电鸿物联操作系统设备检测报告。
140 | 技术评分标准“试验报告”说明⑤智能台区终端送样检测报告包括:智能台区终端、宽带双模通信单元(智能台区终端)2个品类。 招标文件第一十一章投标文件格式及相关附件中，三、技术投标文件，十一、试验报告，（4）可靠性预计报告表格表头说明（本表适用于电能表、计量自动化终端品类），请问制作投标文件的时候智能台区终端品类除了终端的可靠性预计报告放在此表格中，宽带双模通信单元(智能台区终端)的可靠性预计报告是否也放在此表格中？ | 通用技术 | 标的 | 智能台区终端 | 宽带双模通信单元（智能台区终端）品类无需提供可靠性预计报告。
141 | 智能台区终端送样报告上元器件清单载波模块是单模的，但是技术规范书专用部分“2.2 主要元器件清单”要求提供的产品元器件必须与送样检测合格样品一致，下方元器件清单表格中元器件16为宽带双模通信单元，宽带双模通信单元是否可以自选厂家和型号（有南网送样报告），不与智能台区终端送样报告上单模模块保持一致？ | 通用技术 | 标的 | 智能台区终端 | 1.除宽带双模通信单元（模块）外，投标方提供的产品元器件必须与智能台区终端、智能量测终端（公变型）品类送样检测合格样品一致。 2.投标方投标时可使用任一厂家的宽带双模通信单元（模块）送样检测报告，提供的送样检测报告中的方案应与技术投标文件“元器件一览表”中所列方案一致。
142 | 技术规范通用部分中4.7.12 功率消耗a) 电压线路功耗（适用于带辅助电源的C级三相智能网关电能表）原文要求“电能表采用外部辅助电源供电时，上电10 min后，每一电压线路的视在功耗不应大于0.5 VA。”。 专用部分中2.4关键技术参数表中序号10“1、电压电路功耗”原文要求“电能表采用外部辅助电源供电时，上电30 min后，每一电压线路的视在功耗小于0.5 VA（标准值为）。” 问题：同一技术条款，通用部分与专用部分要求的上电时间不一致。 建议：技术规范通用部分修改为“电能表采用外部辅助电源供电时，上电30 min后，每一电压线路的视在功耗不应大于0.5 VA。” | 通用技术 | 标的 | C级三相智能网关电能表 | 修正为：电能表采用外部辅助电源供电时，上电30min后，每一电压线路的视在功耗小于0.5VA（标准值为0.5VA）。
143 | 智能量测终端（公变型）送样报告上元器件清单载波模块是单模的，但是技术规范书专用部分“2.2 主要元器件清单”要求提供的产品元器件必须与送样检测合格样品一致，下方元器件清单表格中元器件16为宽带双模通信模块，宽带双模通信模块是否可以自选厂家和型号（有南网送样报告），不与智能量测终端（公变型）送样报告上单模模块保持一致？ | 通用技术 | 标的 | 智能量测终端（公变型） | 1.除宽带双模通信单元（模块）外，投标方提供的产品元器件必须与智能台区终端、智能量测终端（公变型）品类送样检测合格样品一致。 2.投标方投标时可使用任一厂家的宽带双模通信单元（模块）送样检测报告，提供的送样检测报告中的方案应与技术投标文件“元器件一览表”中所列方案一致。
144 | 技术评分标准“试验报告”说明④智能量测终端(公变型)送样检测报告包括:智能量测终端(公变型)、宽带双模通信模块(智能量测终端)2个品类。 招标文件第一十一章投标文件格式及相关附件中，三、技术投标文件，十一、试验报告，（4）可靠性预计报告表格表头说明（本表适用于电能表、计量自动化终端品类），请问制作投标文件的时候智能量测终端(公变型)品类除了终端的可靠性预计报告放在此表格中，宽带双模通信模块(智能量测终端)的可靠性预计报告是否也放在此表格中？ | 通用技术 | 标的 | 智能量测终端（公变型） | 宽带双模通信模块（智能量测终端）品类无需提供可靠性预计报告。
145 | 负荷管理终端本次招标技术规范书中是C级，若没有C级的送样检测报告，只有B级的送样检测报告，是否可以用B级的送样检测报告投标？ | 通用技术 | 标的 | 负荷管理终端 | 修改通用技术规范中准确度等级“C级”为“B级”。修改专用技术规范中，“关键技术参数要求”第1条“有功：C级，无功：2级（标准值为：有功负载Itr≤I≤Imax处误差限±0.3%；无功负载Unom，Imax 处误差限±2%）”为“有功：B级，无功：2级（标准值为：有功负载Itr≤I≤Imax处误差限±0.6%；无功负载Unom，Imax 处误差限±2%）”。
146 | 招标文件 原材料质量章节表格要求提供三要素报告（按各品类专用技术规范要求），其中专用技术规范要求的主要元器件清单中有“通信单元”。请问，如果通信单元是企业自制的，企业自己也需要提供三要素报告么？ | 通用技术 | 标的 | A级单相智能网关电能表 | 技术投标文件部分中，原材料质量中的“三要素”报告相关内容，仅电能表品类标注“★”的元器件需提供。
147 | 技术规范专用部分中2.4关键技术参数表中的序号10原文要求“1、电压电路功耗 电能表采用外部辅助电源供电时，上电30 min后，每一电压线路的视在功耗小于0.5 VA（标准值为）。” 问题：标准值后缺少指标要求。 建议：增加标准值“0.5VA” | 专用技术 | 物资类别 | C级三相智能网关电能表 | 修正为：电能表采用外部辅助电源供电时，上电30min后，每一电压线路的视在功耗小于0.5VA（标准值为0.5VA）。
148 | D级三相智能表是否可以用2024年南方电网送样检测的D级三相多功能检测报告？ | 通用技术 | 标的 | D级三相智能电能表 | 不可以。送样检测报告应符合D级三相智能电能表技术规范书要求。
149 | 《负荷管理终端技术规范书-通用部分》4.8.4数据处理与存储 章节中要求“终端的CPU主频不得低于300MHz，终端存储容量不得低于512MByte”；但《负荷管理终端技术规范书-专用部分》2.3 关键技术参数要求 章节中要求“终端的CPU主频大于500MHz（标准值为500MHz），终端存储容量大于512MByte”。 问：技术规范中关于主频的要求描述存在差异，以哪个技术要求为准？如果按专用技术规范的要求，则与现有送样报告的主要元器件不一致，中标后是否需重新送样检测取证？ | 通用技术 | 标的 | 负荷管理终端 | 1.修改通用技术规范中“终端存储容量不得低于512MByte”为“终端存储容量不得低于256MByte”。 2.修改专用技术规范中“2.3 关键技术参数要求”中“性能要求”的“终端的CPU主频大于500MHz（标准值为500MHz），终端存储容量大于512MByte（标准值为512MByte）”为“终端的CPU主频不低于500MHz（标准值为300MHz），终端存储容量不低于512MByte（标准值为256MByte）”。其中，标准值为通用技术规范基础要求，终端的CPU主频不低于500MHz、终端存储容量不低于512MByte是投标方响应满足优于“标准值”的要求。
150 | 《负荷管理终端技术规范书-通用部分》4.3.8辅助电源章节中要求“终端（小电流）的备用端子11、12标配为辅助电源输入端子，辅助电源电压为交直流100V~240V。”问：该要求是否表示负荷管理终端需标配辅助电源？ | 通用技术 | 标的 | 负荷管理终端 | 修改技术规范中“辅助电源 终端（小电流）的备用端子11、12标配为辅助电源输入端子，辅助电源电压为交直流100V~240V”为“辅助电源（选配） 终端（小电流）的备用端子11、12为辅助电源输入端子，辅助电源电压为交直流100V~240V”。
151 | 技术投标文件格式：十一、试验报告章节，只对可靠性预计报告、电鸿物联操作系统设备检测报告、送样检测的检测报告提出了格式要求。 问：投标产品CPA证书对应的型式评价报告可归类至哪个报告类别的表格中？ | 通用技术 | 标的 | A级单相智能电能表 | 详见技术投标文件部分，“十一、试验报告”中“（1）标的物计量器具形式批准证书”。
152 | 试验报告，智能量测终端（公变型）送样检测报告包括：智能量测终端（公变型）、宽带双模通信模块（智能量测终端）2 个品类。 请问如果宽带双模通信模块（智能量测终端） 是采购第三方的，那么这里的送样报告是否可以使用模块制造商提供的送样检测报告？ | 通用技术 | 标的 | 智能量测终端（公变型） | 1.除宽带双模通信单元（模块）外，投标方提供的产品元器件必须与智能台区终端、智能量测终端（公变型）品类送样检测合格样品一致。 2.投标方投标时可使用任一厂家的宽带双模通信单元（模块）送样检测报告，提供的送样检测报告中的方案应与技术投标文件“元器件一览表”中所列方案一致。
153 | “三、原材料质量 （一）元器件一览表”的格式中，有要求“三要素”报告，技术规范书中无三要素报告的要求。请问宽带双模通信模块“元器件一览表”中也需要提供“三要素”报告吗？请问“三要素”报告具体要求是什么？ | 通用技术 | 标的 | 宽带双模通信模块 | 技术投标文件部分中，原材料质量中的“三要素”报告相关内容，仅电能表品类标注“★”的元器件需提供。
154 | 招标文件第三章评标办法、宽带双模通信模块技术评审标准、第7条技术研发实力、获奖情况，省部级科技奖励包含由国家奖励办准予登记的社会力量设立的可直接推荐国家科技奖励的相关奖项是否包含：中国电子元件行业协会、中国光学工程学会？ | 通用技术 | 标的 | 宽带双模通信模块 | 不包含。
155 | 招标文件第三章评标办法、宽带双模通信模块技术评审标准、第11条试验报告，“宽带双模通信模块送样检测报告包括：宽带双模通信模块（单相智能电能表）、宽带双模通信模块（三相智能电能表）”；南网送样报告名称为宽带双模通信模块（单相电能表）、宽带双模通信模块（三相电能表），是否应以“宽带双模通信模块（单相电能表）、宽带双模通信模块（三相电能表）”名称为准？ | 通用技术 | 标的 | 宽带双模通信模块 | A级单相智能电能表使用的宽带双模通信模块，B级三相智能电能表、C级三相智能电能表使用的宽带双模通信模块对应的送样检测报告名称分别是宽带双模通信模块（单相电能表）、宽带双模通信模块（三相电能表）。
156 | 招标文件第三章评标办法、宽带双模通信模块技术评审标准、第10条设备销售业绩，“注6.（投标人排名名次/排名总名次）*100。例如：投标人12名，根据分数依次排名为1、2、2、3、3、4、5、6、7、8、9、10，排名总名次为10， 则排名1的1名投标人X为1/10*100=10，得15分；排名2的2名投标人X为2/10*100=20，均得14分。” 这里根据分数依次排名，是否应为根据业绩数量排名？ | 通用技术 | 标的 | 宽带双模通信模块 | 根据数量排名。
157 | 招标文件第一十一章投标文件格式及相关附件技术投标文件、三、原材料质量“（一）元器件一览表、（二）佐证材料的格式中，要求“三要素”报告及填写出具实验室/机构，技术规范书中无三要素报告的要求。”请问“三要素”报告具体是指什么？ | 通用技术 | 标的 | 宽带双模通信模块 | 技术投标文件部分中，原材料质量中的“三要素”报告相关内容，仅电能表品类标注“★”的元器件需提供。
158 | 本次招标文件 一、投标偏差表（技术部分） 章节内备注要求取消了超链接以及偏差内容的要求，请问无偏差的技术参数是否仅需注明“其他章节”即可，无需按照条款号逐一应答。 | 通用技术 | 标的 | A级单相智能电能表 | 无偏差的技术参数可以仅注明“其它章节”，无需按照条款号逐一应答。
159 | 本次招标文件 二、关键技术参数响应 章节取消了技术参数响应表的格式，非关键技术参数（含专用规范、通用规范）是否需在本章节进行技术规范其他条款逐条应答；如不需要，是否需要在其他章节进行应答？ | 专用技术 | 物资类别 | A级单相智能电能表 | 本次招标方案中涉及到的技术参数在技术投标文件部分的“一、投标偏差表（技术部分）”响应。
160 | 对于智能台区终端技术规范书专用部分内2.2元器件清单“投标方提供的产品元器件必须与送样检测合格样品一致”，送检时提供的为宽带载波通信模块，元器件清单要求为宽带双模通信模块，是否按照技术规范提供合格的宽带双模通信模块即可(即投标响应与送检主要元器件清单型号存在差异的宽带双模通信模块是否认可)。 | 通用技术 | 标的 | 智能台区终端 | 1.除宽带双模通信单元（模块）外，投标方提供的产品元器件必须与智能台区终端、智能量测终端（公变型）品类送样检测合格样品一致。 2.投标方投标时可使用任一厂家的宽带双模通信单元（模块）送样检测报告，提供的送样检测报告中的方案应与技术投标文件“元器件一览表”中所列方案一致。
161 | 智能量测终端（公变型）、智能台区终端2025年第一批电科院送样时配的通信单元为单模，第二批送样时配的是双模通信单元。《技术规范书-专用部分》要求投标人提供的元器件清单需与送样检测合格样品保持一致。请问投标人以2025年第一批送样检测合格的方案投标时，适配的双模通信单元送样检测报告如何要求?是否需要投标厂家送样检测合格？双模通信单元厂家的送样检测合格报告是否可以？ | 通用技术 | 标的 | 智能台区终端 | 1.除宽带双模通信单元（模块）外，投标方提供的产品元器件必须与智能台区终端、智能量测终端（公变型）品类送样检测合格样品一致。 2.投标方投标时可使用任一厂家的宽带双模通信单元（模块）送样检测报告，提供的送样检测报告中的方案应与技术投标文件“元器件一览表”中所列方案一致。
162 | 本次招标，试验报告评审项中新增24标准智能网关电能表、智能量测终端（公变型）、智能台区终端等品类适配的宽带双模通信单元送样检测报告要求，请明确此处双模通信单元的送样检测报告，是否需要投标厂家送测，以投标人具备的送样检测合格报告为准？如是此要求，有可能会出现与标的品类送样清单中通信单元不一致的情况。适配的与标的品类送样一致的宽带双模通信单元厂家取得的送样检测合格报告是否可以作为本次投标的通信单元送样检测报告？ | 通用技术 | 标的 | 智能台区终端 | 1.除宽带双模通信单元（模块）外，投标方提供的产品元器件必须与智能台区终端、智能量测终端（公变型）品类送样检测合格样品一致。 2.投标方投标时可使用任一厂家的宽带双模通信单元（模块）送样检测报告，提供的送样检测报告中的方案应与技术投标文件“元器件一览表”中所列方案一致。
163 | 招标要求：A级单相智能网关电能表技术规范书-专用部分：2.2 主要元器件清单序号33通信单元。 问题：1.通信单元是否需要提供宽带双模通信单元（A级单相智能网关电能表）？ 2.宽带模块为自制，是否还需要提供采购合同、入厂检验记录、入厂检验标准等原材料质量控制文件？ | 专用技术 | 物资类别 | A级单相智能网关电能表 | 1.通信单元即宽带双模通信单元（A级三相智能网关电能表）。 2.如果宽带双模通信单元（A级三相智能网关电能表）为自制，投标使用的宽带双模通信单元的制造单位应与投标人名称一致，且应提供的质量管控材料包括：检验制度文件、检验标准、近一年的检验记录（不少于三份）、检测设备（包括设备采购的发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片）。
164 | 招标要求：B级三相智能网关电能表技术规范书-专用部分：2.2 主要元器件清单序号32通信单元。 问题：1.通信单元是否需要提供宽带双模通信单元（B级三相智能网关电能表）？ 2.宽带模块为自制，是否还需要提供采购合同、入厂检验记录、入厂检验标准等原材料质量控制文件？ | 专用技术 | 物资类别 | B级三相智能网关电能表 | 1.通信单元即宽带双模通信单元（B级三相智能网关电能表）。 2.如果宽带双模通信单元（B级三相智能网关电能表）为自制，投标使用的宽带双模通信单元的制造单位应与投标人名称一致，且应提供的质量管控材料包括：检验制度文件、检验标准、近一年的检验记录（不少于三份）、检测设备（包括设备采购的发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片）。
165 | 格式文件三、原材料质量中“三要素”报告出具实验室/机构，是否只需填写技术规范专用部分中标注“★”的元器件 | 专用技术 | 物资类别 | A级单相智能电能表 | 技术投标文件部分中，原材料质量中的“三要素”报告相关内容，仅电能表品类标注“★”的元器件需提供。
166 | 针对本次招标文件 十、设备销售业绩 章节内容，请问：1、提供的业绩框架合同额大于500万元，但现阶段供货未满500万的，是否认可？ 2、国家电网业绩内框架合同出现跨省调剂的情况，调剂到其他区域的普通合同是否可以作为原批次框架合同下的订单使用？ | 通用技术 | 标的 | 智能量测终端（公变型） | 1.针对国内电网公司业绩，同一项目批次中标金额（即“XX 电网公司 XXXX 年第 X 批业绩一览表”中标金额）应满足相应品类对单个合同金额的要求，仅统计与标的物对应的业绩。纳入业绩统计的订单签约时间应同时满足：“提供企业近3年标的设备供货业绩情况，近三年为投标截止时间前36个月”要求。 2.针对国内电网公司某一批业绩，当该批下订单出现跨区域调剂情况，该批下跨区域调剂订单应属于且仅属于该批业绩，投标方应提供跨区域订单属于该批的佐证材料。
167 | 针对本次招标文件 十、设备销售业绩 章节内容，请问：1、提供的业绩框架合同额大于500万元，但现阶段供货未满500万的，是否认可？ 2、国家电网业绩内框架合同出现跨省调剂的情况，调剂到其他区域的普通合同是否可以作为原批次框架合同下的订单使用？ | 通用技术 | 标的 | A级单相智能电能表 | 1.针对国内电网公司业绩，同一项目批次中标金额（即“XX 电网公司 XXXX 年第 X 批业绩一览表”中标金额）应满足相应品类对单个合同金额的要求，仅统计与标的物对应的业绩。纳入业绩统计的订单签约时间应同时满足：“提供企业近3年标的设备供货业绩情况，近三年为投标截止时间前36个月”要求。 2.针对国内电网公司某一批业绩，当该批下订单出现跨区域调剂情况，该批下跨区域调剂订单应属于且仅属于该批业绩，投标方应提供跨区域订单属于该批的佐证材料。