## 问题质询
广西电网公司2025年第六批省级物资集中谈判采购项目澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 845E801780A443D29283C19B9228D7FD | A69CC0487FC64D3E97F0FD000C1A30B9Z25C | 问题1.技术规范书6跟16要求中写的是要2P挂机，但具体要求中又写的是关于恒温恒湿机的要求。请确认具体要那种机器。问题2.技术规范书9中要2P挂机，但文中5.2项技术要求中内容不是适用挂机的要求。是否可以忽视掉。 | 专用技术 | 标的 | 防爆空调 | 已提问 | 正式投标 | 问题1：只需要分体壁挂式防爆空调，不需恒温恒湿。 问题2：可以忽视。
2 | 1C2F1F0A9E3543C6AEA6275B3C855421 | A69CC0487FC64D3E97F0FD000C1A30B9Z25C | 数智运营中心（运调中心）-信息中心2023年分布式数据中心升级改造（信息机房建设）-0162025000004610218-技术规范书中的5.2.3★室内机风机送风风量≥5700m³/h，对比多个品牌同等制冷量的精密空调，此送风风量数值要求严重偏高，建议改成室内机风机送风风量≥5000m³/h。 | 专用技术 | 标的 | 专用空调（含精密空调） | 已提问 | 正式投标 | 将技术规范书中的“5.2.3★室内机风机送风风量≥5700m³/h”调整为“5.2.3★室内机风机送风风量≥5000m³/h”
3 | C29B9D36AFC14BB7B20F143F23AC5D32 | A69CC0487FC64D3E97F0FD000C1A30B9Z25C | 技术规范书：4.1 总体要求 一体式会商视频会议终端必须是经过省(部)级签定正式生产的产品，并有5台(套)在工程中可靠运行二年以上的应用经历。其接口应与满足<<南方电网视频会议系统技术规范>>的MCU匹配，并不会由于该系统的使用或整体的功能、性能指标产生任何影响。 对接MCU指定品牌是什么呢？ | 专用技术 | 标的 | 视频会议系统 | 已提问 | 正式投标 | 目前运行的MCU是华为设备，但满足协议要求。没有品牌指定要求。
4 | 127648D4DB2B4F709495798CE2AC96A2 | A69CC0487FC64D3E97F0FD000C1A30B9Z25C | 招标文件评分细则中业绩评审在技术，但是模版里业绩要求放在商务部分，且商务文件要求不超过300页，如果我公司将全部业绩的证明材料都放在商务投标文件中，会受到篇幅限制，请问是否可以将业绩项目情况表放商务文件，然后合同证明材料详见技术文件，在技术文件附合同完整支撑材料？ | 商务 | 项目 | 广西电网公司2025年第六批省级物资集中谈判采购项目 | 已提问 | 正式投标 | 按要求做好内容标识即可。
5 | 9004066B88844DAFB4A3498ABA283C47 | A69CC0487FC64D3E97F0FD000C1A30B9Z25C | 项目名称： 110kV古楼变电站工程,技术规范书内二、主要技术参数“每台空调冷媒管长度≥10米，每台空调电源线长度≥25米”与八、供货范围备注“带来电自启功能，室内机各一台，带保温冷媒铜管汽/液各6米，电源线配置长10米，室外机安装支架等”矛盾，请问以哪个为准？ | 通用技术 | 标的 | 防爆空调 | 已提问 | 正式投标 | 以主要技术参数“每台空调冷媒管长度≥10米，每台空调电源线长度≥25米”为准
6 | AEE7C8F402BB4F5EB707D30A59C31CB4 | A69CC0487FC64D3E97F0FD000C1A30B9Z25C | 35kV黄凌变电站工程（分体壁挂式防爆空调） 问题1:技术规范书表2.2 供货范围及设备技术规格一览表、5.2技术要求描述均为精密空调要求，非防爆空调。建议取消。 问题2：请问项目需要多少米铜管及电源线 | 通用技术 | 标的 | 防爆空调 | 已提问 | 正式投标 | 1、技术规范书表2.2 供货范围及设备技术规格一览表取消1.1、空调系统需按满足环境的温、湿度精密控制而设计，匹数为2匹，并满足防爆要求；1.3分体壁挂式防爆空调机组需满足针对温湿度、洁净度的高要求而设计的，它可长时间连续运行，设备运行稳定，精确控制房间的环境，确保设备的正常运行，达到低噪、稳定、节能、环保和美观等高素质要求；1.5热工性能（包括冷量、风量、静压、水阻力等）测试，显示机组在指定的工作条件及不同的风速运行下的风机效率和噪音水平、送风量及冷冻量、盘管水压降和工作及试验压力、可提供的机外静压等资料。 2、5.2技术要求保留8. 防爆性能要求；9.9来电自启动功能：具备来电自启动功能，启动延时可设置为 1～120 秒；9.10掉电记忆功能：异常掉电后来电可自启动，可恢复掉电前运行状态。其他都可以取消。 3、按5米铜管和5米电源线配
7 | 75219F6AD76B42BEA8346667560184DC | A69CC0487FC64D3E97F0FD000C1A30B9Z25C | 需求条目编码0162025000604059483 河池罗城供电局东门供电所小型基建配套通信建设工程技术规范书“★5、所投空调品牌的压缩机、主板为同一品牌（不允许OEM代工）；投标文件提供证明文件。”，压缩机是较为专业的产品，行业内很少有压缩机与主机为同一个品牌或非OEM代工，空调生产厂家压缩机技术与专业压缩机厂家技术相比，依然有一定的差距。此条建议取消。 | 通用技术 | 标的 | 防爆空调 | 已提问 | 正式投标 | 取消技术规范书中“压缩机、主板为同一品牌”要求
8 | B6A9FB83F9D743B889CBBAE217656772 | A69CC0487FC64D3E97F0FD000C1A30B9Z25C | 需求条目编码0162025000604059483 河池罗城供电局东门供电所小型基建配套通信建设工程需要多少米铜管、电源线 | 通用技术 | 标的 | 防爆空调 | 已提问 | 正式投标 | 铜管6米，电源线1米
9 | 23ADFD7000274A1F8DAFD8E69D41D1C9 | A69CC0487FC64D3E97F0FD000C1A30B9Z25C | 需求条目编码0162025000504058642 110kV瑶城（城北）送变电工程技术规范书“★5、所投空调品牌的压缩机、主板为同一品牌（不允许OEM代工）；投标文件提供证明文件。”，压缩机是较为专业的产品，行业内很少有压缩机与主机为同一个品牌或非OEM代工，空调生产厂家压缩机技术与专业压缩机厂家技术相比，依然有一定的差距。此条建议取消。 | 通用技术 | 标的 | 防爆空调 | 已提问 | 正式投标 | 取消技术规范书中“压缩机、主板为同一品牌”要求
10 | DCCF33ECB8FA43FEA6407B76143ADDEE | A69CC0487FC64D3E97F0FD000C1A30B9Z25C | 需求条目编码0162025000504058642 110kV瑶城（城北）送变电工程请问项目需要多少米铜管多少米电源线 | 通用技术 | 标的 | 防爆空调 | 已提问 | 正式投标 | 每台防爆空调大约需要12米铜管，空调的电源插座已预留在就近的安装位置，内外机的电源线建议按12米预留。
11 | A9DF4F8C04F849318D24BD1A82D3122D | A69CC0487FC64D3E97F0FD000C1A30B9Z25C | 请明确10kV隔离开关是否带钢支架。 | 专用技术 | 标的 | 10kV隔离开关（站内设备） | 已提问 | 正式投标 | 无需带钢支架
12 | DEDBACB42C9744D8BE5017C0D6A5203A | A69CC0487FC64D3E97F0FD000C1A30B9Z25C | 广西玉林供电局一35kV菱角站增容改造工程-0162025000504046275-专用技术规范表2.1供货范围及设备技术规格一览表中要求“两柱水平开启式GW4-12/1250A”，而通用技术规范中均为“ 双柱立开式GW9”的技术要求及图片，请招标方明确： 1、通用技术规范是否可以不考虑？若需考虑，本工程10kV户外隔离开关的规格是GW4-12还是GW9-12？ 2、本工程是否需我司提供钢支架？ 3、本工程是否需我司提供专用技术规范表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单中的备品备件？若需，数量各按几个提供？ | 通用技术 | 标的 | 10kV隔离开关（站内设备） | 已提问 | 正式投标 | 1、本项目采用GW4-12型10kV户外隔离开关； 2、不配钢支架； 3、不用配置备品备件；
13 | BDDF335F2C2B4A2C9C6D44104E6DD4C2 | A69CC0487FC64D3E97F0FD000C1A30B9Z25C | 广西玉林供电局一35kV三滩站增容改造工程-0162025000504046272-专用技术规范表2.1供货范围及设备技术规格一览表中要求“两柱水平开启式GW4-12/1250A”，而通用技术规范中均为“ 双柱立开式GW9”的技术要求及图片，请招标方明确： 1、通用技术规范是否可以不考虑？若需考虑，本工程10kV户外隔离开关的规格是GW4-12还是GW9-12？ 2、本工程是否需我司提供钢支架？ 3、本工程是否需我司提供专用技术规范表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单中的备品备件？若需，数量各按几个提供？ | 通用技术 | 标的 | 10kV隔离开关（站内设备） | 已提问 | 正式投标 | 1、本项目采用GW4-12型10kV户外隔离开关； 2、不配钢支架； 3、不用配置备品备件；
14 | B75085BE725F4CCCA527A48E60793C2D | A69CC0487FC64D3E97F0FD000C1A30B9Z25C | 1、广西电网建设分公司一500kV桂北输变电工程-0162025000004163183-专用技术规范表2.1供货范围及设备技术规格一览表中要求“气体密度仪等全部指示仪表均配置数字化远传表计，需配置足够数量的汇集终端和IED。”，请招标方明确： （1）、本工程是否需我司配置IED、集线器、线缆、辅材等？若需，请明确各设备具体数量，并请明确是否需提供到后台的线缆辅材？若需，请明确具体规格及长度。 （2）、是否需我司单独提供IED监测柜？若需，要几台？ （3）、若需IED装置等，IED装置电源线、通讯光缆及熔纤工作是由施工单位统一负责还是需我司施工？ | 通用技术 | 标的 | 35kVSF6罐式断路器 | 已提问 | 正式投标 | 本工程需厂家配置IED 1台、集线器2个，线缆（IED及集线器电源、数字化表计通信等）长度约500米，辅材（光纤熔接盒4个、扎带）。需要提供到后台的线缆辅材，采用4芯多模铠装光缆，长度约为300米。（线缆、光缆准确长度需中标厂家现场复测后确定，合同价格不做调整）。 2、需要单独提供IED监测柜，至少配置1台，满足本次招标接入要求 3、IED装置电源线、通讯光缆及熔纤工作是由施工单位统一负责敷设，厂家需提供清册给设计院，现场指导施工。
15 | 7D40B094A5794EF781CD3AD4E54E84B7 | A69CC0487FC64D3E97F0FD000C1A30B9Z25C | 《6_[非结构化技术规范书附件]（0212025110000041146）分体壁挂式防》和《16_[非结构化技术规范书附件]（0212025120000040082）分体壁挂式防》中3.设备主要功能要求要求：3.7室内机采用广角自动扫风，四面出风设计，送风无死角，保持均衡的空间温度。5.设备的供货范围要求：设备名称为分体壁挂式防爆空调。相互矛盾。需明确室内机设备形式。 | 专用技术 | 标的 | 防爆空调 | 已提问 | 正式投标 | 按分体壁挂式防爆空调要求执行
16 | 0F7F3130D3984CF4AB77B19CE9C36757 | A69CC0487FC64D3E97F0FD000C1A30B9Z25C | 《14_[非结构化技术规范书附件]（0212025110000040043）分体壁挂式》表 1.1 空调设备汇总表中设备名称为分体壁挂式防爆空调，型号规格为KFR-72LW代表立柜式，需明确室内机设备形式。 | 专用技术 | 标的 | 防爆空调 | 已提问 | 正式投标 | 实际需求为分体壁挂式防爆空调，非立柜式。
17 | 3EB3FC5C781348949153788275DCEC53 | A69CC0487FC64D3E97F0FD000C1A30B9Z25C | 项目名称：广西电网公司2025年第六批省级物资集中谈判采购项目 采购编号:CG0400062002237258） 标的：安全可控综合数据网设备（非新建平面） 标包：安全可控综合数据网设备（非新建平面）1 问:110kV醇香（崇善）变电站工程项目，技术规范要求采购1套低端24口交换机，要求提供3块千兆以太网电接口板（10/100/1000M自适应电口数量≥8），2块千兆以太网光接口总数量≥2（要求支持多模/单模,，含光模块），请问是总计满足24个千兆电口和4个千兆光端口就行，还是必须同时满足5块物理可插拔板卡和24个千兆电口和4个千兆光端口，如需插5块插卡，需框式交换机，高度至少≥5U | 专用技术 | 标的 | 安全可控综合数据网设备（非新建平面） | 已提问 | 正式投标 | 光口可以与以太网板合并，总共三块板卡，但光口必须分布在两块不同以太网板上，数量总计满足24个千兆电口和4个千兆光端口
18 | CFE49C27CEB1415EBC7F96FB25669370 | A69CC0487FC64D3E97F0FD000C1A30B9Z25C | 为什么2025年变电一所110kV小董站35kV电流互感器购置紧急技改项目没有35kV干式电流互感器技术规范书（专用部分） | 专用技术 | 标的 | 35kV-110kV干式电流互感器 | 已提问 | 正式投标 | 本物资采购上传的技术规范书将专用和通用部分合并为一份，且此技术规范能完整、详细的明确物资采购要求，故无需单独再上传技术规范专用部分
19 | 4D1580C4319A4C86B1C21B693AEDB909 | A69CC0487FC64D3E97F0FD000C1A30B9Z25C | 技术规范书中的参数不明确，请明确该标的开标一览表中各项的具体参数，变比，级次，容量，动热稳定，保护倍数，绕组数量等参数 | 专用技术 | 标的 | 35kV-110kV干式电流互感器 | 已提问 | 正式投标 | 此技术规范能完整、详细的明确物资采购要求，变比、级次、容量、动热稳定、保护倍数、绕组数量等参数详见技术规范书5.1技术参数要求表
20 | 693AF012808846C689EAC603B983B28F | A69CC0487FC64D3E97F0FD000C1A30B9Z25C | 技术规范书中的参数不明确，请明确该标的开标一览表中各项的具体参数，变比，级次，容量，动热稳定，保护倍数，绕组数量等参数 | 专用技术 | 标的 | 10kV零序电流互感器 | 已提问 | 正式投标 | 绕组数：双绕组，变比：100/5A,100/5A，准确级域准确限值系数:10P10
21 | D6C917A2CA644CD588EB88C588868987 | A69CC0487FC64D3E97F0FD000C1A30B9Z25C | 技术规范书要求： 1.性能要求中规定精度：在5%～200%额定电流范围内，比差≤±3%，角差≤±1°。实际国标中误差要求为100%点，比差为差≤±3%，角差无要求。 提问：实际招标以哪个标准为主？ 2.性能要求中规定抗干扰：耐受工频耐压42kV/1min，局部放电≤10pC。零序产品国标中未要求做局放。 提问：实际招标中，零序产品是否不要求做局部放电测试？ 3.需求条目编码0162025000304059464中，10kV零序技术规范书（0212025110000041089）中，要求供货物资为双绕组，开标一览表中100/5 10P10 20VA为单绕组。 提问：实际以哪个为准？ | 专用技术 | 标的 | 10kV零序电流互感器 | 已提问 | 正式投标 | 1、无要求 2、不要求做局放 3、双绕组
22 | BDB1001B1D5744CE95D0552A0A46E3F4 | A69CC0487FC64D3E97F0FD000C1A30B9Z25C | 关于供应能力附件中的《供应承诺函》，现提确认：函中“致：中国南方电网有限责任公司”的抬头信息是否准确无误？若需调整，请告知准确的甲方名称。 | 商务 | 标的 | 低压调压器（柔直式） | 已提问 | 正式投标 | 按格式提供材料
23 | 2128EE5105BC4519BC2EFFDE38390ED5 | A69CC0487FC64D3E97F0FD000C1A30B9Z25C | 一览表：序号5：母排热缩套管，直径是多少呢？ 序号19：指针式直流电流表，请提供产品图片、型号、铭牌信息 | 专用技术 | 标的 | 生产材料 | 已提问 | 正式投标 | 产品型号：85C1-A 量程0-20mA（详见附件图示）
24 | B2B37927A36F435990A122C48934A3A6 | A69CC0487FC64D3E97F0FD000C1A30B9Z25C | 请明确精密空调每台需要多少铜管，电源线 | 通用技术 | 标的 | 专用空调（含精密空调） | 已提问 | 正式投标 | 每台精密空调的室内外机之间的铜管敷设距离约为55米，室内机电源线约15米/台，室外机电源线和铜管长度一致，需考虑预留长度。
25 | 5391B6DDF22C404BBB7DD90370B44C9F | A69CC0487FC64D3E97F0FD000C1A30B9Z25C | 35kV石头电站增容改造工程（编号：0212025110000041374） 技术规范书专用部分表11-2 技术参数和性能要求响应表之二（S11型三相油浸式电力变压器）额定容量200kVA的技术参数提供不全且序号13噪音水平(声功率级) 52dB与技术规范书通用部分表5.1-2 S11型三相油浸式电力变压器技术参数表序号13噪音水平(声功率级) 56dB不一致。 请确认技术参数以哪份规范书为准？ | 专用技术 | 标的 | 35kV站用油浸式变压器 | 已提问 | 正式投标 | 以通用技术规范书为准
26 | 50042BF5C2BF4A058F46F92984F90F3E | A69CC0487FC64D3E97F0FD000C1A30B9Z25C | 标的名称：视频会议系统 ；需求条目编码：0162025000004169136 ；项目名称：500kV田林输变电工程。 《254_[非结构化技术规范书附件]（0212025100000040441）视频会议终端》专用技术规范书—3.2 供货范围 P7页、4.4 终端接口要求 P9页： 一体式会商视频会议终端的参数为“视频接口：2 路高清视频输入、2路高清视频输出；音频接口：2路麦克风输入，1路线路输入和2路线路输出”。该参数为原南网思科的技术参数，目前南网国内主流供应商不满足该参数。 建议招标方根据实际需求，修改为“视频接口：2 路高清视频输入、1路高清视频输出；音频接口：2 路麦克风输入，1 路线路输入和1路线路输出” | 专用技术 | 标的 | 视频会议系统 | 已提问 | 正式投标 | 修改为“每套设备配置：视频接口：2 路高清视频输入、1路高清视频输出；音频接口：2 路麦克风输入，1 路线路输入和1路线路输出”
27 | 0080C1F3C775401594E8F9AD74744008 | A69CC0487FC64D3E97F0FD000C1A30B9Z25C | 标的名称：安全可控调度数据网设备（非新建平面）、安全可控综合数据网设备（非新建平面）； 关于该标的的商务评分标准 序号7 供应能力—应急供应能力-应急供应能力（框架），应该仅适用于框架招标。 又因为本项目属于专项采购招标，建议将序号7 供应能力的详细评审项修改为“供应能力-供应能力（专项）”。 其详细评审分项要素对应修改为“专项：按照单位设备承诺最短交付时间由小到大横向排名，第一名得满分，每下降一名扣相应比例分数（总分/通过初评的投标人数量）。相同数值排名一致，之后排名依次增加（如排名第一者有2家，则之后一家按排名第二处理），最后得分四舍五入保留2位小数。未提供相关佐证材料，或无供应量计算过程和产能分析材料，或佐证材料无法证明其生产承诺供应能力，该项响应值将认定为0，且该项得分为0。 佐证材料说明：1.请在“供应能力”章节附《供应能力承诺函》。2.请在“供应能力”章节提供产能分析材料（包括但不限于生产线、生产周期、生产设备情况等）、正在供货和新承接的项目情况、合理的运输时间和库存情况以及合同交付期内排产计划。” | 商务 | 标的 | 安全可控调度数据网设备（非新建平面） | 已提问 | 正式投标 | 框架字眼可以删除，其余评审内容无需调整
28 | 35E25941065F4EAC87B4EBE53BC63792 | A69CC0487FC64D3E97F0FD000C1A30B9Z25C | 标的名称：安全可控调度数据网设备（非新建平面）、安全可控综合数据网设备（非新建平面）； 关于该标的的商务评分标准 序号7 供应能力—应急供应能力-应急供应能力（框架），应该仅适用于框架招标。 又因为本项目属于专项采购招标，建议将序号7 供应能力的详细评审项修改为“供应能力-供应能力（专项）”。 其详细评审分项要素对应修改为“专项：按照单位设备承诺最短交付时间由小到大横向排名，第一名得满分，每下降一名扣相应比例分数（总分/通过初评的投标人数量）。相同数值排名一致，之后排名依次增加（如排名第一者有2家，则之后一家按排名第二处理），最后得分四舍五入保留2位小数。未提供相关佐证材料，或无供应量计算过程和产能分析材料，或佐证材料无法证明其生产承诺供应能力，该项响应值将认定为0，且该项得分为0。 佐证材料说明：1.请在“供应能力”章节附《供应能力承诺函》。2.请在“供应能力”章节提供产能分析材料（包括但不限于生产线、生产周期、生产设备情况等）、正在供货和新承接的项目情况、合理的运输时间和库存情况以及合同交付期内排产计划。” | 商务 | 标的 | 安全可控综合数据网设备（非新建平面） | 已提问 | 正式投标 | 框架字眼可以删除，其余评审内容无需调整
29 | 91E14FF296DB4171A2D1C97296C97A2A | A69CC0487FC64D3E97F0FD000C1A30B9Z25C | 问题1：南宁供电局-2025年南宁供电局变电材料-0162025000504017522-请提供电解液图片 问题2：南宁供电局-2025年南宁供电局变电材料-0162025000504017530-标明牙科专用针头的规格均为0.5*38mm，未标明牙科专用的规格才有0.5*40mm，请问是按牙科专用0.5*38mm的规格还是可通用的0.5*40mm 问题3：南宁供电局-2025年南宁供电局变电材料-0162025000504017968-请说明所需的母排热缩套管直径尺寸 问题4：南宁供电局-2025年南宁供电局变电材料-0162025000504017995-PRTV涂料需要的是透明色的吗，还是有其他颜色要求 问题5：防城港供电局-防城港网区2025年变电二次设备材料费项目-0162025000104077468-电压继电器需要的是板前接线还是板后接线 问题6：柳州供电局-110kV回龙（西山）送变电工程-0162025000304029534-围栏的管径壁厚有要求吗，是多少 问题7：河池供电局-110kV八仙送变电工程-0162025000604056225-围栏的管径壁厚有要求吗，是多少 | 专用技术 | 标的 | 生产材料 | 已提问 | 正式投标 | 问题1：见序号29附图； 问题2：见序号29附图； 问题3：所需的母排热缩套管直径尺寸为：120mm✖️50mm，黄绿红三色，注意区分黄绿红 问题4：PRTV涂料需要的颜色是红色 问题5：防城港供电局-防城港网区2 25年变电二次设备材料费项目-0162025000104077468-电压继电器需要的是板前接线 问题6：围栏的管径壁厚有要求，厚度为1毫米。 问题7：河池供电局-110kV八仙送变电工程-0162025000604056225-围栏的管径壁厚为1.2mm,主管径为60mm，辅助管径为32mm。