## Sheet1
技术要求及报价明细单
500千伏舟溪变第二台主变扩建输变电工程（超高压公司部分）35kV电站型避雷器零星采购项目
1.资质要求：满足以下条件均可。 ①具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照； ②具有独立承担民事责任能力的事业单位或其他组织； 2.业绩要求：具有同类项目业绩且能提供证明文件。
技术要求：详见技术规范书
1、发票要求：报价单位需提供符合规定税率的全额增值税发票； 2、质保要求：质保期不少于1年，质保期内有任何质量问题将免费进行更换。 3、售后服务响应：售后服务的响应时间为24小时内。 4、交付时间：2026年2月28日。（一定要明确服务期） 5：交付地点：贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇尧梭村500kV独山变电站。
序号 | 分项内容名称 | 分项特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价 | 是否完全满足技术规范书要求（必填）
1 | 35kV电站型避雷器 | Y5W－51/125，单相、户外、敞开式、不带间隙金属氧化物避雷器，额定电压51kV，最高持续运行电压40.8kV，8/20uS雷电冲击残压(20kA)不大于125kV，30/60uS操作冲击残压3kA下不大于114kV; 附放电记录器及在线电流监测表 | 支 | 3
2
3
4
5
6
7
本页小计
备注：报价需包含完成采购工作内容所需的全部费用，包含但不限于主材费、辅件费、人工费、机械费、措施费、规费、施工人员保险费、管理费、利润、税金等全部费用。
联系人姓名： |  |  |  | 报价单位：
联系人电话： |  |  |  | 报价日期：