## 问题质询
广州供电局2025年第12批专项主网二次设备（OS2省地级主站基础设备）、仪器仪表（变电站站端智能监控平台等）物资公开招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 标的4此次供货范围无专用资格条款提及的终端服务器，协议转换器，路由器等设备，若此次投标如有上述设备其中一个授权，是否满足此次投标专用资格条件 | *** | 专用技术 | 标的 | OS2省地级主站基础设备 | 2026-01-14 09:04:14 | 根据本次项目供货范围，该项专用资格调整为：制造商或制造商授权的代理商（注：代理商必须提供制造商的授权文件，需提供全闪融合存储一体机、高性能并行计算一体机、工作站、纵向加密认证装置、正反向隔离装置、Web防火墙设备的唯一授权）
2 | 110KV板头变电站变电站站端智能监控平台的技术规范书中要求投标方需提供甲级及以上测绘资质，但本标的通用资质要求、专用资质要求中未见资质要求，技术规范书中的资格文件要求是否为废标项？ | *** | 专用技术 | 标的 | 变电站站端智能监控平台 | 2026-01-15 09:56:43 | 甲级及以上测绘资质并非本项目开展所需的通用或专用资格要求，仅作为提升服务质量与技术保障能力的参考性条件，建议投标人积极响应并提供相关资质证明以体现综合服务能力；该资质要求不列为实质性响应条款，亦不作为否决投标或废标处理的依据，以保障招标活动的公平性与竞争性。
3 | 尊敬的广东电网有限责任公司广州供电局：经我司技术团队详细研读与评估，我们认为《透明感知和自主决策的城市配电数字孪生系统建设（低碳高可靠城市配电系统示范工程课题5配套）OS2省、地级主站基础软硬件招标技术规范书》部分条款在技术实现、产业生态现状及成本效益方面存在优化空间。为确保项目技术要求的合理性、公平性与可落地性，现就以下条款提出专业质疑与建议，供贵方参考： 1、I区/III区全闪融合存储一体机第4项：参数中对读取密集型企业级硬盘的擦写寿命和DWPD要求，与当前市场上主流的硬盘的实际性能规格（通常为DWPD≤3，擦写寿命≤3）存在显著差异。此要求可能超出产品普遍能力，建议按照实际情况更改为擦写寿命≤3，DWPD≤3年，或删除此项要求。 2、高性能并行计算一体机第2项：要求配置≥4颗高端CPU。在当前以GPU为核心算力的AI应用场景下，此配置易导致CPU资源冗余，增加不必要的功耗与采购成本，且与主流高性能双路服务器设计趋势不符，建议优化以提升整体性价比。 3、高性能并行计算一体机第3项：要求“CPU、AI处理器使用同一厂家自研芯片”。此条款具有较强排他性，与当前开放协同、多厂商深度适配的国产生态现状不完全吻合，限制了集成最佳技术组合的可能性，建议聚焦于“国产自主可控”的核心目标。 4、高性能并行计算一体机第4项：要求支持32个内存插槽。目前主流国产高性能双路服务器平台普遍最大支持24个内存通道，原要求超出主流国产硬件平台的标准设计能力。 5、高性能并行计算一体机第8项：该条款及其子项详细描述了一套完整的虚拟化与池化管理平台功能。某些高级特性（如纯容器、K8S、vGPU切分、超分、跨机聚合、混合池化）本质上是独立的云平台和算力调度平台的能力范畴，而非一体机的标准功能。将其作为硬件招标的强制要求，模糊了软硬件边界，也难以实现。为明确范围，建议将要求聚焦于一体机及基础虚拟化支持能力 6、高性能并行计算一体机第9项：在要求配置多块NVME硬盘和GPU卡的情况下，再要求配置多块高速网卡（包括4块双口200GE网卡），对服务器的PCIe槽位数量、带宽及功耗设计提出了极高挑战，在标准机架服务器中难以实现。对于常规AI计算节点，25G/100G网络已能充分满足数据通信需求，建议采用更主流、更具性价比和可实施性的配置方案。 | *** | 专用技术 | 标的 | OS2省地级主站基础设备 | 2026-01-16 11:44:23 | 1、I区/III区全闪融合存储一体机第4项：参数中对读取密集型企业级硬盘的擦写寿命和DWPD要求，与当前市场上主流的硬盘的实际性能规格（通常为DWPD≤3，擦写寿命≤3）存在显著差异。此要求可能超出产品普遍能力，建议按照实际情况更改为擦写寿命≤3，DWPD≤3年，或删除此项要求。 回复：“DWPD≤3，擦写寿命≤3”的提法有问题，没有下限规定。另外，存储一体机用于读取和读写数据，依据《南方电网云边融合智能调度运行平台（CEP）设计指南（2025版）》对分布式存储服务器的 NVMe SSD的性能要求，需要满足“擦写寿命： >=3 DWPD 3年”； 2、高性能并行计算一体机第2项：要求配置≥4颗高端CPU。在当前以GPU为核心算力的AI应用场景下，此配置易导致CPU资源冗余，增加不必要的功耗与采购成本，且与主流高性能双路服务器设计趋势不符，建议优化以提升整体性价比。 回复：高性能并行计算一体机除AI相关模型部署还需部署相关智能体应用部分，针对处理器有较高需求，本次综合考虑未来应用部署要求，需配置4颗处理器，考虑AI模型部署算力卡的高度、宽度、电源及散热等要求，本次服务器要求≥4U 4路服务器； 3、高性能并行计算一体机第3项：要求“CPU、AI处理器使用同一厂家自研芯片”。此条款具有较强排他性，与当前开放协同、多厂商深度适配的国产生态现状不完全吻合，限制了集成最佳技术组合的可能性，建议聚焦于“国产自主可控”的核心目标。 回复：CPU、AI处理器使用同一厂家自研芯片便于基础软硬件的适配兼容，目前CPU、AI处理器同一厂家自研芯片包含国产鲲鹏/昇腾,海光/DUC等生态服务器厂商，市场上有多个品牌厂商可满足要求。 4、高性能并行计算一体机第4项：要求支持32个内存插槽。目前主流国产高性能双路服务器平台普遍最大支持24个内存通道，原要求超出主流国产硬件平台的标准设计能力。 回复:市场上服务器单路CPU主流规格处理支持8个内存条通道，本次需求是4路服务器，合计32条内存通道，同时基于模型业务考虑，未来内存存在持续扩容需求，因此内存通道数要求≥32条； 5、高性能并行计算一体机第8项：该条款及其子项详细描述了一套完整的虚拟化与池化管理平台功能。某些高级特性（如纯容器、K8S、vGPU切分、超分、跨机聚合、混合池化）本质上是独立的云平台和算力调度平台的能力范畴，而非一体机的标准功能。将其作为硬件招标的强制要求，模糊了软硬件边界，也难以实现。为明确范围，建议将要求聚焦于一体机及基础虚拟化支持能力 回复：为确保达成项目目标，在当前技术条件下可获取的尽可能高的技术指标，以尽可能确保存储、计算资源及基础软硬件的适配兼容性等不成为制约项目成功的限制因素。本次招标的一体机是面向电网高性能AI场景，需以软硬件整机形式交付；其容器/K8s/vGPU切分等管理软件的高级特性，是AI一体机部署使用所必须的，方便多调度场景的推理和微调。 6、高性能并行计算一体机第9项：在要求配置多块NVME硬盘和GPU卡的情况下，再要求配置多块高速网卡（包括4块双口200GE网卡），对服务器的PCIe槽位数量、带宽及功耗设计提出了极高挑战，在标准机架服务器中难以实现。对于常规AI计算节点，25G/100G网络已能充分满足数据通信需求，建议采用更主流、更具性价比和可实施性的配置方案。 回复：为确保达成项目目标，在当前技术条件下可获取的尽可能高的技术指标，以尽可能确保存储、计算资源及基础软硬件的适配兼容性等不成为制约项目成功的限制因素。高性能并行计算一体机双机部署组建AI模型集群，集群内数据转发为保证低时延、高并发要求，集群组网互联网络带宽不得低于200GE组网，业务流量组网可通过10GE/25GE网卡进行业务数据通信。