## 问题质询
广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（35kV油浸式铁心并联电抗器等）物资公开招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 关于设备业绩评分标准：“1.同类物资指的是_10kV 及以上电抗器_。”，请问10KV及以上电抗器可以是非油浸式10KV及以上空心并联或者串联电抗器么？ | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV三相油浸式电抗器 | 2026-01-07 16:59:05 | 10kV三相油浸式电抗器
2 | 技术规范书表2.2供货范围及设备技术规格一览表中及表11.1中要求额定电容为120nF，5.1及5.1.2中要求额定电容为140nF，请明确额定电容值。 | *** | 专用技术 | 标的 | 500kV并联电容器 | 2026-01-08 15:15:58 | 电容额定值120nF
3 | 1、在技术规范，表2.2 标准技术特性参数表“1.1额定值”中，额定电压为10.5kV， 额定电流为461.9A。据计算，额定电压为10.5kV时，额定电流为439.9A；额定电压为10kV时，额定电流为461.9A。请澄清，实际的额定电压、电流值，谢谢！ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV三相油浸式电抗器 | 2026-01-12 14:34:46 | 额定电压为10.5kV，额定电流为439.9A