## 问题质询
广西电网公司2025年省级物资集中采购10kV钢管杆、消防产品框架招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 37C7456E55334C469CD8122EA7B4FACF | DFA6EB0C697B46A2BCA34528939E063BZ25C | 招标文件通用资格要求第3项“凡属国内产品(允许代理商参与投标的等设备除外)，必须由该产品制造商投标,且必须由该制造商签订合同(若中标)。”，我司参与标的消防器材，如中标，签订合同是由我司（代理商）还是制造商签订？ | *** | 商务 | 标的 | 消防器材 | 2026-01-13 15:25:37 | 2026-01-13 16:12:33 | 已发送 | 正式投标 | 如中标，签订合同由中标供应商签订。
2 | 012936DF68B94E439B595094B01728D5 | DFA6EB0C697B46A2BCA34528939E063BZ25C | 1、技术规范书中部分产品需求参数为检测报告中的产品检测数据，作为产品的需求参数是否合理？ 2、消防器材中干粉灭火器主流的使用温度范围为：-20℃～+60℃，招标文件中要求使用温度范围：-30℃～+60℃；二氧化碳灭火器使用温度范围：-10℃～+60℃，招标文件中要求使用温度范围：-30℃～+60℃；悬挂式超细干粉灭火器主流的使用温度范围：-10℃～+50℃，招标文件中要求使用温度范围：-40℃～+50℃，使用温度范围要求是否过高？ | *** | 专用技术 | 标的 | 消防器材 | 2026-01-13 17:03:50 |  | 已提问 | 正式投标 | 1.技术规范书中引用的技术参数，是作为该型号产品性能指标的示例和最低门槛，投标产品实测数据应优于或等于该值。 2.所提使用温度范围符合国家标准（如GB4351-2023），按技术规范书中执行。
3 | FE8BD62D26EB454CA2B165159D3A60AD | DFA6EB0C697B46A2BCA34528939E063BZ25C | 灭火器类目中有的规格型号没有对应的产品，无法报价 | *** | 通用技术 | 标包 | 消防器材[消防器材1] | 2026-01-14 09:07:50 |  | 已提问 | 正式投标 | 请按广西电网公司2025年省级物资集中采购10kV钢管杆、消防产品框架招标项目于2026年1月15日在供应链统一服务平台、中国招标投标公共服务平台发出的澄清公告附件：消防器材配件权重对应产品进行报价。
4 | B8C2479A3F81445C8034B58469DFE549 | DFA6EB0C697B46A2BCA34528939E063BZ25C | 技术规范书中： “1.通用技术要求：所有消防器材必须通过国家消防产品3C认证，并提供有效的认证证书、检验报告和产品合格证。”灭火器箱、消防桶等部分器材不在3c认证目录内，且无3C认证证书，请问这部分产品还需要提供消防3从认证吗？ | *** | 专用技术 | 标的 | 消防器材 | 2026-01-14 22:04:38 |  | 已提问 | 正式投标 | 招标文件中“所有消防器材必须通过国家消防产品3C认证”的要求，仅针对国家《强制性产品认证目录》内的产品。属于目录内的产品必须提供有效的CCC认证证书；不在目录内的产品无需提供CCC证书，但必须提供产品合格证及符合技术规范书要求的质量检验报告。
5 | 85804C98BAD14867B7C2CE9334EAB5CA | DFA6EB0C697B46A2BCA34528939E063BZ25C | 钢管杆三个包的保证金是只要缴纳一份1万元，还是每个包分开缴纳保证金，每个包1万元 | *** | 商务 | 标的 | 10kV钢管杆 | 2026-01-15 10:45:38 | 2026-01-15 11:23:57 | 已发送 | 正式投标 | 招标文件标的物清单已明确，投标保证金按标包缴纳，每个包1万元。
6 | 731B08BE876B4F52AB5186F803783C33 | DFA6EB0C697B46A2BCA34528939E063BZ25C | 消防器材采购项目技术规范书中: 消防服六件套生产企业为东安，指定这个该生产厂家产品还是符合《消防员灭火防护服》GA102002产品。请明确 | *** | 通用技术 | 标的 | 消防器材 | 2026-01-15 15:26:36 |  | 已提问 | 正式投标 | 本技术要求中提及“东安”生产企业，仅作为示例，用以说明产品应达到的性能和质量水平，并非指定唯一生产厂家。合格的投标产品必须为符合 GA 10-2002 《消防员灭火防护服》 国家标准，并通过国家消防产品强制性认证（CCC）的有效产品。
7 | C492198AEC134E1B8587DB894E8F7EE8 | DFA6EB0C697B46A2BCA34528939E063BZ25C | 1、正压式消防空气呼吸器:9.在(2~1)MPa范围内，以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压,吸气阻力339Pa,呼气阻力623 Pa. 10.耐高温性能:在高温试验后，各零部件应无异常变形、粘连、脱胶等现象。以呼吸频率40次/min，呼吸流量100L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压。呼气阻力670Pa。 11.耐低温性能:以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压。呼气阻力648Pa.问：以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min呼吸，吸气阻力339Pa,呼气阻力623 Pa，以呼吸频率40次/min，呼吸流量100L/min，以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min，这些全部都是固定值，正常是大于等于或者是小于等于。 2、二氧化碳灭火器：规格：1kg、6kg、8kg，国标里没有这几个型号 | *** | 通用技术 | 标的 | 消防器材 | 2026-01-15 17:42:21 |  | 已提问 | 正式投标 | 1.供应商所投产品的国家消防产品认证检验报告中的数据，应优于或至少等于技术规范书中列出的指标。 2.型号详见广西电网公司2025年省级物资集中采购10kV钢管杆、消防产品框架招标项目于2026年1月15日在供应链统一服务平台、中国招标投标公共服务平台发出的澄清公告附件：消防器材配件权重。请按澄清公告附件：消防器材配件权重对应产品进行响应。
8 | 2EE953A3BA524E3FABA91FD14BE8E74F | DFA6EB0C697B46A2BCA34528939E063BZ25C | 1.灭火器清单物资涉及若干生产厂家，请问是否要求每个厂家都提供授权？ 2.是否每一项物资都提供检测报告？ 3.技术文件涉及的专利和标准信息，是否提供生产厂家的？ | *** | 通用技术 | 标的 | 消防器材 | 2026-01-16 18:12:30 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、标的消防器材的专用资格为：关联的标的产品（含进口产品）允许代理商或经销商参与投标，投标人应提供制造商授权书及承诺书；当投标人不能提供该标包全部制造商授权书及承诺书时，投标人必须出具质量及服务承诺函。 2.每类产品均应提供检测报告。 3.技术文件中涉及的专利和标准信息，应提供投标产品本身所含有的专利信息及其所执行的标准信息。
9 | 14BE8FA16DC44454BE355E748CD315CF | DFA6EB0C697B46A2BCA34528939E063BZ25C | 2.招标文件评分标准-技术评分标准第8条销售业绩要求：近三年销售业绩，提供近三年的业绩，业绩数量和时间以合同为准。每份业绩需提供中标公告或中标通知书（如有），合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等证明材料。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。分值15.0分。 请予明确，所要求的业绩合同数量是多少？是否1份满足要求的业绩即可？ | *** | 通用技术 | 标的 | 消防器材 | 2026-01-19 08:52:27 |  | 已提问 | 正式投标 | 业绩合同数量未做要求，是否满足由评标委员会进行评审。
10 | 248D93EA13534ECEBF1FC20C8DA115F0 | DFA6EB0C697B46A2BCA34528939E063BZ25C | 1.招标文件第1页，1.4 投标人资格中要求，：“投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。” 招标文件第5页，11.1需要补充的其他内容中“8.投标人为代理商的，业绩评审原则上以代理商的业绩为准。” 请予明确，投标人作为代理商获得授权参与投标的情况，是否需同时提供对应产品设备制造商的业绩合同？ | *** | 商务 | 标的 | 消防器材 | 2026-01-19 08:52:31 | 2026-01-19 10:41:37 | 已发送 | 正式投标 | 请按招标文件的投标人须知前附表11.1第8点“投标人为代理商的，业绩评审原则上以代理商的业绩为准。”要求提供。
11 | C32E013BCBDC402DAA0D6DEAD98E5BBF | DFA6EB0C697B46A2BCA34528939E063BZ25C | 投标人须知的前附表，条款号“3.4.1”“（5）以保函（保险）等形式提交投标保证金的，招标人将对保函（保险）的真实性有效性进行核验，重点核验项目名称、投标人名称、担保金额、有效期、承担保证担保责任的情形等关键内容，以及开具机构签章等是否真实有效。保函（保险）真实性、有效性不足的，由评标委员会依法否决该投标。”那这个保函需要银行出具吗？保函纸质版需要邮寄的地址是什么？ | *** | 商务 | 项目 | 广西电网公司2025年省级物资集中采购10kV钢管杆、消防产品框架招标 | 2026-01-19 15:09:15 |  | 已提问 | 正式投标 | 保函需要银行出具，本项目不接收纸质投标文件。
12 | 8124050F4B1149349E65CD4E39CC5CC3 | DFA6EB0C697B46A2BCA34528939E063BZ25C | 消防救援装备类（消防服六件套，腰斧，呼吸器）参数为单一品牌检验报告数值，是否接受按国标要求报价？ | *** | 通用技术 | 标的 | 消防器材 | 2026-01-19 16:29:12 |  | 已提问 | 正式投标 | 本技术要求中提及“东安”生产企业，仅作为示例，用以说明产品应达到的性能和质量水平，并非指定唯一生产厂家。合格的投标产品必须为符合 GA 10-2002 《消防员灭火防护服》 国家标准，并通过国家消防产品强制性认证（CCC）的有效产品。
13 | 683284F23B27452EA57AAC5CC51ED804 | DFA6EB0C697B46A2BCA34528939E063BZ25C | 水带有（8、10、13）三种压力型号，请明确所需具体压力型号？ | *** | 通用技术 | 标的 | 消防器材 | 2026-01-19 16:29:33 |  | 已提问 | 正式投标 | 技术规范书中已明确。
14 | E923756722534281852224EAFA1EF8B6 | DFA6EB0C697B46A2BCA34528939E063BZ25C | 灭火器部分参数远高于国标参数，请问最大误差范围接受多少。部分灭火器国标无此规格，是否接受按国标要求? | *** | 通用技术 | 标的 | 消防器材 | 2026-01-19 16:29:40 |  | 已提问 | 正式投标 | 1.按技术规范书有关要求执行。 2.请按广西电网公司2025年省级物资集中采购10kV钢管杆、消防产品框架招标项目于2026年1月15日在供应链统一服务平台、中国招标投标公共服务平台发出的澄清公告附件：消防器材配件权重对应产品进行响应。
15 | 8ABFF9161F844CD9B1259A77FC7713C2 | DFA6EB0C697B46A2BCA34528939E063BZ25C | 部分箱体无尺寸标准，是否可提供具体尺寸？物料如下： （1）适用的灭火器（规格*类型*数量）：8kg*4 箱体材质：不锈钢（材质304、厚0.8） 箱体开启方式：翻盖式 箱体放置型式：置地型 需澄清：未标注尺寸，需明确尺寸 （2）适用的灭火器（规格*类型*数量）：35kg*1 箱体材质：不锈钢（材质304、厚1.0） 箱体开启方式：双开门式 箱体放置型式：置地型 需澄清：未标注尺寸，需明确尺寸，开门是否应为单开门 （3）适用的灭火器（规格*类型*数量）：35kg*2 箱体材质：不锈钢（材质304、厚1.0） 箱体开启方式：双开门式 箱体放置型式：置地型 需澄清：未标注尺寸，需明确尺寸 | *** | 通用技术 | 标的 | 消防器材 | 2026-01-19 16:29:47 |  | 已提问 | 正式投标 | 招标文件未对箱体外形尺寸作强制规定，投标人在满足技术规范书有关要求同时应符合国家或行业通用标准。
16 | 1CDC21BA803543A6AA6DDBF9A9A4CFC7 | DFA6EB0C697B46A2BCA34528939E063BZ25C | 招标文件未对本项目项目负责人提出要求，但在投标文件上传界面设定“设置项目负责人/项目经理”选项。请予明确，本项目是否需要设置项目负责人/项目经理？ | *** | 商务 | 标的 | 消防器材 | 2026-01-19 16:33:17 |  | 已提问 | 正式投标 | 经核实，投标文件上传界面未设定“设置项目负责人/项目经理”选项。
17 | 48DDCBFA747E48F8AC7CB9FDFDC353FB | DFA6EB0C697B46A2BCA34528939E063BZ25C | 标的名称：消防器材的专用资格要求：关联的标的产品（含进口产品）允许代理商或经销商参与投标，投标人应提供制造商授权书及承诺书；当投标人不能提供该标包全部制造商授权书及承诺书时，投标人必须出具质量及服务承诺函。 请问该授权是不是需要该投标产品制造商对本次投标的唯一有效授权？ 还是同一个制造商同一个品牌可以授权多个投标人？ | *** | 商务 | 标的 | 消防器材 | 2026-01-19 17:37:20 |  | 已提问 | 正式投标 | 标的消防器材的专用资格为：关联的标的产品（含进口产品）允许代理商或经销商参与投标，投标人应提供制造商授权书及承诺书；当投标人不能提供该标包全部制造商授权书及承诺书时，投标人必须出具质量及服务承诺函。如提供授权，需要提供该投标产品制造商对本次投标的唯一有效授权。同一个制造商同一个品牌不能授权多个投标人。
18 | 85FE84E7A0604AB9BCA26588EDF994EA | DFA6EB0C697B46A2BCA34528939E063BZ25C | 1、请问标书里所有物资名称是否需要提供相应的检测报告； 2、招标文件第5页，11.1需要补充的其他内容中"8.投标人为代理商的，业绩评审原则上以代理商的业绩为准。"请予明确，投标人作为代理商获得授权参与投标的情况，能否只提供对应产品设备制造商的业绩合同? | *** | 通用技术 | 标的 | 消防器材 | 2026-01-19 18:06:30 |  | 已提问 | 正式投标 | 1.每类产品均应提供检测报告。 2.请按招标文件的投标人须知前附表11.1第8点“投标人为代理商的，业绩评审原则上以代理商的业绩为准。”要求提供。