北海供电局北海培训基地2025年厨房安装自动灭火系统项目
服务标准及要求

一、项目名称：北海供电局北海培训基地2025年厨房安装自动灭火系统安装项目。
二、服务地点：北海市海城区西藏路22号。
三、服务范围
北海培训评价基地（金海）厨房安装自动灭火系统一套
[bookmark: _GoBack]1、安装要求：乙方具备消防设施设备安装、维护资质，按照相关标准和规范，由专业人员进行系统安装，确保安装位置合理，便于操作和维护，且不影响厨房正常作业。安装完成后，需进行调试和测试，保证系统能正常运行。
2、服务要求：为厨房工作人员提供系统操作和维护培训，使其熟悉系统的工作原理、操作方法、日常检查要点及紧急情况下的应对措施等。
3、设备清单（包扩但不限于）
		序号
	设备名称
	型号
	数量
	单位

	1
	装置箱
	580×220×650
	2
	套

	2
	灭火剂瓶组
	MP12/10-PAVLN
	3
	套

	3
	驱动气体瓶组
	DQP2/6-PAVLN
	2
	套

	4
	压力表
	Y40Z
	2
	个

	5
	电磁驱动装置
	DQ90NPL
	2
	个

	6
	减压阀
	CM-YQD-PAVLN
	2
	个

	7
	控制盘
	CM-KZQ-PAVLN
	2
	套

	8
	单向阀
	CM-QYD-PAVLN
	5
	个

	9
	火灾信号反馈装置
	CM-XF-PAVLN
	2
	个

	10
	水流联动阀
	CM-ZCT
	2
	个

	11
	手动球阀
	DN15
	2
	个

	12
	Y型过滤器
	DN15
	2
	个

	13
	喷嘴
	CM-PT-PAVLN
	30
	个

	14
	感温器
	GWQ-183
	30
	个

	15
	管道管件
	/
	2
	套

	16
	（易熔合金片）挂钩
	CM-GG-PAVLN
	30
	个

	17
	（易熔合金片）支架
	CM-ZJ-PAVLN
	30
	个

	18
	3*2.5电源线
	3*2.5
	60
	米

	19
	2*1.5线材
	2*1.5
	180
	米

	20
	DN20镀锌线管
	DN20
	180
	米

	21
	DN25热熔管
	DN25
	40
	米

	22
	设备安装、调试
	/
	1
	项






四、技术要求：
1、系统组件：灭火剂贮存容器、驱动气体贮存容器等应符合相关标准，能承受规定压力，且有可靠的密封性能。喷嘴应能有效喷射灭火剂，覆盖保护区域，且不易堵塞。感温器应能准确感应温度变化，在规定温度范围内触发系统启动。控制装置应具备自动、手动及应急启动功能，能准确控制灭火剂喷射和相关设备动作。燃气联动阀应能在系统启动时迅速切断燃气供应。
2、灭火剂：应采用适合厨房火灾的灭火剂，如能快速扑灭食用油火灾，且对人体和环境无害。灭火剂的喷射时间、喷射强度等参数应符合相关标准，以确保灭火效果。采用厨房设备专用灭火剂时。
3、管道系统：灭火剂输送管道宜采用不锈钢无缝钢管，驱动气体输送管道应采用铜管或耐高压软管，管道应用支、吊架固定，间距不应大于2.5m。
[bookmark: _Toc3853][bookmark: _Toc17420]4、灭火性能：能扑灭厨房内的油锅、烟道等火灾，喷放结束后火焰应被扑灭，20min内不应复燃，锅内油脂温度应小于油脂自燃点33℃以下，排烟管道内温度应下降且无回升现象。在灭火剂喷射过程中，不应有燃烧的油飞溅出来。

五、质量保证及售后服务 
1、相关材料、部件保质期为半年。质保期内因服务商原因出现的质量问题，由服务商免费更换维修。保修期内或保修期外如装置出现故障，供方在接到通知后，维修人员在最短的时间内到达现场，为甲方快速排除故障。
2、按国家有关法律规定产品实行三包，在保修期内供方将免费维修和更换损坏的零部件，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由使 用单位人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。
3、免费为使用单位进行设备培训，使其了解装置的工作原理，能熟练的操作装置，并能解决常见问题。
六、验收要求
根据厨房灭火气体装置的验收标准主要依据《厨房设备灭火装置技术规程》CECS233-2007等相关规范进行验收。
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