北海供电局北海培训基地2025年厨房安装自动灭火系统项目

服务标准及要求

一、项目名称：北海供电局北海培训基地2025年厨房安装自动灭火系统安装项目。

二、服务地点：北海市海城区西藏路22号。

三、服务范围

北海培训评价基地（金海）厨房安装自动灭火系统一套

1、安装要求：乙方具备消防设施设备安装、维护资质，按照相关标准和规范，由专业人员进行系统安装，确保安装位置合理，便于操作和维护，且不影响厨房正常作业。安装完成后，需进行调试和测试，保证系统能正常运行。

2、服务要求：为厨房工作人员提供系统操作和维护培训，使其熟悉系统的工作原理、操作方法、日常检查要点及紧急情况下的应对措施等。

3、设备清单（包扩但不限于）

序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位. 1; 装置箱; 580×220×650; 2; 套. 2; 灭火剂瓶组; MP12/10-PAVLN; 3; 套. 3; 驱动气体瓶组; DQP2/6-PAVLN; 2; 套. 4; 压力表; Y40Z; 2; 个. 5; 电磁驱动装置; DQ90NPL; 2; 个. 6; 减压阀; CM-YQD-PAVLN; 2; 个. 7; 控制盘; CM-KZQ-PAVLN; 2; 套. 8; 单向阀; CM-QYD-PAVLN; 5; 个. 9; 火灾信号反馈装置; CM-XF-PAVLN; 2; 个. 10; 水流联动阀; CM-ZCT; 2; 个. 11; 手动球阀; DN15; 2; 个. 12; Y型过滤器; DN15; 2; 个. 13; 喷嘴; CM-PT-PAVLN; 30; 个. 14; 感温器; GWQ-183; 30; 个. 15; 管道管件; /; 2; 套. 16; （易熔合金片）挂钩; CM-GG-PAVLN; 30; 个. 17; （易熔合金片）支架; CM-ZJ-PAVLN; 30; 个. 18; 3*2.5电源线; 3*2.5; 60; 米. 19; 2*1.5线材; 2*1.5; 180; 米. 20; DN20镀锌线管; DN20; 180; 米. 21; DN25热熔管; DN25; 40; 米. 22; 设备安装、调试; /; 1; 项.

四、技术要求：

1、系统组件：灭火剂贮存容器、驱动气体贮存容器等应符合相关标准，能承受规定压力，且有可靠的密封性能。喷嘴应能有效喷射灭火剂，覆盖保护区域，且不易堵塞。感温器应能准确感应温度变化，在规定温度范围内触发系统启动。控制装置应具备自动、手动及应急启动功能，能准确控制灭火剂喷射和相关设备动作。燃气联动阀应能在系统启动时迅速切断燃气供应。

2、灭火剂：应采用适合厨房火灾的灭火剂，如能快速扑灭食用油火灾，且对人体和环境无害。灭火剂的喷射时间、喷射强度等参数应符合相关标准，以确保灭火效果。采用厨房设备专用灭火剂时。

3、管道系统：灭火剂输送管道宜采用不锈钢无缝钢管，驱动气体输送管道应采用铜管或耐高压软管，管道应用支、吊架固定，间距不应大于2.5m。

### 4、灭火性能：能扑灭厨房内的油锅、烟道等火灾，喷放结束后火焰应被扑灭，20min内不应复燃，锅内油脂温度应小于油脂自燃点33℃以下，排烟管道内温度应下降且无回升现象。在灭火剂喷射过程中，不应有燃烧的油飞溅出来。

五、质量保证及售后服务

1、相关材料、部件保质期为半年。质保期内因服务商原因出现的质量问题，由服务商免费更换维修。保修期内或保修期外如装置出现故障，供方在接到通知后，维修人员在最短的时间内到达现场，为甲方快速排除故障。

2、按国家有关法律规定产品实行三包，在保修期内供方将免费维修和更换损坏的零部件，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由使 用单位人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

3、免费为使用单位进行设备培训，使其了解装置的工作原理，能熟练的操作装置，并能解决常见问题。

- 六、验收要求

- 根据厨房灭火气体装置的验收标准主要依据《厨房设备灭火装置技术规程》CECS233-2007等相关规范进行验收。