## 问题质询
广西送变电建设有限责任公司2026年第一批物资类公开询比采购项目澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | CC41DC875AA946B3B4BCC683609AA2C9 | 11E357572338463A8B41CC7A237D7C48Z25C | 标的6：办公家具 标包6-1 广西送变电公司本部、培训基地办公家具技术规范书中的“广西送变电公司培训基地教学桌椅技术规范书”中包含品目7 吸音窗帘 附件B：报价表中标包6-1报价表中未包含“广西送变电公司培训基地教学桌椅技术规范书”中品目7 吸音窗帘 提问：报价清单项以哪个为准？是否包含品目7吸音窗帘？ | *** | 专用技术 | 标的 | 办公家具 | 2026-01-19 13:45:08 |  | 已提问 | 正式投标 | 请以报价表中清单为准，本次采购不包含隔音窗帘。
2 | 6019338C42434A91AA91E8D2E5F55BB3 | 11E357572338463A8B41CC7A237D7C48Z25C | 1、《标包3-1：广东500千伏粤东送电珠东北输电通道工程（惠州段）施工（标段三）直流绝缘子技术规范书》的表2.1中： 序号1.6，FXBZ-±500/180-B型号的芯棒直径标准参数值是24，对应的是投标人提供，如果是投标人提供，那么标准参数值是不应该给参数的。如果提供了24芯棒的参数值，对应的应该是单一。 应以哪个为准？ 2、《标包3-1：广东500千伏粤东送电珠东北输电通道工程（惠州段）施工（标段三）直流绝缘子技术规范书》的表2.2中： 序号1.6，FXBZ-±500/300-B型号的芯棒直径标准参数值是24，按照南网规范标准300kN的负荷对应的是30芯棒。 应以哪个为准？ 3、《标包3-1：广东500千伏粤东送电珠东北输电通道工程（惠州段）施工（标段三）直流绝缘子技术规范书》的表2.3中： 序号1.6，FXBZ-±800kV/420B-10600型号的芯棒直径标准参数值是34，对应的是投标人提供，如果是投标人提供，那么标准参数值是不应该给参数的。如果提供了34芯棒的参数值，对应的应该是单一。 应以哪个为准？ | *** | 专用技术 | 标的 | 直流绝缘子 | 2026-01-19 16:11:18 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、“投标人提供”改为“单一”； 2、FXBZ-±500/300-B型号的芯棒直径标准参数值改为30； 3、“投标人提供”改为“单一”。
3 | 12154C0B3F244AEC94DBB0A537D42777 | 11E357572338463A8B41CC7A237D7C48Z25C | FXBZ-±800kV/420B-10600（环-环）均压装置间的距离要求10013，420kN的产品金具长度需要达到330mm，均压装置间的距离无法达到10013，请考量次要求是否过大。 | *** | 专用技术 | 标的 | 直流绝缘子 | 2026-01-20 08:51:08 |  | 已提问 | 正式投标 | 均压装置间的距离修改为“9800”