## 问题质询
广东电网公司2025年无线电缆护层环流在线监测系统、高压电缆故障精确定位装置、架空线路故障精确定位装置行波定位组件框架招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 招标公告-标的清单及分包情况中，每个分标均有两个标包，但是报名获取该项目招标文件时，每个分标仅有一个标包可以报名，是否有误？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年无线电缆护层环流在线监测系统、高压电缆故障精确定位装置、架空线路故障精确定位装置行波定位组件框架招标 | 已发送 | 正式投标 | 本项目为框架招标，每个分标报名一个标包即可视为报名。
2 | 我方在研读贵单位发布的“架空线路故障精确定位装置行波定位组件”项目（需求金额：1750万元）招标文件过程中，对其中价格限价条款的理解存在疑问，特此提请澄清。 根据招标文件所示： · 物资分为标包1（占比60%，金额1050万元）与标包2（占比40%，金额700万元）； · 文件中提及“单套限价1.122万元”。 结合招标文件中所附《产品标准配置表》内容，其中所列各项组件（如主机结构组件、采集处理组件、北斗授时模块等）均以“套”为单位，且数量为“1”。目前我方无法明确“单套限价1.122万元”所指的具体范围： 1. 该限价是否指三台（abc三相）“架空线路故障精确定位装置”成套设备的单价上限？ 2. 或仅指其中某一相（单台）的单价上限？ 为准确理解贵方预算构成、合理进行报价，避免投标过程中出现理解偏差，恳请贵单位予以书面澄清，明确上述“单套限价”所对应的具体设备范围。 | 专用技术 | 物资类别 | 架空线路故障精确定位装置行波定位组件（第二批） | 已发送 | 正式投标 | “单套限价1.122万元”指某一相单台售价。
3 | 在无线电缆护层环流在线监测系统、高压电缆故障精确定位装置两个标的的技术规范书（通用部分）5.2.5 安全可控相关要求中“投标方应至少提供一份第三方检测机构出具的高压电缆故障精确定位装置/电缆护层接地环流在线监测装置（无线类）所用的全部电子元器件/模组的供应商情况的电子元器件溯源认证报告”，请问这个电子元器件溯源认证报告指的是专用部分要求的主要元器件（主控单元、故障行波传感器、工频电流传感器等），还是细节到电阻电容的元器件？ | 通用技术 | 标包 | 无线电缆护层环流在线监测系统[无线电缆护层环流在线监测系统] | 已发送 | 正式投标 | 全部电子元器件/模组的供应商情况的电子元器件溯源认证报告，终端所有电子元器件主要包括CPU、存储器、FPGA、ADC、继电器、PHY、时钟芯片等，若细节到电阻电容的元器件也没问题。
4 | 在无线电缆护层环流在线监测系统、高压电缆故障精确定位装置两个标的的技术规范书（通用部分）5.2.5 安全可控相关要求中“投标方应至少提供一份第三方检测机构出具的高压电缆故障精确定位装置/电缆护层接地环流在线监测装置（无线类）所用的全部电子元器件/模组的供应商情况的电子元器件溯源认证报告”，请问这个电子元器件溯源认证报告指的是专用部分要求的主要元器件（主控单元、故障行波传感器、工频电流传感器等），还是细节到电阻电容的元器件？ | 通用技术 | 标包 | 高压电缆故障精确定位装置（第二批）[高压电缆故障精确定位装置] | 已发送 | 正式投标 | 全部电子元器件/模组的供应商情况的电子元器件溯源认证报告，终端所有电子元器件主要包括CPU、存储器、FPGA、ADC、继电器、PHY、时钟芯片等，若细节到电阻电容的元器件也没问题。
5 | 电缆光纤测温在线监测系统与无线电缆护层环流在线监测系统，同为电缆隧道在线监测类，请问是否可以算作同类业绩？ | 商务 | 标的 | 无线电缆护层环流在线监测系统 | 已发送 | 正式投标 | 算同类物资品类业绩
6 | 架空线路故障精确定位装置与高压电缆故障精确定位装置，同属故障定位装置，请问是否可以算作同类业绩？ | 商务 | 标的 | 高压电缆故障精确定位装置（第二批） | 已发送 | 正式投标 | 算同类物资品类业绩
7 | 通用技术规范提到装置安装调试由投标方完成，也提到投标方提供现场安装指导服务，需明确一下投标方是提供安装调试服务还是仅提供指导服务。 | 通用技术 | 标包 | 高压电缆故障精确定位装置（第二批）[高压电缆故障精确定位装置] | 已发送 | 正式投标 | 高压电缆故障精确定位装置技术规范书通用部分2工作范围2.2范围和界限3）现场安装和试验在招标方的技术指导和监督下由投标方完成。
8 | 通用技术规范提到装置安装调试由投标方完成，也提到投标方提供现场安装指导服务，需明确一下投标方是提供安装调试服务还是仅提供指导服务。 | 通用技术 | 标包 | 架空线路故障精确定位装置行波定位组件（第二批）[架空线路故障精确定位装置行波定位组件] | 已发送 | 正式投标 | 装置组装及调试由投标方完成，现场上塔安装在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。
9 | 在无线电缆护层环流在线监测系统 关键技术参数表中第14项（否决项）箱体整体防护等级需型式试验报告，因箱体为产品配件，提供原厂商型式试验报告是否可以？ | 专用技术 | 物资类别 | 无线电缆护层环流在线监测系统 | 已发送 | 正式投标 | 可以，需保证箱体整体配件使用，并确保原厂商提供型式试验报告正确无误。
10 | 在无线电缆护层环流在线监测系统 关键技术参数表中第14项（否决项）箱体整体防护等级需型式试验报告，提供南网送样检测报告（防潮要求：装置各电气连接部位应密封良好,应避免潮气进入;监测单元应有304不锈钢机箱保护,机箱开启灵活、 匹配紧密,箱内无灰尘、杂物。检验结果：箱体材质为铸铝），是否认可？ | 专用技术 | 物资类别 | 无线电缆护层环流在线监测系统 | 已发送 | 正式投标 | 不认可，要求箱体为304不锈钢机箱材质，检测报告的材质与要求不一样。
11 | 根据最新澄清发布的高压电缆故障精确定位装置招标技术规范要求，要求设备采样率不低于50MHz，并且该设备需要保持A、B、C三个通道数据采集，即使功耗做到最低，设备的功耗也需要维持在3W左右，根据“无外接电源状况下连续供电时长≥30天”要求，以蓄电池电压为6.4V计算，蓄电池理论容量为337.5Ah，结合电池的放电效率及损耗，蓄电池实际需要达到397Ah（85%效率）才能满足无外接电源供电30天要求。 结合市面上蓄电池规格，满足6.4V 397Ah要求需要20块6.4V 20Ah锂电池（单块尺寸为135mm*165mm*27mm，重量约1kg），电池总体积约0.012m³，总重量约20kg。 根据计算及调研结果，该规格电池配置到高压电缆故障精确定位装置存在以下几个问题：1.大规格电池安装于电缆终端头存在安全问题（不限于电池本身及安装安全）；2.极大增加单套设备成本；3.该规格电池无法安装到高压电缆故障精确定位装置。结合以上问题，建议将高压电缆故障精确定位装置招标技术规范书“无外接电源状况下连续供电时长≥30天”的要求修改为原版7天。 | 专用技术 | 物资类别 | 高压电缆故障精确定位装置（第二批） | 已发送 | 正式投标 | 以“无外接电源状况下连续供电时长≥30天”为准。
12 | 我公司参与3个标的投标，投标工具上只能上传一个业绩文件，请问我们是把关于3个标的业绩合同放在一个文件里上传吗 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年无线电缆护层环流在线监测系统、高压电缆故障精确定位装置、架空线路故障精确定位装置行波定位组件框架招标 | 已提问 | 正式投标 | 请按标的上传投标文件，不同的标的需分别上传相对应的“产品业绩表及证明材料”。