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一、总则

1.1 一般要求

1.1.1 本技术条款主要描述广西电网有限责任公司河池供电局“一种低压塑式电表箱出线位置箱门改造研制”加工内容有关事项。投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。

1.1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品、服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。

1.1.3 本规范书指标要求中，凡标有下划线或加“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标方要特别加以注意，必须完全满足这些要求。

1.1.4 投标方应提供满足本技术规范书要求的建议书、实施方案及报价，建议书、实施方案必须满足本技术规范的主要要求，否则将被认作没有回答。投标方认为需特殊说明的部分，应附详细的技术资料，否则因评标理解不同而产生的后果由投标方负责。

1.1.5 如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。

1.1.6 投标方也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供招标方选择。

1.1.7 投标方应提供满足本技术规范书要求的完整的服务、工作产品，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。所有工作产品必须具有在中国境内的合法使用权。

1.1.8 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。

1.1.9 如果因为无法提供的原因而提供其他产品、服务，投标方应明确说明并提出质量保证承诺。

1.1.10 投标方应保证为今后招标方开发的或招标方委托第三方开发的其他工作产品提供可靠的性能和兼容性。

1.1.11 投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。

1.1.12 招标方保留技术规范书修改的权利，可以提出变更的意见和建议，最终签订的技术协议与合同具有同等效力。

1.1.13 在不超出本技术规范书要求的情况下，投标方应对招标方提出的所有细化要求予以满足。

1.1.14 有文件、图纸、通信的均使用中文。所有计算、说明、图纸文件、手册等使用国际单位制。

1.2标准和规范

本规范书中涉及的所有规范、标准或材料规格均应为最新版本，即以招标方发出本定单之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本规范书与所列标准之间有不一致之处，投标方应向招标方指明，并由招标方确定采用哪一个规范。
投标方如果采用自己的标准或规范，必须向招标方提供中文复印件并经招标方同意后方可采用，但不能低于国家标准GB、行业标准JB有关规定。

下列标准所包括的条文，通过在本规定中引用而构成本规定的条文。本标准出版时所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
- GB/T 14048.1-2022《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》
- GB/T 7251.1-2022《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》
- GB/T 20641-2023《低压成套开关设备和控制设备空壳体》
- GB/T 16935.1-2022《低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验》
- QB/T 2473-2020《塑料件通用技术条件》
二、技术要求

2.1 项目加工对象
目前使用的电表箱出线位置有可打开方便用户分合开关的箱门和出线孔洞，为了达到防窃电功能在安装完计量装置后要对计量表箱进行加封，加封后就不能随意打开表箱进行接线。因计量表箱出线孔洞与开关接线端子不对应导致客户安装出线时难接线，拧开关端子时操作不方便造成接触不良导致表后线开关容易发热烧毁及火灾等现象。或者客户会要求供电局去拆除封扣打开表箱再接线，增加了供电局工作量。

2.2项目加工内容
本项目主要加工内容包括：

★1、具体制作一种根据线径大小及位置自动调节自动封堵的出线箱门的塑式电表箱，客户在不用打开表箱不影响封堵的情况下方便接线。，包括活页、卡扣、封堵装置等。
★2、自动封堵装置：安装于出线箱门内侧，可根据线缆线径大小自动调节封堵间隙、根据线缆出线位置自适应匹配的防护组件，实现线缆穿越处的密封防护。
    ★ 3、免开箱接线：客户无需开启电表箱主箱门，通过出线箱门预设的接线通道及配套结构，完成线缆与电表接线端子连接的操作方式。
   ★ 4、线径自适应范围：自动封堵装置可有效封堵的线缆直径区间，覆盖常用低压配电线缆规格。
★2、提出低压塑式电表箱出线位置箱门改造研制的技术方案，投标方需在技术投标文件内提供具体设计方案，包括但不限于本技术方案的原理、实现路径及重点、创新点和安装方式等。
2.3项目研发经验要求

★1、具备塑式电表箱改造相关研发经验，提供合同、发票和验收证书等相关证明。

★2、投标方应在技术投标文件中给出项目实施具体方案，需满足技术要求和功能要求。
★3、投标方需要对本项目所涉及的知识产权作相关说明和承诺，且不得侵犯其他公司的知识产权，否则所引起的知识产权纠纷由投标方全权负责。
2.4技术指标要求

设备功能指标
	序号
	功能要求

	
	电表箱主体采用阻燃ABS或PC/ABS合金材料注塑成型，阻燃等级不低于V0级（GB/T 2408-2021），耐候性满足-40℃~70℃环境使用要求。

	
	箱体结构强度：承受50N垂直冲击无变形、无裂纹，箱体盖合后与箱体的间隙≤0.5mm，确保防护密封性。

	
	出线箱门与箱体通过活页连接，开启角度≥120°，关闭后与箱体贴合紧密，无松动异响。

	
	活页：采用不锈钢材质（SUS304），厚度≥2mm，承重能力≥10kg，反复启闭≥10000次无卡滞、无断裂。
- 活页连接间隙≤0.2mm，启闭过程顺畅，关闭后出线箱门无偏移，确保与封堵装置精准对接。

	
	卡扣与箱体、出线箱门的配合间隙≤0.3mm，锁闭后无松动，确保封堵装置的密封效果不受影响。

	
	自动封堵装置：线径自适应范围：1.5mm²~35mm²（对应线缆直径约1.3mm~6.8mm），可同时适配单根或多根线缆（最多≤5根），封堵装置密封瓣设计为渐变式结构，避免线缆穿越时产生过大阻力，同时确保密封面均匀贴合线缆。

	
	免开箱操作：出线箱门开启后，线缆可通过封堵装置预留通道直接接入开关接线端子，无需拆卸箱体其他部件，接线操作空间≥80mm×60mm。

	
	接线后恢复：线缆接入完成后，关闭出线箱门，封堵装置自动贴合线缆表面，无需额外密封操作，密封可靠性不受接线操作影响。


设备性能指标
	序号
	指标名称
	单位
	指标要求

	
	额定绝缘电压
	V
	690V/1000V AC

	
	箱体防尘防水整体防护等级
	
	≥IP54

	
	工作温度
	
	-40℃~70℃

	
	湿度适应
	
	相对湿度≤95%（25℃）

	
	绝缘电阻
	
	>100MΩ

	
	抗紫外线
	
	塑料部件经紫外线老化试验（1000h）后，颜色变化ΔE≤3，力学性能保留率≥85%。



三、加工开发成果交付物

1、壹套（1个）低压塑式电表箱出线位置箱门改造装置；
2、配合甲方撰写发明专利交底书1份，

3、装置三维模型、详细结构图、装配图等技术图纸（电子版+纸质版），

4、性能测试报告一份；

5、服务地点：广西河池。
四、项目进度 
	时间安排
	主要工作内容
	成果交付物

	自合同约定之日起30天之内实施
	一种低压塑式电表箱出线位置箱门改造的建模与分析
	一种低压塑式电表箱出线位置箱门改造

	2026年3月
	一种低压塑式电表箱出线位置箱门改造方法加工
	

	2026年4月
	一种低压塑式电表箱出线位置箱门改造及工程应用
	

	2026年6月
	完成本项目验收
	


五、技术资料和文件 

5.1在合同签字后  60日  内，中标方提供技术加工方案和成果交付物。

六、售后服务 

6.1 产品须由投标方提供壹年以上的免费维护、保修服务，自项目验收签字之日起计算。

6.2 服务响应时间：中标方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务。

6.3如果故障在检修8小时后仍无法排除，投标方应在2天内提供解决方案，经项目管理单位批准后负责实施，直至故障修复。

七、其他相关要求 
培训：

（1）中标方应负责对招标方技术人员进行一种低压塑式电表箱出线位置箱门改造等各方面的技术培训，使他们掌握或熟悉原理、安装方式等。

（2）培训内容包括中标方提供的一种低压塑式电表箱出线位置箱门改造的功能特点以及设备维护等。

（3）中标方应提出培训的建议日期、地点、培训时间表和课程表，经招标方同意后，开展培训工作。

（4）培训时间和参加人数

培训对象：招标方指定人员；

培训方式：授课培训、现场培训；

培训地点：招标方所在地；

培训时间：培训时间根据招标方的时间而定；

培训时长：对招标方的技术人员开展不少于1次的使用及维护理论等技术培训，每次培训对象不少于5人，每次时间不少于0.5天；并提供相应的培训资料。实操授课以招标方实际需求而定。
2026年1月





一种低压塑式电表箱出线位置箱门改造研制职创项目研制，材料加工服务





技术规范书





广西电网有限责任公司河池供电局









