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项目名称：中压发电车便携式计量装置职创项目研制，材料加工服务
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广西电网有限责任公司河池供电局

   2026年1月
1、总则
1.1 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本规范书的优质产品。
1.2 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着卖方提供的设备完全符合本规范的要求。如有异议，不管是多么细微，都应在报价书中以“与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。
1.3本设备技术规范经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
1.4本设备技术规范未尽事宜，由买卖双方协商确定。
2．技术要求
2.1 项目背景
农目前随着各级保供电任务不断增加、中压发电车的使用频次不断增加，但是中压发电车上网电量一直未进行统计并录入系统统计计算线损，导致线损各单位分区综合线损、10kV分线线损统计的准确率不高，通过中压发电车监控二次回路采集电压、电流采集信号，且不影响发电车正常运行。该装置携带方便、接线简单、计量精准。通过计量自动系统、营销MIS系统建档，利用现有通信技术手段采集各种信息自动录入系统统计，实现分区综合线损、10kV分线线损精准计算。
2.2本项目拟研究中压发电车便携式计量装置，实现以下功能：
（1）装置设计成立体箱式，可容纳电能表、负控终端的安装，同时满足二次连接线、新型钳形电流互感器的收纳，装置重量轻小，偏于携带。
（2）新型钳形电流采集二次变流误差较小满足线损统计需求。
（3）接线简单便捷，不影响发电车正常运行。
（4）编写发电车电量追补使用业务指导书，规范发电车发电上网统计，防止发电车发点上网不纳入供电统计，到时线损统计失真。
2.3主要技术服务范围和提供相关资料
1.低压钳形电流互感器:可精准测量0.01A-750A范围的交流电流，额定工作电压0.6/10kV,工作频率45HZ-100KHZ,准确度等级达到0.2级，二次输出线抗拉力≥50N，导线长度1.5米。
2.三相智能电能表：经互感器接入式三相智能电能表
	序号
	电能表种类名称
	准确度等级
	有功电流规格
	无功电流规格
	电压规格
	参比频率
	推荐常数
(imp/kWh、imp/kvarh)

	1
	三相智能电能表(通信模块-开关外置）
	有功：B级
无功：2级
	0.01~0.05（10）A
	1（10）A
	3×57.7/100V
	50Hz
	500
5000



3.负荷管理终端：

	表类别
	电压规格
V
	电流规格
A
	等级

	经互感器接入式
	3×57.7/100V
	0.01-0.05(10)
	有功B级
无功2级


4.21位接线盒：21位接线盒。
    5.表箱：金属表箱，底部装带有轮子架、内部有安装接线盒及电表固定装置，方便搬运（高0.8/M\宽0.50M，深度0.25M），分上下层，上层安装接线盒、终端、电表，下层安装互感器。
    6、辅助材料（联接线）：软铜芯导线，电压线接线盒一端做压接头，线径不小于2.5m2；电流线接线盒一端做压接头，接互感器端接圆形接头套管，线径不小于4m2。
采购一览表：
	项目名称
	采购内容
	数量
	单位
	备注

	中压发电车便携式计量装置项目加工（含材料）服务
	钳形电流互感器
	3
	个
	材料

	
	三相智能电能表
	1
	个
	材料

	
	负荷管理终端
	1
	个
	材料

	
	21位接线盒
	1
	个
	材料

	
	金属表箱
	1
	个
	材料

	
	辅助材料（联接线）
	10
	条
	辅助材料

	
	测试化验加工
	1
	/
	加工服务

	交付：中压发电车便携式计量装置1套。


2.4服务方式
项目要求：
（1）中压发电车便携式计量装置及配套装备样机；
（2）中压发电车便携式计量装置实用效果，调试；
（3）质保两年。
（4）配合甲方撰写发明专利交底书一份。
（5）装置三维模型、详细结构图、装配图等技术图纸（电子版+纸质版）；
（6）性能测试报告一份；
（7）服务地点：广西河池；
2.5设计、制造、安装、验收标准和方法
中压发电车便携式计量装置项目及配套装备在设计、制造、安装和验收过程中必须严格执行国家有关法规、规范、标准（应为现行有效标准）的要求。投标人合同签订后必须提交下列文件，包括但不限于：
（1）完成中压发电车便携式计量装置设计、制造、安装一套，能计量发电车发电上网的电量，并走退补单到营销系统对应的线路上。
(2)中压发电车便携式计量装置项目及配套装备的安装使用及注意事项，随最终成品一起提交。
（3）中压发电车便携式计量装置使用说明及配套装备维护文件。
3、项目进度要求 
	时间安排
	主要工作内容
	成果交付物

	自合同约定之日起30天之内实施
	中压发电车便携式计量装置项目建模与分析
	中压发电车便携式计量装置项目

	2026年3月
	中压发电车便携式计量装置项目加工
	

	2026年4月
	中压发电车便携式计量装置项目工程应用
	

	2026年6月
	完成本项目验收
	


[bookmark: _Toc9677]4、技术资料和文件 
5.1在合同签字后  60日  内，中标方提供技术加工方案和成果交付物。
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