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一、总则

1.1 一般要求

1.1.1 本技术条款主要描述广西电网有限责任公司河池供电局“一种小型化低功耗连续监测局部放电超声波特征的自动告警装置的研制”职创项目内容有关事项。投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。

1.1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品、服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。

1.1.3 本规范书指标要求中，凡标有下划线或加“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标方要特别加以注意，必须完全满足这些要求。

1.1.4 投标方应提供满足本技术规范书要求的建议书、实施方案及报价，建议书、实施方案必须满足本技术规范的主要要求，否则将被认作没有回答。投标方认为需特殊说明的部分，应附详细的技术资料，否则因评标理解不同而产生的后果由投标方负责。

1.1.5 如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。

1.1.6 投标方也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供招标方选择。

1.1.7 投标方应提供满足本技术规范书要求的完整的服务、工作产品，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。所有工作产品必须具有在中国境内的合法使用权。

1.1.8 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。

1.1.9 如果因为无法提供的原因而提供其他产品、服务，投标方应明确说明并提出质量保证承诺。

1.1.10 投标方应保证为今后招标方开发的或招标方委托第三方开发的其他工作产品提供可靠的性能和兼容性。

1.1.11 投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。

1.1.12 招标方保留技术规范书修改的权利，可以提出变更的意见和建议，最终签订的技术协议与合同具有同等效力。

1.1.13 在不超出本技术规范书要求的情况下，投标方应对招标方提出的所有细化要求予以满足。

1.1.14 有文件、图纸、通信的均使用中文。所有计算、说明、图纸文件、手册等使用国际单位制。

1.2标准和规范

本规范书中涉及的所有规范、标准或材料规格均应为最新版本，即以招标方发出本定单之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本规范书与所列标准之间有不一致之处，投标方应向招标方指明，并由招标方确定采用哪一个规范。
投标方如果采用自己的标准或规范，必须向招标方提供中文复印件并经招标方同意后方可采用，但不能低于国家标准GB、行业标准JB有关规定。

下列标准所包括的条文，通过在本规定中引用而构成本规定的条文。本标准出版时所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 37033-2018 信息安全技术 物联网数据传输安全要求

GB/T 42151.72-2024电力自动化通信网络和系统

Q/CSG 1210050-2020电力全域物联网平台接入技术规范
GB/T 7354-2018 高电压试验技术 局部放电测量

GB/T 2900.19-1994 电工术语高电压试验技术和绝缘配合

GB/T 16927.1-2013 高电压试验技术 第 1 部分：一般定义及试验要求

GB/T 16927.2-2012 高电压试验技术 第 2 部分：测量系统

GB/T 16927.2-2013 高电压试验技术 第 3 部分：现场试验的定义及要求

GB/T 16896.1-2005 高电压冲击测量仪器和软件第一部分:对仪器的要求 

GB/T 17626.2-2018 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3-2016 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.8-2006 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.9-2011 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验

GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP 代码）

GB  6388-1986 运输包装收发货标志

DL/T 586-2008 电力设备监造技术导则

二、技术要求

2.1 项目加工对象
在配电运维工作中，当发现落地设备放电缺陷后，并不能立即处理，所以从发现设备放电缺陷到完成整改期间需要持续监控，目前仅能靠人工使用手持式局部放电检测仪去现场检测，耗时、耗费人力，且做不到连续监测，存在因人工检测空白时段中缺陷恶化导致设备故障的风险。此外对于非连续放电缺陷，放电现象时断时续，存在人工检测时放电现象消失，但在检测时段外发生放电现象而检测不到的问题。

本项目通过研制一种小型化低功耗连续监测局部放电超声波特征的自动告警装置，采用电池作为电源，临时放置于局部放电检测点，对告警信号进行靠近接收，实现低成本少人力对设备放电缺陷的连续检测，了解放电缺陷的实时变化情况，实时跟踪缺陷并发现其变化情况，避免设备故障。

2.2项目加工内容
本项目主要加工内容包括：

★项目加工测试

（1）研制一种小型化低功耗连续监测局部放电超声波特征的自动告警装置，该装置需同时支持超声波法和暂态地电压法测量开关柜局部放电信号；具备2个朝向相反的超声传感器、1个暂态地电压传感器和1个温度传感器，其中超声波采集范围为20kHz-100kHz，暂态地电压采集频率范围为3MHz-100MHz，温度监测范围为-55℃～+125℃；具备接收DRX调度指令功能，满足根据DRX调度指令进行对时功能，对时精度不超过±20us；具备对开关柜的柜内局放识别和柜外干扰信号识别的能力；装置采用磁吸式安装方式，电池供电，安装及拆除操作简单。

2.3项目加工经验要求

★1、具备局放传感器相关加工经验，提供合同、发票和验收证书等相关证明。

★2、投标方应在技术投标文件中给出项目实施具体方案，需满足技术要求和功能要求。
★3、投标方需要对本项目所涉及的知识产权作相关说明和承诺，且不得侵犯其他公司的知识产权，否则所引起的知识产权纠纷由投标方全权负责。
2.4技术指标要求

设备功能指标
	序号
	功能要求

	
	供电方式：电池供电 3.6V/19000mAh。

	
	传感器数量：超声波 x2、暂态地电压 x1、温度传感器 x1。

	
	无线传输频率：470MHz（需满足输变电物联网协议）。

	
	授时方式：DRX指令。

	
	无线发送间隔：10min-24H可配置。

	
	图谱功能：具备自动上传PRPD和PRPS图谱功能。

	
	IP 等级：IP53


设备性能指标
	序号
	指标名称
	单位
	指标要求

	
	电池使用寿命
	年
	6~8

	
	工作温度
	℃
	-20℃～60℃

	
	储存温度
	℃
	-40℃～60℃

	
	超声波监测中心频率
	khz
	40khz

	
	超声波监测范围
	kHz
	20kHz~100kHz

	
	暂态地电压频率范围
	MHz
	3MHz~100MHz

	
	暂态地电压测量范围
	dBmV
	0dBmV~60dBmV

	
	温度监测范围
	℃
	-55℃～+125℃

	
	授时精度
	μS
	±20μS


三、加工开发成果交付物

1、一种小型化低功耗连续监测局部放电超声波特征的自动告警装置1套。

2、配合甲方申请发明专利1项；

3、装置三维模型、详细结构图、装配图等技术图纸（电子版+纸质版）；

4、服务地点：广西河池；

5、性能测试报告一份。
四、项目进度 
	时间安排
	主要工作内容
	成果交付物

	自合同约定之日起30天之内
	一种小型化低功耗连续监测局部放电超声波特征的自动告警装置的研制
	一种小型化低功耗连续监测局部放电超声波特征的自动告警装置1套

	自合同约定之日起60天之内
	一种小型化低功耗连续监测局部放电超声波特征的自动告警装置的测试，完成本项目验收。
	


五、技术资料和文件 

5.1在合同签字后  60日  内，中标方提供技术加工方案和成果交付物。

5.2项目验收、交货时应提供使用说明书、出厂检验报告、产品合格证、装箱清单等。

六、售后服务 

6.1 产品须由投标方提供壹年以上的免费维护、保修服务，自项目验收签字之日起计算。

6.2 服务响应时间：中标方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务。

6.3如果故障在检修8小时后仍无法排除，投标方应在2天内提供解决方案，经项目管理单位批准后负责实施，直至故障修复。

七、其他相关要求 
培训：

（1）中标方应负责对招标方技术人员进行一种小型化低功耗连续监测局部放电超声波特征的自动告警装置的技术培训，使他们掌握或熟悉原理、安装方式等。

（2）培训内容包括中标方提供的一种小型化低功耗连续监测局部放电超声波特征的自动告警装置的功能特点以及设备维护等。

（3）中标方应提出培训的建议日期、地点、培训时间表和课程表，经招标方同意后，开展培训工作。

（4）培训时间和参加人数

培训对象：招标方指定人员；

培训方式：授课培训、现场培训；

培训地点：招标方所在地；

培训时间：培训时间根据招标方的时间而定；

培训时长：对招标方的技术人员开展不少于1次的使用及维护理论等技术培训，每次培训对象不少于5人，每次时间不少于0.5天；并提供相应的培训资料。实操授课以招标方实际需求而定。
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