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项目名称：主变档位控制器电缆集线接头研制职创项目研制，材料加工服务
技术规范书








广西电网有限责任公司河池供电局

2026年01月
1、总则
1.1 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本规范书的优质产品。
1.2 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着卖方提供的设备完全符合本规范的要求。如有异议，不管是多么细微，都应在报价书中以“与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。
1.3本设备技术规范经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
1.4本设备技术规范未尽事宜，由买卖双方协商确定。
2．技术要求
2.1 项目背景及研制要求
项目背景：
近年由于主变重过载整治行动，进行了大量的主变轮换工作，时常由于现场航空插头型号不一致、电缆长度不足等问题，需厂家紧急发货，或者进行现场电缆转接。尤其是现场临时转接电缆线，花费大量时间进行端子排布置、拆接线，也大大影响接线美观整洁。在机构箱内空间狭窄的情况下，更是无法增加二次端子排，无法进行端子转接。为解决空间不足问题，缩短停电时长，有必要研发一种主变档位控制器电缆集线接头。能在狭窄机构箱内快速进行接线。
研制要求：
本项目拟研究一种主变档位控制器电缆集线接头，具备以下功能：
1. 体积小、占用小量空间：为在机构箱内空间狭窄的情况下，能够进行布线，应控制在，长度7cm，直径5cm的圆柱形。
2. 可实现快速拔插：两边对接口应可使用一字起等常用工具快速拔插，并保证接线稳固，将电缆线牢牢固定，不应松动和脱落。
3. 电路通过性能良好及绝缘性能良好：集线器通过电阻应为< 0.1欧姆，额定工作电压400V，绝缘等级800V，额定电流32A。
4. 良好的机械性：一定的抗高温，必须具备抗强电场、强磁场、静电干扰、防锈的能力，阻燃V0级，应有满足使用要求的机械强度和刚度。

2.2主要技术服务范围和提供相关资料
采购一览表：
	项目名称
	采购内容
	数量
	单位
	备注

	主变档位控制器集线接头研制项目加工（含材料）服务
	主变档位控制器集线接头
	30
	个
	材料

	
	测试化验加工
	30
	/
	加工服务

	交付：主变档位控制器集线接头30个。


2.3服务方式
项目要求：1）主变档位控制器集线接头30个；
2）性能检测；
3）质保二年。
4）装置三维模型、详细结构图、装配图等技术图纸（电子版+纸质版）；
5）服务地点：广西河池；

2.4设计、制造、安装、验收标准和方法
主变档位控制器集线接头研制项目在设计、制造、安装和验收过程中必须严格执行国家有关法规、规范、标准（应为现行有效标准）的要求。投标人合同签订后必须提交下列文件，包括但不限于：
（1）主变档位控制器集线接头的安装使用及注意事项，随最终成品一起提交。
（2）主变档位控制器集线接头技术说明书及维护文件、说明。
3、项目进度要求 
	时间安排
	主要工作内容
	成果交付物

	自合同约定之日起30天之内实施
	主变档位控制器集线接头研制项目建模与分析
	主变档位控制器集线接头研制项目

	2026年3月
	主变档位控制器集线接头研制项目加工
	

	2026年4月
	[bookmark: _GoBack]主变档位控制器集线接头研制工程应用
	

	2026年6月
	完成本项目验收
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