项目名称：主变档位控制器电缆集线接头研制职创项目研制，材料加工服务

技术规范书

广西电网有限责任公司河池供电局

2026年01月

1、总则

1.1 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本规范书的优质产品。

1.2 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着卖方提供的设备完全符合本规范的要求。如有异议，不管是多么细微，都应在报价书中以“与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.3本设备技术规范经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.4本设备技术规范未尽事宜，由买卖双方协商确定。

2．技术要求

2.1 项目背景及研制要求

项目背景：

近年由于主变重过载整治行动，进行了大量的主变轮换工作，时常由于现场航空插头型号不一致、电缆长度不足等问题，需厂家紧急发货，或者进行现场电缆转接。尤其是现场临时转接电缆线，花费大量时间进行端子排布置、拆接线，也大大影响接线美观整洁。在机构箱内空间狭窄的情况下，更是无法增加二次端子排，无法进行端子转接。为解决空间不足问题，缩短停电时长，有必要研发一种主变档位控制器电缆集线接头。能在狭窄机构箱内快速进行接线。

研制要求：

本项目拟研究一种主变档位控制器电缆集线接头，具备以下功能：

- 体积小、占用小量空间：为在机构箱内空间狭窄的情况下，能够进行布线，应控制在，长度7cm，直径5cm的圆柱形。

- 可实现快速拔插：两边对接口应可使用一字起等常用工具快速拔插，并保证接线稳固，将电缆线牢牢固定，不应松动和脱落。

- 电路通过性能良好及绝缘性能良好：集线器通过电阻应为< 0.1欧姆，额定工作电压400V，绝缘等级800V，额定电流32A。

- 良好的机械性：一定的抗高温，必须具备抗强电场、强磁场、静电干扰、防锈的能力，阻燃V0级，应有满足使用要求的机械强度和刚度。

2.2主要技术服务范围和提供相关资料

采购一览表：

| 项目名称 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主变档位控制器集线接头研制项目加工（含材料）服务 | 主变档位控制器集线接头 | 30 | 个 | 材料 |
|  | 测试化验加工 | 30 | / | 加工服务 |
| 交付：主变档位控制器集线接头30个。 |  |  |  |  |

2.3服务方式

项目要求：1）主变档位控制器集线接头30个；

2）性能检测；

3）质保二年。

4）装置三维模型、详细结构图、装配图等技术图纸（电子版+纸质版）；

5）服务地点：广西河池；

2.4设计、制造、安装、验收标准和方法

主变档位控制器集线接头研制项目在设计、制造、安装和验收过程中必须严格执行国家有关法规、规范、标准（应为现行有效标准）的要求。投标人合同签订后必须提交下列文件，包括但不限于：

（1）主变档位控制器集线接头的安装使用及注意事项，随最终成品一起提交。

（2）主变档位控制器集线接头技术说明书及维护文件、说明。

- 3、项目进度要求

| 时间安排 | 主要工作内容 | 成果交付物 |
| --- | --- | --- |
| 自合同约定之日起30天之内实施 | 主变档位控制器集线接头研制项目建模与分析 | 主变档位控制器集线接头研制项目 |
| 2026年3月 | 主变档位控制器集线接头研制项目加工 |  |
| 2026年4月 | 主变档位控制器集线接头研制工程应用 |  |
| 2026年6月 | 完成本项目验收 |  |