## 问题质询
广州供电局2025年第12批专项主网一次设备（10kV干式铁心并联电抗器等）、主网线路材料(航空障碍灯)、营销类（计量错误接线培训装置等)物资公开询比采购澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 航空障碍灯：功率≤9w，该参数不属于标准规范要求的检测项目，根据 2023年 10 月 11日由中国民用航空局机场司发布的《关于规范航空障碍灯项目检测工作的通知》(民航机函【2023】4号)。此条款存在招标人以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的行为建议取消“平均功率”要求。 | *** | 专用技术 | 标的 | 航空障碍灯 | 2026-01-18 17:23:30 | 接受取消“平均功率”的建议。
2 | "广州供电局2025年第12批专项主网一次设备 10kV干式空芯并联电抗器技术规范书（专用部分）： 请核实： 1.请核实电抗器布置方式是高位布置还是低位布置； 2.请核实电抗器是否需要加装防鸟罩；" | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV干式空心并联电抗器 | 2026-01-19 10:23:03 | 1、低位布置。 2、需加装防雨罩，不加装防鸟罩。
3 | 文件《35千伏及以上变电站交流380V低压配电屏技术规范书（通用部分）》---第7页---序号5.1.2.2“框架断路器、塑壳断路器、电动机保护开关等需选用 ABB、施耐德、西门子等同等质量品牌。”，本项目设备量及性能要求较高，如果按要求选用上述品牌预算价格无法满足，请问框架断路器、塑壳断路器、电动机保护开关是否可采用国产品牌产品？ | *** | 通用技术 | 标的 | 380V低压配电屏 | 2026-01-19 15:44:43 | 框架断路器、塑壳断路器、电动机保护开关按规范书要求，品牌不作限制。
4 | 1、380V低压配电屏：图纸备注进线框架断路器采用三段保护、但技术规范5.1.2.1要求进线、母联、分段框架断路器采用四段保护；图纸与技术规范要求不一致时，请问是按图纸为准还是以技术规范为准？ 2、380V低压配电屏：技术规范只提及进线和母联的框架断路器要按四段保护，请问馈线回路的框架断路器按几段保护？馈线塑壳断路器按几段保护？ | *** | 专用技术 | 标的 | 380V低压配电屏 | 2026-01-19 16:08:48 | 1、进线框架断路器采用三段保护；技术规范书与图纸在元器件有明确不一致时，以图纸为准。 2、馈线回路的框架断路器按三段保护，馈线塑壳断路器按电子式三段保护。
5 | 请明确：本项目的断路器是采用国产品牌还是合资品牌？ | *** | 专用技术 | 标的 | 380V低压配电屏 | 2026-01-19 17:53:57 | 框架断路器、塑壳断路器、电动机保护开关按规范书要求，品牌不作限制。
6 | 技术规范书（专用部分）2.1 供货需求及供货范围\项目要求型式、规格中干式变压器参数为“F级绝缘损耗要求：空载损耗≦790W，负载损耗≦3470W，总损耗≦4260W。空载电流1.1%，短路阻抗4%，噪声水平(声功率级)≦65 dB，噪声水平(声压级)≦50 dB。” 表2.2-1 技术参数表中也有F级、H级干式变压器参数。两者差异大，请问本产品参数具体按供货范围规格参数为准还是技术参数表中的为准？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kVSCB变电站用变压器 | 2026-01-19 19:48:11 | 按H级绝缘损耗要求执行。
7 | 1、技术规范书要求：框架断路器、塑壳断路器、电动机保护开关等需选用ABB、施耐德、西门子等同等质量品牌，请问是否可采用国产优质品牌响应报价？ 2、图纸是0.4KV低压柜配置，技术规范书是380V低压配电屏，图纸与技术规范书不匹配，请更新技术规范书 | *** | 专用技术 | 标的 | 380V低压配电屏 | 2026-01-19 20:12:08 | 1、框架断路器、塑壳断路器、电动机保护开关按规范书要求，品牌不作限制。 2、变压器低压侧电压为0.4kV，380V为物资一般命名，两者一致。
8 | 10kVSCB干式升压变压器《7_[非结构化技术规范书附件]（0212025120000030620）02-10k》中有SGB14型技术参数、SCB14型技术参数、1级能效干式铜绕组技术参数，而表2.1中未规定项目要求型式、规格，请确认本项目变压器型式为SGB14型技术参数、SCB14型技术参数还是1级能效干式铜绕组？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kVSCB干式升压变压器 | 2026-01-20 11:11:49 | 本项目变压器型式为1级能效干式铜绕组。
9 | 2.10kVSCB变电站用变压器《4_[非结构化技术规范书附件]（0212025080000030753）021201》表2.1项目要求型式、规格“F级绝缘损耗要求：空载损耗≦790W，负载损耗≦3470W，总损耗≦4260W。空载电流1.1%，短路阻抗4%，噪声水平(声功率级)≦65 dB，噪声水平(声压级)≦50 dB。”与表2.2-1 技术参数表序号12、25、30不一致，按照哪个条款执行？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kVSCB变电站用变压器 | 2026-01-20 11:11:51 | 按H级绝缘损耗要求执行。
10 | 1.10kVSCB变电站用变压器《4_[非结构化技术规范书附件]（0212025080000030753）021201》表2.1项目要求型式、规格“变低压侧0相出线端子处应具备安装零序CT条件。”请确认是否需要变压器厂家提供零序CT？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kVSCB变电站用变压器 | 2026-01-20 11:11:54 | 需要提供零序CT。