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总则

1.1 本规范书适用于广西电网公司百色供电局220kV隆林站等2座城区变电站磁场强度和噪声监测服务项目技术要求。

1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

1.3 本技术规范书未尽事宜，由双方协商确定。

检测工作范围

检测范围

2.1.1变电站

监测点应选择在无进出线或远离进出线（距离边导线地面投影不少于20m）的围墙外且距离围墙5m处布置。如在其他位置监测，应记录监测点与围墙的相对位置关系以及周围的环境情况。

断面监测路径应以变电站围墙周围的工频电场和工频磁场监测最大值处为起点，在垂直于围墙的方向上布置，监测点间距为5m，顺序测至距离围墙50m处为止。

2.1.2建（构）筑物

（1）在建（构）筑物外监测，应选择在建筑物靠近输变电工程的一侧，且距离建筑物不小于1m处布点。

（2）在建（构）筑物内监测，应在距离墙壁或其他固定物体1.5m外的区域处布点。如不能满足上述距离要求，则取房屋立足平面中心位置作为监测点，但监测点与周围固定物体（如墙壁）间的距离不小于1m。

（3）在建（构）筑物的阳台或平台监测，应在距离墙壁或其他固定物体（如护栏）1.5m外的区域布点。

（4）如不能满足上述距离要求，则取阳台或平台立足平面中心位置作为监测点。
（5）具体检测布点详见表1、表2，检测点可根据现场实际位置现场调整，但检测点的先点必须满足2.1.1、2.1.2的内容要求。
表1  电磁环境评价范围
	变电站
	分类
	电压等级
	评价范围（变电站）

	220kV隆林站
	交流
	220kV-330kV
	站界外40m

	110kV泥浪站
	交流
	110kV
	站界外30m


表2  声环境评价范围
	分类
	评价范围

	
	站界噪声
	环境敏感目标噪声

	220kV隆林站、110kV泥浪站
	围墙外1m
	围墙外200米


应遵循的主要标准

3.1监测仪器

（1）工频电场和磁场的监测应使用专用的探头或工频电场、磁场监测仪器。工频电场监测仪器和工频磁场监测仪器可以是单独的探头，也可以是将两者合成的仪器。

（2）工频电场和磁场监测仪器的探头可为一维或三维。一维探头一次只能监测空间某点一个方向的电场或磁场强度；三维探头可以同时测出空间某一点三个相互垂直方向（X、Y、Z）的电场、磁场强度分量。

（3）探头通过光纤与主机（手持机）连接时，光纤长度不应小于2.5m。监测仪器应用电池供电。工频电场监测仪器探头支架应采用不易受潮的非导电材质。

（4）监测仪器的监测结果应选用仪器的方均根值读数，方均根值参见GB/T2900.1。

3.2电磁、声环境监测项目的监测标准
表3  电磁、声环境监测项目的监测标准
	监测项目
	标准依据

	工频电场
	HJ 681-2013《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）
DL/T 988-2005《高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法》

	工频磁场
	HJ 681-2013《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）
DL/T 988-2005《高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法》

	噪声
	GB 3096-2008《声环境质量标准》
GB 12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》


表4电磁、声环境标准限值
	监测项目
	评价标准
	标准来源或依据

	工频电场
	220kV隆林站、110kV泥浪站
	4kV/m
	GB 8702-2014《电磁环境控制限值》

	工频磁场
	
	0.1mT
	GB 8702-2014《电磁环境控制限值》

	噪声
	环境敏感目标
	1类功能区：55dB(A)（昼）45dB(A)（夜）
2类功能区：60dB(A)（昼）50dB(A)（夜）
3类功能区：65dB(A)（昼）55dB(A)（夜）
4a类功能区：70dB(A)（昼）55dB(A)（夜）
4b类功能区：70dB(A)（昼）60dB(A)（夜）
	GB 3096-2008《声环境质量标准》

	
	站界
	1类功能区：55dB(A)（昼）45dB(A)（夜）
2类功能区：60dB(A)（昼）50dB(A)（夜）
3类功能区：65dB(A)（昼）55dB(A)（夜）
4类功能区：70dB(A)（昼）55dB(A)（夜）
	GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》


表5 变电站各类工作区域噪声测点设置和限值

	序号
	设备名称
	噪声限值/dB(A)
	备注

	1
	主变区域
	主变在户内
	85
	在每一相变压器前方2m处设置1个测点，具体位置视实际现场情况适当调整。

	
	
	主变在户外
	80
	

	2
	高抗区域
	75
	在每一相高抗前方设置1个测点，具体位置视实际现场情况适当调整。

	3
	低压无功补偿区域
	70
	在无功补偿设备前方2m处设置1个测点，具体位置视实际现场情况适当调整。

	4
	站用变区域
	60
	在站用变前方2m处设置1个测点，具体位置视实际现场情况适当调整。


3.3监测方法

1）监测点应选择在地势平坦、远离树木且没有其他电力线路、通信线路及广播线路的空地上。

监测仪器的探头应架设在地面（或立足平面）上方1.5m高度处。也可根据需要在其他高度监测，并在监测报告中注明。

2）监测工频电场时，监测人员与监测仪器探头的距离应不小于2.5m。监测仪器探头与固定物体的距离应不小于1m。

3）监测工频磁场时，监测探头可以用一个小的电介质手柄支撑，并可由监测人员手持。采用一维探头监测工频磁场时，应调整探头使其位置在监测最大值的方向。

4）民房内场强测量:应在距离墙壁和其他固定物体1.5m外的区域内测量所在房间的工频电场和磁场,并测出最大值,作为评价依据。如不能满足上述与墙面距离的要求,则取房屋空间平面中心作为测量点,但测量点与周围固定物体(如墙壁)间的距离至少1m；

5）民房阳台上场强测量:当阳台的几何尺寸满足民房内场强测量点布置要求时,阳台上的场强测量方法与民房内场强测量方法相同;若阳台的几何尺寸不满足民房内场强测量点布置要求,则应在阳台中央位置测量；

6）民房楼顶平台上场强测量:应在距离周围墙壁和其他固定物体(如护栏)1.5m外的区域内测量工频电场和磁场,并得出测量最大值。若民房楼顶平台的几何尺寸不满足这个条件,则应在平台中央位置进行测量；

7）变电站内工频电场和磁场测点应选择在变电站巡视走道、控制楼以及其他电磁敏感位置。测量高压设备附近的工频电场时,测量探头应距离该设备外壳边界2.5m。

3.4服务验收标准

1）.完成技术服务工作的形式：提交符合国家、行业等有关规定的专业、权威、具备法律效力的监测报告。

2）.技术服务工作成果的验收方法：220kV隆林站、110kV泥浪站2个变电站磁场强度和噪声检测，出具符合国家、行业等有关规定的专业、权威、具备法律效力的监测报告。
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