## sheet1
报价清单
序号 | 服务内容 | 服务内 | 计量单位 | 数量 | 总价报价（元，含税） | 税率 | 备注
1 | 云南储能2026年格雷二级电站计量点互感器检测服务 | 开展110kV格雷线电压互感器、电流互感器（各一组）误差试验，出具试验报告，满足云南电网有限责任公司计量中心试验检定所试验要求，出具云南电网有限责任公司计量中心试验检定所报告。 | 项 | 1 |  | 6%
注： 1、投标人通过零星采购平台对【云南储能2026年格雷二级电站计量点互感器检测服务零星采购】整体报价，本表为投标报价补充，作为服务验收的技术资料。 2、互感器误差试验满足云南电网有限责任公司计量中心试验检定所试验要求，出具云南电网有限责任公司计量中心试验检定所报告，否则不予付款，由此给采购单位造成的损失，采购单位有权要求报价单位赔偿。 3、服务工期为1天，发布成交通知书即刻开展，预计2026年2月1日开展试验，具体时间与采购单位通知为准；需到现场服务，服务地点：云南省文山州丘北县平寨乡格雷二级电站。 4、上述报价须与零星采购平台报价完全相同，上述报价为完成服务的所有费用，总报价不得高于48000元，否则做废标处理；服务费支付时，需开具增值税专用发票，报价时不得修改税率，如最终开票税率有变化，税款差额计算方式如下： 税款差额=承诺税率对应的增值税进项税额﹣实际开具发票的进项税额（若计算得出的扣款小于0，则取0） 其中：增值税进项税额=∑开票金额÷（1+税率）×税率。 5、本表加盖报价单位公章后上传至零星采购证明材料处，作为服务验收及支付依据。 报价单位盖章：

## Sheet2
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注
一 | 电调柜 | 以下为单套的配置 | 台 | 3
1 | 微机控制器 | 配置水轮机调速系统软件，支持B码对时,支持61850。 | 套 | 2
2 | 触摸屏 | 12英寸； | 面 | 1
3 | 信号隔离模块 |  | 套 | 2
4 | 测频处理模块 |  | 个 | 1
5 | 功率变送器 | 输入：3φ3W 57.7V 1A 50HZ,输出：4-20mADC/0-173.2W,电源：DC220，精度：0.2%RO | 个 | 1
6 | 开关电源模块 | CP SNT 250W | 个 | 2
7 | 二极管模块 | AERY | 套 | 1
8 | 接线端子 | UK5N | 套 | 1
9 | 继电器 | DRM系列 | 套 | 1
10 | 电气二次配件 | LC、GV系列 | 套 | 1
11 | 信号处理模块 |  | 只 | 2
12 | 导叶位移传感器 |  | 只 | 2
13 | 测速探头 | 图尔克 | 只 | 2
14 | 柜体及附件 | 尺寸设联会确定 | 面 | 1
15 | 其他 | 通讯组件 NGC-6100 Rs | 套 | 1
二 | 机械液压部分 | 以下为单套的配置 | 套 | 3
1 | 电液转换器 | 4WER系列，德国BOSCH | 套 | 1
2 | 停机电磁阀 | 4WE系列 | 套 | 1
3 | 切换电磁阀 | 4WE系列 | 套 | 1
4 | 压力测量元件 |  | 套 | 1
5 | 事故配压阀 | SG-50/J | 套 | 1
6 | 手动机械操作阀 | 4WE系列 | 套 | 1
7 | 滤油器 | LY-190 | 套 | 1
8 | 液压连接部件 | 尺寸设联会确定 | 套 | 1
三 | 油压装置 | 以下为单套的配置 | 套 | 3
1 | 回油箱 | 1.8立方米 | 套 | 1
2 | 囊式蓄能器 | NXQ-40/20,100L*2 | 套 | 1
3 | 油泵 | 15L/min，16MPa | 套 | 1
4 | 电机 | 5.5Kw，AC380V | 套 | 1
5 | 组合阀 | 油泵配套 | 套 | 2
6 | 安全阀 | 组合阀配套 | 套 | 2
7 | 压力开关 | UE | 套 | 2
8 | 压力变送器 | MPM，0~20MPa | 套 | 1
9 | 油箱油位显控器 | 可视型 | 套 | 1
10 | 压力表 | 0~20MPa | 套 | 1
11 | 油混水装置 | YHS-300 |  | 1
12 | 其他 | 管路及阀门 | 套 | 1
四 | 接力器 |  | 套 | 3
1 | 接力器 | 外置接力器。不再使用原有调速轴和调速臂控制方式，取消原控制机构的调速轴和调速臂控制方式，改为2个16.0MPa外置式高油压接力器直接与推拉杆连接后控制机组运行。基础结构布置结合现场实际，在原调速轴基础与水机层地板之间浇筑高油压接力器基础，（以上建议仅作参考，具体设计以投标前现场勘查为主）， | 套 | 1 | 外置接力器改造方案详见本书第8章。
2 | 锁定电磁阀及锁定控制箱 | 含安装辅件 | 套 | 1
3 | 导叶位移传感器 | 4-20ma | 支 | 2
五 | 油控柜 | 以下为单套的配置 | 套 | 2
1 | 油控柜 | 采用可编程控制器，继电器、交流接触器、热继电器组成 |  | 1
六 | 安装调试
1 | 安装、现场投运及配合试验单位完成一次调频和建模试验 |  | 项 | 2