标的10

# 项目名称：奥林220千伏出线工程一期施工

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 广州供电局 |
| 2 | 项目建设地点 | 广州市天河区 |
| 3 | 可研批复文号 | 广供电基〔2024〕104号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 穗发改核准〔2024〕37号 |
| 5 | 资金落实情况 | 广供电资〔2025〕3号 |
| 6 | 初设批复文号 | 广供电基〔2024〕194号 |
| 7 | 施工图预算批复文号 | 广供电规划〔2025〕151号 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 广州电力设计院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | / |

- 建设规模

※变电部分：

1、220kV碧山变电站改造：本期柔直至碧山站间隔，改造原#1主变间隔，将#1主变间隔改为HGIS，并同时利用该间隔建设1组至柔直站HGIS电缆出线间隔，配套建设相应的二次系统工程及土建内容。

2、220kV棠下变电站改造：本期需拆除原增棠乙线GIS架空套管，并新增电缆终端头及避雷器。

※电缆线路部分:

220kV柔直至碧山临时方案单回电缆线路：本期新建220kV柔直至碧山临时方案(棠下跳通段)单回电缆线路路径长为0.18km，电缆长为1×0.24km；新建220kV柔直至碧山临时方案（碧山侧段）单回电缆线路路径长为6.485km，电缆长为1×6.87km，电缆导体截面采用2500mm²。

※隧道部分：

220kV奥林线路工程（隧道工程）：本期新建碧山站内隧道，自广州开发区丰乐北路扩建（广园东路至科林路）输电线路搬迁工程接驳口至拟建碧山站#1主变“柔直”间隔，同时接通装置配电楼，隧道长度约为64米，采用明挖法施工，断面内净空尺寸为1800宽×2150mm高，壁厚350mm。

※通信部分：

1、220kV柔直至碧山单回电缆线路（管道光缆）：随220kV柔直至碧山临时方案(棠下跳通段)单回电缆线路，新建1条72芯管道光缆，由柔直站起，沿柔直电缆层隧道至棠下站。管道光缆单线长度约0.69km。

2、科城终端场至碧山段单回电缆线路（管道光缆）：随220kV柔直至碧山临时方案(碧山侧段)单回电缆线路，新建2条72芯管道光缆，由220kV增棠乙线单回电缆线路与本期建设220kV柔直至碧山临时方案(碧山侧段)单回电缆线路的接驳点起，途径科翔路隧道、科翔路驳接隧道、南翔一路至科翔路隧道、碧山至南翔一路隧道经科珠路、科学大道、南翔一路、南云四路、南翔三路、南云五路敷设至220V碧山站。管道光缆单线长度约7.60km。

注：具体建设规模以施工图纸为准。

- 采购范围

- 包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及的为本次范围；□未打√的，不在本次范围内，特殊情况在“其他”中说明。

※变电部分：

变电建筑工程：

（一）主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；

（二）辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；

（三）与站址有关的单项工程：

□地基处理，□站外道路（其中□桥涵），□站外水源，□站外排水，□站外蒸发池，□施工降水，□临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，□临时施工防护工程；

（四）其他费用工程：□白蚁防治，☑拆除工程；

（五）其他：☑余土消纳。

变电安装工程：

（一）主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：检修及修配设备；

（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：□标志牌安装，☑拆除工程；

（五）其他：   / 。

※电缆线路部分：

施工图纸范围内的电缆建筑：

（一）土石方：材料运输，土石方挖填，开挖路面，修复路面，隧道挖填；

（二）构筑物：材料运输，直埋电缆垫层及盖板，电缆沟、浅槽，工作井，电缆埋管，隧道，隧道工作井，栈桥，基础；

（三）辅助工程：材料运输，通风，照明，排水，消防，围护，地基处理；

（四）其他费用工程：☑白蚁防治，□拆除工程，□电缆走廊绿化赔偿，□沿线建（构）筑物的拆除，☑与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续，☑施工临时占用地补偿费；

（五）其他： 交通疏解、市政路面修复（含养护、维护一年、质量检测）。

施工图纸范围内的电缆安装：

（一）电缆桥、支架制作安装：材料运输，电缆桥架，电缆支架；

（二）电缆敷设：材料运输，直埋敷设，电缆沟、浅槽敷设，埋管内敷设，电缆隧道敷设，桥架敷设，栈桥敷设；

（三）电缆附件：材料运输，终端头制作安装，中间接头制作安装，接地安装，设备安装，电缆保护管；

（四）电缆防火：材料运输，构筑物防火，电缆本体防火；

（五）调试与试验：电缆试验（其中：☑电缆局部放电试验，☑电缆参数测定），设备试验；

（六）电缆监测（控）系统：材料运输，在线监测，安保监控；

（七）其他费用工程：☑标志牌安装，□拆除工程，☑线路牌挂牌；

（八）其他： 交通疏解、三维模型精细化校验 。

※隧道部分：

- 隧道建筑安装：施工图纸范围内的隧道土建、风水电安装、调试工程。包括：隧道、基坑支护、施工监测、电缆支架安装、消防系统、低压配电及照明系统、接地系统、10kV临时电源、道路施工期临时占用、白蚁防治、办理施工许可手续。

- 其他：☑余土消纳。

※通信部分：

（一）变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

（二）电线线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

- 承包方式

包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。建设单位根据最新的南方电网公司和广州供电局有限公司物资集中采购目录文件提供相应物资，目录外的设备、材料采购由中标人负责，本项目招标阶段实际甲供物资以最终批复的施工图为准。若在项目建设过程中网省公司或局物资集中采购目录文件有更新，则按新的文件执行，同时由建设单位以书面或签证形式，重新明确调整后的甲乙供范围，作为结算依据。

※变电部分：

（一）甲供物资：

变电建筑工程：

1、不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针）、标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）、装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆）、电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆管塞封堵器，防爆空调（蓄电池室）、智能围栏。

2、□装配式电缆沟、□消防电缆、□吊车、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、□专用空调（生产场所、带自动启动功能）。

变电安装工程：

1、电气一、二次设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置。

2、☑标志牌、□吊车。

（二）其他甲供物资：   / 。

※电缆线路部分：建设单位提供部分设备及材料：

- （一）甲供物资：

- 1、电力电缆，电缆终端头，电缆直通接头，电缆绝缘接头，电缆T接头，电缆固定夹，带保护器接地箱，直接接地箱，同轴电缆，接地线，回流线，接地箱，避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，光缆及光缆附件，电缆隧道装置（含电缆隧道综合监测系统、隧道专用LED灯具、电缆隧道巡检机器人轨道、电缆隧道智能巡检机器人、电缆防火防爆装置、电缆隧道立柱支架、电缆隧道户外动力箱（IP66）），隧道风机，海缆保护区航标，接头区灭火装置，电缆支架（铝合金、槽钢、复合材质），电缆保护管材（包括HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）、电缆管塞封堵器，标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）、智能围栏，标志牌（电缆标志牌、警示牌、标示桩、走向标志、安装支架）。

- 2、□装配式电缆沟，□玻璃钢管。

（二）其他甲供物资：  / 。

※隧道部分

（一）甲供物资：

隧道综合监控系统（包括环境与设备监控系统、视频监控设备、门禁系统、其他安装辅材等）；机器人巡检系统；隧道10kV配电房（包括10kV变压器、10kV电力电缆，SF6全绝缘智能环网柜等）；隧道配电通信（包括管道光缆、网络交换机、光模块等）；隧道外电部分（包括10kV负荷开关柜、10kV户外开关箱、10kV电力电缆、10kV电缆终端头、10kV电缆中间头、电缆防火防爆盒、控制电缆等）。

（二）其他甲供物资： /。

※通信部分：建设单位提供部分设备及材料：

变电部分：

（一）甲供物资：通信相关设备（含电话、电池、监控等），数据网设备，机架，通信电源，各类光缆，综合配线设备及材料。

（二）其他甲供物资：   / 。

电缆线路部分：

（一）甲供物资：

1、光缆及光缆附件。

2、□装配式电缆沟，□玻璃钢管。

（二）其他甲供物资：  /。

- 注：建设单位提供的设备、材料以最终施工图纸为准。由施工单位提供的设备材料，必须经建设单位审批。临时电源工程的所有设备、材料均由施工单位提供（含10kV电缆及10kV电缆终端头）并在使用后自行回收，其中：10kV变压器按照《电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）》已包括在变电站工程的临时设施费中，其余设备、10kV电缆及10kV电缆终端头费用按租赁或摊销方式报价，费用包干。