标的2

# 项目名称：河源龙川220千伏登云输变电工程施工（标段二）

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司河源供电局 |
| 2 | 项目建设地点 | 广东省河源市龙川县 |
| 3 | 可研批复文号 | 广电规〔2025〕136 号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 河发改核准〔2025〕19号 |
| 5 | 资金落实情况 | 广电规〔2025〕167 号 |
| 6 | 初设批复文号 | 广电建〔2025〕204 号 |
| 7 | 施工图预算批复文号 | 无 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 河源联禾电力规划设计有限公司/广东明源勘测设计有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | 暂无 |

- 建设规模

※变电部分：

1.220kV登云变电站工程：本期新建主变压器2×180MVA，2回220kV出线，6回110kV出线，24回10kV出线，10kV无功补偿电容器组2×4×8Mvar及电抗器组2×1×8Mvar。

2.220kV龙川站220kV间隔改造工程：前期采用双母线接线，本期不改变其接线方式。前期采用户外软母线瓷柱式断路器单列布置，本期不改变其配电装置型式，仅更换原龙热线间隔内导线。本期至登云站220kV线路更换保护装置，每回均配置双套电流差动保护，每套保护采用双路复用光纤通道。

3.110kV鹤市站110kV间隔改造工程：前期采用单母线接线，本期不改变其接线方式。前期采用户外软母线瓷柱式断路器单列布置，本期不改变其配电装置型式，仅更换原鹤通线间隔电流互感器。电流互感器：2×400/1A，5P40/5P40/5P40/5P40/0.5S/0.2S；设备防污等级按d级。本期至登云站110kV甲线更换保护装置，配置专用光纤通道的电流差动保护；110kV乙线保护升级改造，配置专用光纤通道的电流差动保护。

4.220kV热水站保护改造工程：本期至登云站220kV线路更换保护装置，每回均配置双套电流差动保护，每套保护采用双路复用光纤通道。

5.110kV老隆站保护改造工程：本期至登云站110kV线路更换保护装置，配置专用光纤通道的电流差动保护。

6.110kV莲塘站保护改造工程：本期至登云站110kV线路更换保护装置，配置专用光纤通道的电流差动保护。

7.110kV佗城站保护改造工程：本期至登云站110kV线路更换保护装置，配置专用光纤通道的电流差动保护。

8.110kV通衢站保护改造工程：本期至登云站110kV线路更换保护装置，配置专用光纤通道的电流差动保护。

具体建设规模以施工图纸为准。

- 采购范围

※变电部分：

变电建筑工程：

（一）主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；

（二）辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；

（三）与站址有关的单项工程：

☑地基处理，☑站外道路（其中□桥涵），☑站外水源，☑站外排水，□站外蒸发池，□施工降水，☑临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，□临时施工防护工程；

（四）其他费用工程：☑白蚁防治，☑拆除工程；

（五）其他：   / 。

变电安装工程：

- 主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：检修及修配设备；

（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：☑标志牌安装，☑拆除工程；

（五）其他：   / 。

- 承包方式

※变电部分：

- （一）甲供物资：

- 变电建筑工程：

- 1、不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针），标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板），装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆），电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管），电缆管塞封堵器，空调（精密空调、中央空调（换流站阀厅用）、工业空调（STATCOM集装箱用）、防爆空调（蓄电池室）），智能围栏。

- 2、□装配式电缆沟、□消防电缆、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、☑专用空调（生产场所、带自动启动功能）。

- 变电安装工程：

- 1、电气一、二次设备，预制舱配电房，机载高速光电吊舱设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，计量用电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置、通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）。

- 2、□吊车。

（二）其他甲供物资：   / 。

注：建设单位提供的设备、材料以合同附件（甲供设备材料明细表）为准。